|  | Приложение № 1 К договору №___________ |
| --- | --- |
|  | Утверждено Протоколом утверждения технической комиссии №12 от «13» октября 2021 г. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| На поставку, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ временного здания (ангара) ремонтно-механических мастерских (РММ) предназначенного для ремонта бурового оборудования на базе производственного обеспечения (БПО) ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ |  |
| Поставщик: ХХХХХХХХ «ХХХХ» _______________ХХХХХХХ мп | Заказчик: ХХХХХХХХ «ХХХХ» _______________ХХХХХХХ мп |

г. Красноярск 2021

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Требования к документации.	4

3.	Общие требования к ангару РММ	6

4.	Технические характеристики	10

5.	Технические требования к составу ангара РММ	12

5.1.	Приточно-вытяжная вентиляция.	12

5.2.	Система пожаротушения:	13

5.3.	Система видеоконтроля:	13

5.4.	Система связи	15

5.5.	Электрооборудование	15

5.6.	Система обогрева ангара РММ	17

6. Требования к  шеф-монтажным работам поставляемого ангара РММ	17

7. Требования к пуско-наладке оборудования ангара РММ	18

8. Проживание, питание и перевозка (смена) персонала Поставщика 	19

9.  Требования к маркировке и упаковке	19

10. Требования к надежности 	20

11. Гарантийные обязательства	20

# Общие положения

  - Техническое задание на поставку, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ временного здания (ангара прямо-стенного с двухскатной крышей)  ремонтно-механических мастерских (РММ) предназначенного для ремонта бурового оборудования на базе производственного обеспечения (БПО) ООО «БНГРЭ», расположенной на территории Куюмбинского ЛУ, является документом, устанавливающим технические требования к составу, конструкции, техническим характеристикам здания РММ (далее – ангар РММ).

  - Цель настоящего Технического задания – установление требований к ангару РММ и его шеф-монтажу, приобретаемому ООО «БНГРЭ» с целью обеспечения условий для выполнения работ по текущему и среднему ремонту оборудования буровых установок на Куюмбинском  и Терско – Камовском ЛУ.

  - Ангар РММ должен быть одноэтажным, прямо-стенным, с двухскатной крышей. Ангар РММ в целом и его составляющие должны отвечать условиям и требованиям действующего законодательства РФ в том числе:

    - Федерального  закона от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений".

    - Федерального  закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

    - Федерального закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

    - Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования».

    - Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, утв. Приказом Минтруда России от 15 декабря 2020 года N 903н.

    - ГОСТ 22853-86 Здания мобильные.

    - ГОСТ Р 58760—2019 ЗДАНИЯ МОБИЛЬНЫЕ  (Инвентарные) Общие технические условия.

    - Правилам устройства электроустановок (ПУЭ). Седьмое издание.

    - СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений (с Изменениями N 1, 2)».

    - Постановлению Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», в редакции от 23 января 2016 г.

    - ГОСТ 2.702-2011 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Правила выполнения электрических схем».

    - ГОСТ 21.508—2020 Система проектной документации для строительства.

    - ГОСТ 21.613-2014 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Правила выполнения рабочей документации силового электрооборудования».

    - ГОСТ 31565-2012. «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности».

    - СП 52.13330.2016. «Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*».

    - РД 153-34.0-20.527-98. «Руководящие указания по расчету токов короткого замыкания и выбору электрооборудования».

    - СО 153-34.03.603-2003. «Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках» утверждена приказом Минэнерго России от 30 июня 2003 г. N 261.

  - Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты СП 2.13130.2020.

  - Снеговой район по СП 20.13330.2011 – V.

  - Ветровой район по СП 20.13330.2011- IV.

  - Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 - минус 60°С.

  - К ангару РММ должна прилагаться вся необходимая разрешительная документация, подтверждающая возможность его эксплуатации на территории РФ, сертификаты соответствия.

# Требования к документации

Поставщик обязан предоставить следующую документацию на поставляемый ангар РММ:

    - Эскизы экспликации помещений и оборудования в здании РММ, с учетом ориентировочной экспликации помещений и оборудования, согласно приложению № 1 к ТЗ;

    - Эскизы размещения кран – балок управляемых с пола г/п 5т. и 8 т., а также размещение лестниц и площадок для их обслуживания.

  - Проект электроснабжения ангара РММ,  разработанный  с учетом максимальных пиковых нагрузок и оформленный в соответствии с установленными нормами и правилами.

Технические требования к документации поставщика

  - Поставщик в сроки, установленные договором, предоставляет Заказчику на согласование для запуска ангара РММ в производство, документацию на него, как изделие целиком, включающую в себя:

    - Текстовую часть:

    - Назначение ангара РММ;

    - Источники разработки;

    - Цели создания ангара РММ;

    - Характеристики ангара РММ;

    - Требования к ангару РММ;

    - Состав ангара РММ;

    - Кабельный журнал;

    - Требования к изготовлению деталей и сборочных единиц;

    - Требования к маркировке;

    - Требования к консервации и упаковке;

    - Требования безопасности и требования по охране труда;

    - Требования к транспортировке и хранению;

    - Требования к монтажу;

    - Порядок монтажа;

    - Порядок монтажа энергетического оборудования;

    - Порядок монтажа пожарной сигнализации;

    - Рекомендации по эксплуатации;

    - Расчёт кратности воздухообмена вентиляции;

    - Каталоги на все механическое и энергетическое оборудование, входящее в состав ангара РММ;

    - Перечень и порядок выполнения электромонтажных работ с отображением количества персонала;

    - Комплектность ангара, а также спецификация и количество расходных материалов, требуемых для переезда (демонтаж-монтаж) на новый производственный объект;

    - «Методические указания» (рекомендации) по эксплуатации ангара РММ при экстремально-низких температурах и порядок ввода и вывода в эксплуатацию при выходе из данных температур;

    - «Инструктивно-технологические карты на монтаж, демонтаж и транспортировку ангара РММ».

    - Графическую часть:

    - План расположения помещений, оборудования и производственных зон;

    - Сборочный чертеж каркаса ангара с габаритными размерами и деталировкой каждого узла ангара, включая сэндвич панели и оборудование предоставляемое заказчиком;

    - Комплект трехмерной визуализации, позволяющий понять основные принципы компоновки,  и  монтажа ангара;

    - Однолинейные электрические схемы;

    - Принципиальные электрические схемы;

    - Схемы трассировки кабельной продукции;

    - Схема контура заземления;

    - Прочие графические документы, в т.ч.:

- Система пожаротушения;

- Компоновочная схема системы приточно-вытяжной вентиляции;

- Расчет приточно-вытяжной вентиляции;

- Схема эвакуации персонала.

  - Разработка  документации производится на основании согласованных с заказчиком схем и конструктивных решений.

  - Документацией должна быть предусмотрена возможность многократного монтажа приобретаемого Заказчиком оборудования.

  - Поставщик в сроки, установленные договором, предоставляет Заказчику проектную документацию, соответствующую требованиям настоящего Технического задания.

  - Документы указанные в п.п. 2.1 (2.1.1, 2.1.2, 2.1.3), 2.3 (2.3.1, 3.3.2) и 2.10 готовятся и предоставляются в оригинале на русском языке на бумажном носителе и в формате PDF на электронном носителе. Вышеуказанные документы передаются в управление по развитию производства в офис ООО «БНГРЭ», г.Красноярск, ул.Весны 3 «А». Технико-технологические характеристики оборудования, указанные в документах, и показания приборов должны быть представлены в международной системе измерения (СИ).

Требования к технической документации:

Ангар РММ в целом, а также отдельные его узлы и оборудование, как и составные части оборудования должны быть снабжены техническими паспортами, согласованной с Заказчиком формы. Покупные изделия укомплектовываются паспортами, предоставленными заводом-изготовителем.

Паспорт должен содержать разделы:
а)      «Основные технические данные», с указанием:
наименования (марки) Изделия;
назначения Изделия;
соответствия ТУ, ГОСТ и пр.;
технических характеристик.
б)      «Комплектность Изделия»
в)      «Руководство по эксплуатации» с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, экологической безопасности, каталогами запасных (сменных) частей.
г)      «Свидетельство о приемке» с указанием:
       Наименования изготовителя
       Наименования (марки) Изделия
       Заводского номера Изделия
       Даты выпуска (приемки) Изделия.
По согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может быть изменена.
ангар РММ должен быть укомплектован сертификатом соответствия.

На ангар РММ должна быть предоставлена техническая и разрешительная документация, предусмотренная нормативной документацией РФ (паспорт, руководство по эксплуатации, каталоги, сертификаты и т.д.).

Техническая документация, как на изделие поставщика, так и на покупные изделия, предоставляется в срок до начала шеф – монтажа, как на бумажном носителе, так и в электронном виде, в адрес Управления по развитию производства ООО «БНГРЭ», в офис г. Красноярск.

# Общие требования к ангару РММ

  - Ангар РММ устанавливается на основание из дорожных плит (не входит в комплект поставки).

- Размер дорожных плит - 2,0х6,0 м.

- Количество плит – 100 шт.

- Размер площадки – 20х60 м.

  - Плиты укладываются на уплотненную подушку из гравийно-песчанной смеси.

  - Ангар РММ должен быть укомплектован:

    - Каркасом, изготовленным из профильного стального металлопроката, конструктивное решение с учетом рисунка 1 и рисунка 2.

    - Каркас включает в себя:

- Вертикальные несущие колонны, с площадками под крепления подкрановых путей, для кран-балок управляемых с пола;

- Подкрановые балки;

- Стропильные и подстропильные фермы;

- Фермы покрытия;

- Перекрытия связи, ригеля;

- Стойки;

- Прогоны стеновые;

- Прогоны кровельные;

- Раскосы диагональные:

- Узлы крепления элементов каркаса с крепежом;

- Проемы въездных ворот, 2 шт., под распашные утепленные ворота размером 4х4 м., с торцов ангара РММ;

- Проемы входных дверей, 2 шт., под утепленные входные двери размером 0,9х2 м. расположение дверей в соответствии приложению 1 «Экспликация (ориентировочная) помещений  и оборудования в здании (ангаре) РММ БПО ООО «БНГРЭ»;

- Количество, указанных выше, элементов определяется на стадии проектирования.

    - Укрытиями, включающими в себя:

- Стеновая сэндвич панель минеральная вата НГ, количество, толщина и размеры панелей определяются на стадии проектирования;

- Кровельная  сэндвич панель минеральная вата НГ, количество, толщина и размеры панелей определяются на стадии проектирования;

- Остекление алюминиевыми стеклопакетами, количество и размеры стеклопакетов определяются на стадии проектирования;

- Самоклеящаяся уплотнительная лента, герметик для наружных работ, крепежные элементы, доборные (фасонные) элементы, количество и виды определяются на стадии проектирования;

- Ворота 4х4 м., утепленные, распашные,  двухстворчатые с нащельниками – 2 комплекта;

- Дверные блоки входные 0,9х2 м. утепленные – 2 комплекта.

    - Внутренними помещениями, каркасного типа укрытые сэндвич панелями толщиной 50 мм, в комплекте с дверными блоками 0,8х2 м.;

    - Тепловой завесой на въездные ворота – 1 комплект;

    - Тепловой завесой на входные двери – 1 комплект;

    - Кран балкой опорной г/п 5 т, высотой подъема 6 м. – 1 шт.;

    - Кран балкой опорной г/п 8 т, высотой подъема 6 м. – 1 шт.;

    - Лестницей и площадкой с перильным ограждением для обслуживания кран балки – 2 комплекта;

    - Наружным и внутренним освещением в соответствии с нормами освещенности производственных помещений;

    - Аварийным освещением и световыми указателями «ВЫХОД», «ЗАПАСНЫЙ ВЫХОД».

    - Электрической, световой и звуковой пожарной сигнализацией, интегрированной в единую автоматическую систему электрической звуковой сигнализации (расположенную в вагон-офисе БПО) для оповещения людей при обнаружении пожара с возможностью ручного пуска – 1 комплект;

    - Пожарными щитами, укомплектованными пожарным инвентарем и огнетушителями;

    - Автономными пожарными извещателями  (датчиками) в каждом внутреннем помещении;

    - Системой пожарных сухотрубов с  пожарными рукавами;

    - Приточно-вытяжной вентиляцией как внутренних помещений, так и помещения всего ангара РММ, с установкой крышных дефлекторов и крышных вентиляторов;

    - Электрощитовой укомплектованной вводным щитом и щитами распределения электроэнергии по потребителям (освещение, отопительные водонагреватели, сварочный пост, стенд испытания ПВО, оборудование  и т.п.). Номенклатура и количество определяется на стадии проектирования (согласовывается с заказчиком на стадии проектирования.);

    - Система отопления с индивидуальным тепловым пунктом (согласовывается с заказчиком на стадии проектирования.);

    - Системой видеонаблюдения в РММ, не менее 12 камер в режиме реального времени с передачей изображения в офис и в вагон КПП на БПО БНГРЭ, и передачей информации по 12 каналам на видеорегистратор не менее 24 каналов, жесткий диск для хранения записи видеонаблюдения сроком 1 месяц;

    - Кабельной продукцией для поставляемого и переносимого оборудования;

  - Габаритные размеры элементов ангара РММ в транспортном положении не должны превышать следующие параметры (кроме отдельных мест по согласованию с Заказчиком):

    - длина 12 000 мм;

    - ширина 3 200мм;

    - высота 3 000мм (или 4 500 мм вместе с высотой транспортного средства).

  - Вес любого отгрузочного места не должен превышать 20тн. Предельный вес отдельных мест по согласованию с Заказчиком может быть больше 20тн., но не должен 
превышать – 38тн.

  - Ангар РММ должен быть спроектирован и разработан исходя из принципов монтажеспособности. Исполнение металлоконструкций, сэндвич-панелей  и оборудования должно отвечать условиям быстрого повторного монтажа без сварочных работ.

  - Ангар РММ должен поставляться в максимальной заводской готовности.

  - Лестницы и перильные ограждения  должны отвечать требованиям Федеральных норм и правил в области промышленной Ступени маршевых лестниц должны быть выполнены с применением противоскользящих решетчатых или просечных материалов, обеспечивающих достаточную жесткость конструкции. Маршевые лестницы должны быть выполнены с уклоном  не более 45 градусов к горизонтали (согласно эскизу).

Конструктивное исполнение маршевых лестниц предусмотреть в соответствии с фото 1; 2.

Фото 1                                                                         Фото 2

  - Комплект поставки ангара РММ должен содержать весь набор крепежных изделий (в соответствии с конструкторской документацией), метизов, вспомогательных приспособлений, необходимых монтажа металлоконструкций, сэндвич панелей и коммуникаций отопления.

  - Все металлоконструкции должны быть оборудованы устройствами заземления и иметь шины заземления и «бонки» для монтажа заземляющих перемычек.

  - Монтаж кабельной продукции по укрытию ангара  выполнить с соблюдением требований электробезопасности, в стационарно закрепленных желобах (швеллер с защитным кожухом на болтовом соединении, труба малого диаметра, кабель-канал и т.д.).

  - Все металлоконструкции ангара должны быть защищены от коррозии.

  - Металлоконструкции ангара должны обеспечивать жесткость и прочность, необходимую для сохранения пользовательских качеств ангара на протяжении всего срока эксплуатации.

  - Конструкция кровли и укрытия стен ангара должна обеспечивать надежную защиту внутренних помещений от атмосферных осадков, надежное отведение дождевой и талой воды.

  - Конструкция силовых элементов, обшивки кровли и стен должна обеспечивать закрепление на ней элементов приточно-вытяжной вентиляции и прочих систем (кабельных желобов, элементов отопления и освещения  и  пр.).

  - Конструкция инженерных коммуникаций ангара должна обеспечивать возможность быстрого и простого выполнения обслуживания, ремонта и замены изнашивающихся частей (задвижек, вентилей, регистров и пр.).

  - Металлоконструкции ангара должны быть загрунтованы и окрашены краской согласно карте окраски Заказчика. (Карта окраски предоставляется дополнительно по запросу). Качество лакокрасочных покрытий и технология их нанесения должны обеспечивать их стойкость на протяжении всего срока эксплуатации в условиях воздействаия атмосферных осадков.

  - На укрытие ангара РММ из  сэндвич панелей должен быть нанесен логотип Заказчика,  макет логотипа согласно рисунку 3.

Рисунок 3

# Технические характеристики

  - Технические характеристики ангара РММ должны соответствовать параметрам, приведенным в Таблице 1

Таблица 1

| Общие характеристики ангара РММ: |  | Зона ответственности |
| --- | --- | --- |
| Исполнение ангара | Каркасное, прямо-стенное с двухскатной крышей, подкрановыми путями и утеплением сэндвич – панелями из негорючего материала. | Поставщик |
| Степень огнестойкости по СНиП 21.01.97 . | IV | - |
| Климатические условия окружающей среды | от -45°С до +40°С | - |
| Расчетная температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки по СП 131.13330.2012 | минус 60°С. | - |
| Снеговой район по СП 20.13330.2011 | V | - |
| Ветровой район по СП 20.13330.2011- | IV | - |
| Габаритные размеры: |  |  |
| Длина, м. | 54 | - |
| Ширина, м. | 18 | - |
| Высота ориентировочная, м. | 8,5 | - |
| Высота полезная, м. | 6 | - |
| Наличие подкрановых путей | да | - |
| Наличие лестниц и площадок для обслуживания кран-балок | да | - |
| Количество утепленных ворот 4х4 м., шт. | 2 | - |
| Количество утепленных входных дверей 0,9х2 м., шт. | 2 | - |
| Конструкция полов | Дорожные плиты 2х6 м., уложенные на подушку из уплотненной гравийно-песчанной смеси. | Заказчик |
| Наличие естественного освещения (окон) | да | Поставщик |
| Исполнение окон | Алюминиевые стеклопакеты | Поставщик |
| Наличие вентиляции | да | Поставщик |
| Наличие системы внутреннего освещения | да | Поставщик |
| Наличие системы наружного освещения | да | Поставщик |
| Наличие системы аварийного освещения | да | Поставщик |
| Наличие системы пожарной сигнализации и оповещения | да | Поставщик |
| Система водяного отопления | Двухтрубная, с установкой водяных регистров | Поставщик |
| Индуктивно-кондуктивный водонагреватель (электрокотел) типа «Терманик» (мощность определяется на стадии проектирования), шт. | 2 | Поставщик |
| Мойка с умывальником на 20 л. и подогревом | 2 | Поставщик |
| Подача электроэнергии до вводного автомата РММ | От ВЛ 0,4 кВ | Заказчик |
| Система электроснабжения | 0,4 кВ. | Поставщик |
| Частота, Гц. | 50 | - |
| Кран- балка управляемая с пола г/п 5 т., шт. | 1 | Поставщик |
| Кран- балка управляемая с пола г/п 8 т., шт. | 1 | Поставщик |
| Приспособления и инструмент для сборки и разборки здания, комплект. | 1 | Поставщик |
| Оборудование планируемое к установке в РММ: |  |  |
| Станок трубонарезной СА983, с поддерживающим люнетом, шт. | 1 | Заказчик |
| Станок токарно-винторезный 1М63Н-1, шт. | 1 | Заказчик |
| Станок фрезерный консольно-вертикальный 6Т82Ш, шт. | 1 | Заказчик |
| Станок строгальный 7305ТД, шт. | 1 | Заказчик |
| Станок вертикально-сверлильный 2С132, шт. | 1 | Заказчик |
| Станок ножовочный отрезной 8725, шт. | 1 | Заказчик |
| Ножницы гильотинные НК33418, шт. | 1 | Заказчик |
| Пресс гидравлический с закрытой рамой ПРС100300А, шт. | 1 | Заказчик |
| Верстак слесарный с тумбой, шт. | 6 | Заказчик |
| Стенд для испытания ПВО с защитным ограждением, шт. | 1 | Заказчик |
| Станок точильно-шлифовальный ТШ3РБП, шт. | 1 | Заказчик |
| Станок точильно-шлифовальный (настольный), шт. | 1 | Заказчик |
| Станок вертикально-сверлильный (настольный), шт. | 1 | Заказчик |
| Тиски слесарные большие, шт. | 4 | Заказчик |
| Тумба инструментальная стальная, шт. | 3 | Заказчик |
| Трубогиб гидравлический, шт. | 1 | Заказчик |
| Компрессор С416М, шт. | 1 | Заказчик |
| Стеллаж трубный, шт. | 1 | Заказчик |
| Стеллаж заготовок, шт. | 1 | Заказчик |
| Стеллаж готовых изделий, шт. | 1 | Заказчик |
| Щит пожарный (укомплектованный), шт. | 4 | Поставщик |
| Сварочный пост на 2 сварочных аппарата, шт. | 1 | Заказчик |
| Плазморез, шт. | 1 | Заказчик |
| Помещения и зоны располагаемые в ангаре РММ: |  |  |
| Склад запчастей и РТИ | 1 | Поставщик |
| Участок ремонта электрооборудования | 1 | Поставщик |
| Электрощитовая | 1 | Поставщик |
| Тепловой пункт с оборудованием системой водяного отопления с нагревателем индуктивно-кондуктивного типа | 1 | Поставщик |
| Санузел (умывальник – 2 шт) | 1 | Поставщик |
| Раздевалка | 1 | Поставщик |
| Кабинет ИТР на 4 рабочих места | 1 | Поставщик |
| Склад инструментальный | 1 | Поставщик |
| Зона ремонта оборудования ПВО | 1 | Поставщик |
| Зона ремонта бурового, компрессорного и насосного оборудования | 1 | Поставщик |
| Площадка складирования готового оборудования | 1 | Поставщик |
| Участок мех. обработки | 1 | Поставщик |
| Зона работы трубонарезного станка | 1 | Поставщик |

* По согласованию с Заказчиком допускается изменение параметров

  - По согласованию с Заказчиком технические характеристики ангара РММ могут быть улучшены.

# Технические требования к составу ангара РММ

К составляющим ангара РММ предъявляются следующие требования:

## Приточно-вытяжная вентиляция.

    - Система приточной вентиляции должна предусматривать механическую подачу воздуха с «улицы» через агрегат воздушно отопительный (АВО) для подачи  подогретого воздуха, обеспечивающего необходимый воздухообмен и сохранение микроклимата помещений, согласно выполненным расчетам.

    - Система приточной вентиляции должна предусматривать возможность запуска в ручном режиме для обогрева помещения.

    - Требования к системе вытяжной вентиляции:

    - Система вытяжной вентиляции должна обеспечивать герметичность воздуховодов и исключать протечки удаляемых газов.

    - Система механической вытяжной вентиляции должна включать в себя местную вытяжку (от сварочного поста и вытяжку верхней и нижней зоны внутри помещений.

    - Количество вытяжных вентиляторов  принудительной вытяжки и места их установки определяются и согласовываются с заказчиком на стадии проектирования.

## Система пожаротушения:

    - Предусмотреть систему пожаротушения в ангаре РММ, включая внутренние помещения.

    - Все помещения ангара РММ должны быть оснащены пожарными сухотрубами с местом хранения пожарных рукавов.

    - Доступ к запорной арматуре сухотрубов и пожарным рукавам должен быть удобным и безопасным

    - Исполнение (группа) электрооборудования установленных в РММ станков, агрегатов и другого оборудования должно соответствовать категории пожаробезопасности производств согласно ПУЭ.

    - Электрооборудование и трубопроводы установленных в РММ станков, агрегатов и другого оборудования должны быть заземлены (занулены).

    - Необходимо предусмотреть места для подключения пожарной техники к линии пожаротушения с целью подачи огнетушащего вещества через сухотрубы, количество и их направленность определить и согласовать с заказчиком на стадии проектирования.

## Система видеоконтроля:

    - Поставка видео-регистратора, не менее 24 каналов – 1 шт., видеокамер -12 шт., кабель для подключения  видеокамер (количество определить на стадии проектирования). Система видеоконтроля должна обеспечивать обзор следующих зон и помещений РММ:

    - Зона ремонта оборудования ПВО и стенда испытания ПВО		 - 2 шт.

    - Зона ремонта бурового  оборудования и сварочного поста		 - 2 шт.

    - Участок мех. обработки							 - 2 шт.

    - Зона работы трубонарезного станка					 - 2 шт.

    - Сквозной проезд							 - 2 шт.

    - Участок ремонта электрооборудования				 - 1 шт.

    - Резервная камера							 - 1 шт.

Технические требования к камерам наблюдения приведены в таблице 2.

Таблица 2

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Разрешение трансляции, не менее | 1280x720 |
| Скорость трансляции, не менее | 1 -25 кадров в секунду, шаг 1 кадр |
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр |
| Дальность ИК-подсветки, не менее | 30 метров |
| Кол-во потоков с различными параметрами, не менее | 4 |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт |
| Сетевые протоколы | HTTP/HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, ARP, 1GMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPnP, NTP, SNMPvl/2/3, QoS, Multicast, ONVIF |
| Исполнение | исполнение в соответствии с взрывоопасной зоной 1. |
| Диапазон рабочих температур, не менее | -45 ... +40°С |
| Питание, не менее | РоЕ(IEEE802.3af) / DC |

Примечание: При особых условиях к эксплуатации, возможны различные исполнения камер

Видеокамеры - купольные, антивандальные, арктические и т.д..

Видеорегистратор – должен иметь характеристики не менее приведенных в таблице 3.

Таблица 3

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Количество каналов, не менее | 24, Определяется количеством камер (10 шт. – РММ + 14 шт. БПО), сколько камер столько и каналов. |
| Формат сжатия видео, не менее | Н.264, MJPEG |
| Видеовыходы, в том числе 3 шт. от мадкубов не менее | 1 VGA /1 HDMI |
| Разрешение VGA/HDMI, не менее | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, |
| Поддерживаемые IP- видеокамеры, не менее | AXIS, APIX, Beward, RVi, LTV, Onvif. Это при условии, что все устройства разных производителей поэтому указаны разные протоколы, если производитель один, достаточно одного протокола. Лицензированое ПО при необходимости. |
| Минимальное разрешение подключаемых IP- видеокамер, не менее | 960x720 |
| Суммарная скорость декодирования потоков | 3MP(2048xl536) / 1080P{ 1920x 1080) / 720P( 1280x720) /ID 1 (704x576/704x480) |
| Количество, тип, максимальный объем HDD. не менее | 2 SATA до 6 ТБ каждый |
| USB интерфейс, не менее | 1 |
| Интерфейсы управления | RS-232 (сервисный порт) |
| Сетевые протоколы | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTP/RTSP, UDP, SMTP, SNMP. NTP. PPPOE, DDNS, FTP, |
| Сетевые инструменты | Web-интерфейс. ПО Оператора, |
| Дополнительно | Запись до двух потоков различного разрешения, воспроизведение/передача видеозаписи по сети и на внешние носители, экспорт видеозаписи на носители USB |

Примечание: При особых условиях эксплуатации, возможны различные исполнения регистраторов и их характеристик, но не менее приведенных в таблице.

Поставщик обеспечивает поставку лицензий необходимых для обеспечения подключения всех имеющихся камер к поставляемому регистратору и серверу.

    - Требования к поставляемому оборудованию:

    - По электробезопасности поставляемое оборудование должно обеспечивать защиту от воздействия электрического тока в соответствии с ГОСТ Р 50571.1-93, «Межотраслевыми правилами по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок», «Правилами безопасности в нефтяной и газовой промышленности», действующими «Правилами устройства электроустановок» «ПТЭЭП».

    - В эксплуатационной документации на оборудование должны быть отражены меры по безопасности при эксплуатации.

    - Комплект поставки.

В комплект поставки вместе с поставляемым оборудованием должны входить:

    - Паспорт с указанием комплектности.

    - Руководство по эксплуатации.

    - Паспорта и руководства на покупные изделия, входящие в состав СВНМ.

    - Схемы электрическая принципиальная и электрическая соединений.

    - Комплект запасных частей, инструмента, принадлежностей и расходных материалов, обеспечивающих работоспособность оборудования, проведение его текущего ремонта и обслуживания в течение гарантийного срока.

    - Комплект товаросопроводительной документации.

    - Лицензии.

## Система связи

    - Предусмотреть систему оповещения (тревожной сигнализации), в составе:

    - Звуковые извещатели громкостью 80-90 дБА, установленные в помещении РММ  и на наружных панелях укрытия ангара;

    - кнопки, инициирующие включение системы.

## Электрооборудование

    - Система электроснабжения, электрические сети, а также заземление и защитные меры электро безопасности, примененные в ангаре РММ, должны быть выполнены в соответствии с требованиями:

    - Правил устройства электроустановок («ПУЭ»);

    - Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок;

    - Правил эксплуатации электроустановок потребителей» («ПЭЭП»).

    - Электрооборудование ангара РММ должно быть выполнено в соответствии с проектом согласно зон использования. Электрооборудование должно соответствовать требованиям энерго эффективности в соответствии с требованием Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ. На все электрооборудование и электротехнические изделия должны быть Сертификаты соответствия Госстандарта РФ, паспорта, инструкции по монтажу, наладке и эксплуатации.

    - Электроснабжение ангара РММ осуществляется:

    - в электрифицированных районах от промышленной сети напряжением 0,4 кВ, частотой 50Гц.

    - при отключении электроэнергии от резервного источника питания - ДГУ мощностью не менее 400кВт, 400В, 50Гц (поставка ООО «БНГРЭ»).

    - Электрооборудование общего электроснабжения:

      - Вводной автомат и электрооборудование общего электроснабжения размещается в помещении электрощитовой.

      - Предусмотреть  розетки 220 В. исполнения в каждом помещении ангара, включая участки и зоны работы (для подключения ручного электро-  инструмента, компьютерной техники и др.).

      - На шкафы управления должны быть нанесены надписи с указанием потребителей, внутри шкафов должны быть заламинированные однолинейные схемы.

      - Электрооборудование шкафов должно иметь устройства защиты электродвигателей от перегрузки, короткого замыкания, пропадания одной/двух фаз и холостого хода, защита типа РКЗ или аналог.

      - Шкафы между собой должны иметь металлические перегородки с пределом огнестойкости 0,75 часа.

      - На шинах 0,4 кВ должна быть предусмотрена система компенсации реактивной мощности (КРМ 0,4) с автоматическим режимом работы. Мощность ФКУ определяется в соответствии с проектом.

    - Освещение

      - Освещение помещений ангара РММ должно быть выполнено в соответствии требованиями СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» Рабочее освещение реализовать на светильниках напряжением 220В переменного тока, эвакуационное (над выходами и лестницами) на светильниках напряжением 220В, со встроенными аккумуляторами, при прекращении подачи напряжения аккумуляторная батарея светильника должна обеспечить работу светильника на период не менее 30 мин.

      - Осветительные приборы должны обеспечивать требуемый  уровень освещенности рабочих мест, в соответствии с требованиями Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности, лампы должны иметь срок службы не менее 8 000часов

      - Освещение - как основное, так и аварийное, должно быть выполнено светодиодными светильниками.

      - Светильники должны иметь защитные решетки на стеклах, иметь видимое заземление и быть застрахованы специальными тросиками за металлоконструкции.

      - Над всеми эвакуационными выходами повесить светильник с надписью «ВЫХОД», оснащенный аккумуляторной батареей во взрывозащищенном исполнении.

      - Помещения РММ должны быть обеспечен светильниками аварийного освещения.

      - Внутреннее освещение рабочих мест  должно соответствовать нормам освещенности рабочих мест согласно правилам ПУЭ, НГП и СНиП.

    - Кабельная разводка

      - Кабельная продукция, примененная для канализации электроэнергии на напряжении 0,4 кВ по ангару РММ  должна быть с медными жилами, с резиновой изоляцией, в резиновой оболочке, не распространяющей горение в климатическом исполнении «ХЛ».

      - Прокладку информационных, сигнальных кабелей выполнять раздельно от силовых, в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок». Экранная оплетка кабеля в обязательном порядке должна быть заземлена с двух сторон.

      - Конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механических повреждений оболочек кабелей (при необходимости устанавливаются эластичные прокладки).

      - Кабели, расположенные в местах, где возможны механические повреждения, должны быть защищены по высоте на 2,0м от уровня пола, или земли.

      - Кабели должны быть снабжены бирками, на которых нанесены номер или наименование линии, марка и сечение кабеля, напряжение. Бирки должны быть стойкими к воздействию окружающей среды.

    - Общие требования

      - На все электрооборудование в ангаре РММ должны быть установлены органы управления (пульты включения/выключения) в непосредственной близости к оборудованию, само же коммутирующее оборудование вынести в электрощитовую.

      - Все нетоковедущие части электрооборудования, светильники, металлические клеммные и протяжные коробки, металлические трубы электропроводки, а также металлоконструкции, на которые устанавливается электрооборудование, должны быть присоединены к главной заземляющей шине и контуру заземления (входят в комплект поставки) с помощью специальных гибких перемычек заземления. На металлических частях оборудования и металлоконструкциях, которые могут оказаться под напряжением, должны быть предусмотрены элементы для присоединения защитного заземления. Рядом с этим элементом изображается символ «Заземлено».

Состав электрооборудования (подлежит согласованию на стадии рассмотрения заказчиком проектной документации)

## Система обогрева ангара РММ

    - Система обогрева - комбинированная: двухтрубная с установкой водяных регистров с использованием индуктивно-кондуктивного водонагревателя (электрокотла), горячий воздух от агрегатов воздушно-отопительных от регистров, горячий воздух от агрегатов воздушно-отопительных.

    - Система обогрева должна включать в себя:

    - агрегаты воздушно-отопительные (количество и мощность определить проектом) должны быть установлены в районе въездных ворот;

    - тепловой пункт с оборудованием системы водяного отопления с индуктивно-кондуктивными водонагревателями (электрокотлами), трубопроводы для подачи теплоносителя (воды или антифриза)  в регистры отопления.

    - Система обогрева должна быть разработана, с учетом поддержания температура внутри помещений ангара - не менее +16 С° при температуре наружного воздуха -45С°.

6. Требования к  шеф-монтажным работам поставляемого ангара РММ

6.1. Поставщик осуществляет шеф-монтаж поставляемого ангара РММ.

6.2. Поставщик производит монтаж и ввод в эксплуатацию системы охранно – пожарной сигнализации. Монтаж пожарной сигнализации производится специально обученным персоналом организации, имеющей Лицензию на проведение данного вида работ. Запуск оборудования пожарной сигнализации производится силами и средствами Поставщика.

Для выполнения монтажных работ Пожарной сигнализации Поставщик обязан направить на объект Инженера пожарной сигнализации и связи – 1 человек, электромонтера пожарной сигнализации и связи – 1 человек.

6.3. Поставщик направляет своих специалистов (собственный персонал) для выполнения шеф-монтажа поставленного ангара РММ. Поставщик обязан обеспечить присутствие в месте выполнения работ своих специалистов на весь период монтажа элементов ангара РММ. Минимальный состав персонала Поставщика в месте выполнения работ для выполнения шеф-монтажа - 2 человека: руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ - 1 человек, инженер-электрик - 1 человек.

Требования к квалификации руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:

- высшее образование по специальности инженер-конструктор - 1 специалист.

- Опыт работы по специальности  - не менее 3х лет;

требования к квалификации инженера:

    - высшее образование по специальности инженер-электрик - 1 специалист.

    - Опыт работы по специальности - не менее 3х лет;

    - группа допуска по электробезопасности – не менее 3 (до 1000В).

# 6.4. Выполнение шеф-монтажа и пуско-наладки ангара РММ включает следующие виды работ:

    - Авторский надзор процесса монтажа элементов ангара РММ;

    - Контроль  за правильностью сборки ангара РММ и его элементов, настройки и подключения систем: электроснабжения, освещения, вентиляции и отопления, а так же внесение рекомендаций по безопасным и эффективным методам работы при монтаже;

    - Инженерно-конструкторское сопровождение с целью оперативного разрешения возникающих технических вопросов;

    - Освидетельствование выявленных несоответствий элементов ангара РММ настоящему техническому заданию;

    - Участие в комиссии по испытанию и вводу в эксплуатацию ангара РММ;

    - Подписание соответствующих актов.

# В ходе выполнения шеф-монтажных работ руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ выполняет оперативное руководство монтажом ангара РММ, в целях обеспечения своевременного и правильного монтажа в соответствии с требованиями документации на ангар РММ.

# 7. Требования к пуско-наладке оборудования ангара РММ

7.1 Под пуско-наладкой в контексте настоящего Технического задания понимается комплекс работ, выполняемых Поставщиком с целью достижения работоспособности оборудования ангара РММ в соответствии с параметрами рабочей документации на этапе ввода ангара РММ в эксплуатацию.

7.2. Поставщик по договору обязан выполнить пуско-наладку следующего оборудования:

- Кран-балки опорной управляемой с пола, г/п 5 т.

- Кран-балки опорной управляемой с пола, г/п 8 т.

- Системы вентиляции.

- Системы отопления, включая индуктивно-кондуктивные водонагреватели.

- Системы видеонаблюдения.

- Системы электроснабжения.

- Системы освещения  внутренней (основной и аварийной) и наружной.

- Систему охранно пожарной сигнализации.

7.3. Поставщик своими силами обеспечивает запуск и обкатку электрооборудования. В ходе проведения пуско-наладочных работ Поставщик обязан выполнить апробирование под нагрузкой вышеуказанного оборудования ангара РММ. Поставщик обязан провести испытания и измерения электрооборудования ангара, с оформлением отчета и протоколов лаборатории электрических испытаний и измерений. Электротехническая лаборатория должна иметь свидетельство регистрации.

7.4. В объем пуско-наладки также входят работы по измерению освещенности рабочих мест с предоставлением акта и фотодокументов об освещенности на рабочих местах производственных помещений и соответствия фактической освещенности существующим нормам (Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности, пункт № 137"). Замеры должны проводиться только сертифицированными, поверенными приборами, с приложением документов о поверке.

7.5. По окончании пусконаладочных работ на электрооборудовании Поставщик предоставляет технический отчет по измерениям и испытаниям электрооборудования. После испытаний и измерений Поставщик проводит пуско-наладочные работы по электрооборудованию и предоставляет акт о проведении пуско-наладочных работ электрооборудования и о техническом состоянии испытуемого электрооборудования, акт составляется в простой письменной форме и доложен быть подписан как Поставщиком, так и Заказчиком.

7.6. По окончании пуско-наладки проводится опробование электрооборудования под нагрузкой в течении трех суток. После опробования электрооборудования под нагрузкой Поставщик предоставляет двухсторонний акт о сдаче электрооборудования Заказчику под нагрузкой и о техническом состоянии всего электрооборудования в простой письменной форме. Проведенными испытаниями, измерениями, пуско-наладкой и опробованием под нагрузкой, Поставщик гарантирует безаварийную работу электрооборудования ангара РММ, в течении гарантийного срока.

7.7. В случае обнаружения поломки, некомплектности, некачественного оборудования, а также несоответствия ангара РММ требованиям настоящего Технического задания или Договора, руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ участвует в комиссионной работе по освидетельствованию выявленных отклонений.

7.8. Руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ является полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика и должен иметь соответствующую доверенность. Являясь полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ принимает участие в комиссии по испытанию и вводу в эксплуатацию смонтированного ангара РММ и/или его элементов.

8.	Проживание, питание и перевозка (смена) персонала Поставщика.

8.1.	Заказчик обеспечивает организацию мест питания  для  персонала Поставщика. Расходы по питанию персонала Поставщика несет Поставщик.

8.2.	Поставщик самостоятельно несет расходы, связанные с исполнением требований органов власти, заказчика/генерального заказчика, возникающие в связи с выполнением работ на месторождении (месте прима-передачи и месте выполнения работ), в том числе в связи с соблюдением требований по обсервации персонала для получения допуска на производственный объект (месторождение), обеспечения вакцинации персонала в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции.

8.3.	Доставка персонала Поставщика до места выполнения работ и обратно производится Поставщиком своими силами и за свой счет. Поставщик вправе заключить с Заказчиком агентский договор для организации завоза персонала Поставщика на место выполнения работ силами Заказчика за счет Поставщика. В таком случае доставка персонала Поставщика от базового города до пункта сбора г. Красноярск производится силами и за счет  Поставщика, доставка персонала Поставщика от пункта сбора г. Красноярск до места выполнения работ производится силами Заказчика за счет Поставщика в соответствии с графиком смены вахт.

# Требования к маркировке и упаковке

# Ангар РММ должен иметь заводскую табличку (шильд) по ГОСТ12971-67 с указанием данных:

- Наименование завода-изготовителя;

- Наименование (марка) изделия;

- Заводской номер;

- Дата изготовления;

- Масса Изделия и габариты.

  - Транспортная маркировка Изделия должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

  - Съемные части металлоконструкций, трубопроводы, перила, должны иметь маркировку в соответствии со спецификацией сборочного чертежа.

  - Перед транспортировкой с завода изготовителя изделие должно быть надежно упаковано, все съемные части упакованы в ящики или на поддоны, надежно закреплены для предотвращения повреждения или утери во время транспортировки.

  - Консервация составных частей оборудования должна соответствовать ГОСТ 9.014 и РД 24.982.10-83.

  - Упаковка составных частей должна соответствовать категории КУ-1 по ГОСТ 23170, РД 24.982.20-83 и обеспечивает сохранность в условиях хранения 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150, а также сохранность в условиях транспортирования 8 (ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов и в условиях транспортирования Ж по ГОСТ 23170 в части воздействия механических факторов.

  - При упаковке комплектующие ангара РММ должны быть рассортированы по группам, по принадлежности к элементам ангара.

  - В одном тарном месте не может находиться оборудование и/или комплектующие/принадлежности из разных групп. Каждое тарное место должно быть идентифицировано относительно групповой принадлежности.

  - При отправке Изделия каждое грузовое место должно сопровождается упаковочным листом.

  - Оригиналы эксплуатационной документации (паспорт, сертификат и  пр.), при отправке Изделия Заказчику должны быть переданы нарочно либо отправлены по почте заказным письмом (бандеролью) в адрес управления по развитию производства в офис ООО "БНГРЭ". Копии документации должны поставляться вместе с Изделием и быть упакованы согласно требованиям ГОСТ 23170.

- Требования к надежности

  - Расчетный срок службы ангара должен составлять не менее 20 лет.

# Гарантийные обязательства

# Изготовитель гарантирует работу оборудования ангара РММ в течение не менее 12 месяцев с момента подписания Акта о вводе ангара РММ в эксплуатацию.

# Гарантийные обязательства на поставляемый ангара РММ и всё комплектующее оборудование несет Поставщик.

# Изготовитель гарантирует устранение, в кратчайшие сроки и за свой счет скрытых дефектов, недоработок и дефектов (в том числе конструктивные недоработки), возникших по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик, а также замену деталей и изделий в течение гарантийного срока.

# Гарантийный срок на комплектующие изделия должен соответствовать установленным стандартам или техническим условиям на эти изделия, но в любом случае не может менее гарантийного срока на основанное изделие.

- Подробные условия гарантии, порядок проведения экспертизы описаны в договоре

- Особые условия

Неотъемлемой частью настоящего Технического задания является:

Приложение №1 «Экспликация	  (ориентировочная) помещений и оборудования в здании (ангаре) РММ БПО ООО «БНГРЭ»