| Приложение № 1. К Форме 2. |
| --- |
| ### Техническое задание «Поставка насосной станции пенного пожаротушения» |  |  |
| Поставщик: ХХХХХХХХ «ХХХХ» _______________ХХХХХХХ мп | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ Ганиев Н.Ф. мп |  |

г. Красноярск 2022

- 1.  Наименование, область применения и общие требования.

  - Насосная станция пенного пожаротушения (далее по тексту - НСПП) предназначена для локализации и тушения возгорания в помещениях буровой установки: насосного блока, блока очистки бурового раствора, блока емкостей.

  - Эксплуатация в районах с умеренным и холодным климатом УХЛ, категория 1 по ГОСТ 15150-69 (-60°С...+40°С).

2. Требования к насосному блоку системы пенного пожаротушения

  - Блок-бокс с насосной станцией пенного пожаротушения должен соответствовать климатическому исполнению УХЛ, от минус 60 до плюс 40 градусов Цельсия в соответствии с требованиями ГОСТ-15150-69.

  - Помещение насосной станции пенного пожаротушения должно оснащаться системами: отопления, освещения, вентиляции и автоматической пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. Система освещения должна быть наружная и внутренняя. Наружные светильники должны быть установлены на входе в блок-бокс, в районе подключения водяных линий и в районе подключения трубопроводов пенного пожаротушения

  - Блок-бокс с насосной станцией пенного пожаротушения должен быть оборудован баком-дозатором. Объем бака-дозатора в насосной должен быть 2 (два) м3.

  - В комплекте с баком-дозатором должна быть инструкция по осуществлению заправки пенообразователя с указанием необходимого оборудования.

  - Состав поставляемого блок-бокса:

| № п/п | Наименование |
| --- | --- |
|  | Контейнер |
|  | Насос с электроприводом основной |
|  | Насос с электроприводом резервный |
|  | Бак дозатор для пенообразователя |
|  | Запорная арматура |
|  | Трубопроводная обвязка |
|  | Мотопомпа «Гейзер» МП-20/100 |
|  | Система отопления |
|  | Освещение рабочее и аварийное |
|  | Вентиляция |
|  | Автоматическая пожарная сигнализация |
|  | Система управления |
|  | Комплект кабельной продукции |
|  | Дренаж |
|  | Стеллаж с комплектом оборудования: - рукав пожарный напорный для пожарной техники D-65мм. с соединительными головками – 18 шт; - рукав пожарный напорный для пожарной техники D-51мм. с соединительными головками 18 шт.; - пеносмеситель ПС-1-1шт; - пеносмеситель ПС-2-1шт.; - головка переходная ГП 50х70-4 шт.; - головка переходная ГП 70х80-2 шт.; - разветвление рукавное трехходовое РТ-70-2шт.; - зажим рукавный зпр-80-4 шт.; - ствол пожарный ручной РС-70-4 шт.; - ствол пожарный ручной РС-50-4 шт.; - генератор пены средней кратности перекрывной ГПС – 600. |

  - Панель управления насосной станцией должна быть снабжена понятной инструкцией, с целью максимального упрощения запуска системы персоналом, не имеющим специальной подготовки.

  - Запуск насосной станции пенного пожаротушения осуществляется при нажатии кнопки дистанционного пуска насосной станции. Подача огнетушащего вещества должна подаваться при открытии «ручного» затвора как во всех направлениях так и в одном направлении, посредством «ручных» задвижек.

  - На каждое поставляемое техническое устройство, оборудование, сооружение, приспособление должна быть следующая документация:

    - сертификаты/декларации соответствия оборудования и технических устройств требованиям Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования», а также требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза №043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (если требуется);

    - сертификаты соответствия оборудования и технических устройств, эксплуатируемого во взрывоопасных зонах, требованиям Технического регламента Таможенного Союза №012/2011 «О работе оборудования во взрывоопасных средах»;

    - паспорта завода-изготовителя;

    - руководство (инструкция) по эксплуатации;

    - формуляры.

  - Ориентировочный общий вид блок-бокса и расположение внешних подключений:

  - Габаритные размеры блок-бокса в транспортном положении не должны превышать следующие параметры:

- длина не более 6 500 мм;

- ширина не более 3 300 мм;

- высота не более 3 600 мм.

  - Блок-бокс должен быть оснащен двумя входами для воды условным диаметром (далее по тексту - Ду) 150 и тремя выходами Ду 100 с фланцевыми соединениями.

  - Блок – бокс должен быть оснащен выходами для подключения к пожарному автомобилю.

  - После обвязки насосов предусмотреть два выхода Ду 80 с головками муфтовыми для подключения пожарной техники.

  - Предусмотреть подключение к блок-боксу рукавной линии диаметром (Ду 50) с возможностью подачи пены или воды (без пенообразователя).

  - Вес блок-бокса (полный со всем оборудованием) не должен превышать 20 т.

  - Блок-бокс должен быть окрашен в красный цвет с нанесением логотипа Заказчика.

  - Исполнение блоков, модулей и оборудования должно отвечать условиям быстрого повторного монтажа без сварочных работ.

  - Технические характеристики могут быть изменены по согласованию с Заказчиком.

- Гидравлические параметры.

  - Для работы НСПП насосы с электроприводом (основной и резервный) должны соответствовать следующим гидравлическим  параметрам:

- Диктующий расход (Q) – не менее 13,3 л/с (47,9 м3/час);

- Напор (H)- не менее 61,7 м.

- Гарантийные обязательства

  - Расчетный  срок службы изделия –  не менее 10 лет. Изготовитель гарантирует работу изделия в течение 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Изготовитель гарантирует безвозмездное устранение в кратчайший, технически возможный срок дефектов, возникших по его вине и обнаруженных в течение гарантийного срока, а также замену деталей, вышедших из строя в течение этого срока.

  - Гарантийный срок не распространяется на быстро изнашивающиеся составные части, срок службы которых меньше указанного гарантийного срока, их необходимо включить в ЗИП.

  - Факты не доброкачественности или не комплектности изделий, а также выхода ее из строя должны быть удостоверены соответствующим актом, а в случае разногласий – также решением назначенной обеими сторонами технической экспертизы.

  - Выход из строя составных частей изделия, замена которых обеспечивается 	за счет запасных частей, поставляемых в комплекте, не может служить основанием для предъявления претензий.

Руководитель ответственного подразделения:

Начальник службы ПБ и ОТ                                                                        И.В. Щербаков