**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

«Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ мобильной установки по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов в 2023 г.»

***1.Общие положения***

1.1. Предмет закупки:

1.1.1. «Поставка, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ мобильных установок по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов».

1.2. Место выполнения работ: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, База производственого обслуживания 34 км от площадки скважины № 219 Куюмбинского ЛУ, автозимник Богучаны - К-219 – 438 км.

1.3. Объемы и плановые сроки поставки/выполнения работ:

1.3.1. Поставка, мобильной установки по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов, Срок поставки - **ноябрь 2023 года.**

Базис поставки: DDP, Красноярский край, Богучанский район, БПО БНГРЭ.

1.3.2. Шеф-монтаж и пуско-наладка установки по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов – **до 15 марта 2024 г.**

1.4. Заявленная стоимость оферты должна включать расходы участника закупки в соответствии с базисными условиями поставки DDP (ИНКОТЕРМС 2010.).

1.5. Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (Сокращенно - ООО «БНГРЭ»).

1.6. Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Юридический адрес:660135 Россия, г. Красноярск, ул. Весны, дом 3 «а».

Почтовый адрес: 660135, г. Красноярск.ул. Весны 3 «а».

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны 3 «а», б.ц. Весна 13 этаж.

Тел.(391)274-86-81, факс (391) 274-86-82,

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001,

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

***2. Требования к предмету закупки***

| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 | **Установка по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов**  Установка должна быть мобильной и изготовлена в наземном исполнении.  Производительность установки – не менее 30 м3/сут  В обязательном порядке должна содержать:  Приемно-распределительную емкость (металлический резервуар-усреднитель объемом не менее 20 м3 с ситемой подогрева стоков);  Блок доочистки воды;  Стерелизатор UF;  Насос подачи стоков из септика в приемно-рпспределительную емкость;  Насос подачи стоков из септика в приемно-рпспределительную емкость (резервный);  Насос подачи стоков из приемно-распределительной емкости в канализационные очистные сооружения;  Насос подачи стоков из приемно-распределительной емкости в канализационные очистные сооружения (резервный);  Эксплуатация оборудования при температуре до - 50 С° (северный вариант)  Вентиляция: естественная или механическая в блок-контейнере  Электроснабжение от сети напряжением 380/220В с системой заземления TN-S  Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования, с момента ввода, должен быть не менее 2000 часов  Узел учета очищенных сточных вод | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | Да/Нет | Да |
| 2.3 | Ориентировочный перечень показателей качества сточных вод **до поступления в КОС**:  - взвешенные вещества – не более 500 мг/л;  - АПАВ – не более 1 мг/л;  - аммиак и аммоний-ион – не более100 мг/л;  - нефтепродукты – не более 10 мг/л;  - ХПК – не более 300 мгО2/л;  - БПКполн – не более 600 мг/л;  - водородный показатель – 6,0-9,0 ед. рН;  -азот – не более 90 мг/л;  -фосфор фосфатов – не более 30 мг/л;  Перечень показателей качества сточных вод **после очистки на КОС**:  - хлорорганические соединения - отсутствие;  - взвешенные вещества – менее 5 мг/л;  - сероводород – отсутствие;  - СВБ – отсуствие;  - АПАВ – не более 0,5 мг/л;  - аммиак и аммоний-ион – не более 2 мг/л;  - колифаги – менее 100 БОЕ/100 см3;  - нефтепродукты – менее 5 мг/л;  - общие колиформные бактерии (ОКБ) – менее 500 КОЕ/100 см3;  - сальмонеллы – отсутствие;  - ХПК – 30 мгО2/л;  - БПКполн – не более 3 мг/л;  - водородный показатель – 6,0-9,0 ед. рН;  - запах при 20 град. цельсия – не более 2 баллов;  - нитрат-ион – не более 45 мг/дм3;  - нитрит-ион – не более 3 мг/дм3;  - растворенный кислород – не более 0,5 мг/л;  - фосфат-ион – не более 3,5 мг/дм3;  - хлорид-ион – не более 350 мг/дм3;  - цисты кишечных патогенных простейших – отсутствие;  -азот – не более 0,5 мг/л;  -фосфор фосфатов – не более 0,15 мг/л;  -железо общее – не более 0,1 мг/л;  - энтерокки – менее 100 КОЕ/100 см3;  - E. coli – менее 100 КОЕ/100 см3;  - яйца гельминтов – отсутствие. | Копия паспорта, руководства (инструкции) по эксплуатации (на русском языке) | Да/Нет | Да |
| 2.4 | Соответствие техническому регламенту/декларации таможенного союза | Копия сертификата качества на изделие и/или сертификата соответствия таможенного | Да/Нет | Да |
| 2.5 | Готовность осуществить поставку МТР и оказать услуги по шеф-монтажу и пуско-наладке мобильной установки по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов в плановые сроки, указанные в п. 1.3 Требований к предмету оферты. | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 2.6 | Мобильная установка по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов должна быть новой, не бывшей в эксплуатации, изготовленной не ранее января 2023 года. | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |
| 2.7 | Срок службы установок должен быть не менее 7 лет. | Копии паспортов аналогиных установок | Да/Нет | Да |
| 2.8 | Мобильная установка по очистке хозяйственно-бытовых сточных вод для северных районов при отгрузке должна быть надежно упакована любым методом на усмотрение Поставщика. Упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения. | Заполненная и подписанная Форма 6т «Техническое предложение» | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 3.1. | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Опыт работы по поставке аналогичных МТР с учетом выполнения шеф-монтажных работ не менее двух лет и не менее 3 договоров | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru). | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
| 3.5 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.6 | Гарантия наличия на объекте специалиста по шефмонтажным и пуско-наладочным работам со специальным средним профессиональным образованием, опытом работы не менее 3-х лет, имеющим все необходимые удостоверения по охране труда, оказанию первой помощи и пожарно-техническому минимуму. | Копии удостоверени, протоколов | Да/Нет | Да |
| 3.7 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя, дилером, дистрибьютором, посредником. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя). | Да/Нет | Да |

Приложение: 1. Описание системы водоотведения (проектное решение).

***4. Прочее***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ОООС ООО «БНГРЭ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Ткачева

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)