УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «03» февраля 2017 г. № РНВ-35/лнд

Введена в действие «03» февраля 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ПОСТОЯННЫХ МЕСТ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ – СВАРОЧНЫХ ПОСТОВ

№ П3-05 И-89687 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 19.06.2017 №РНВ-212/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 30.08.2019 №РНВ-292/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 31.12.2019 №РНВ-497/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.02.2021 №РНВ-41/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 16.05.2022 №РНВ-188/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 19.07.2023 №РНВ-244/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2017

- СОДЕРЖАНИЕ

Вводные положения	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	3

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	7

4.	СОДЕРЖАНИЕ СВАРОЧНЫХ ПОСТОВ	8

5.	ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ	11

6.	ССЫЛКИ	13

ПРИЛОЖЕНИЯ	14

- Вводные положения

- НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая инструкция «О мерах пожарной безопасности для постоянных мест проведения огневых работ - сварочных постов» определяет единую систему пожарной безопасности для сварочных постов Общества, направленную на предотвращение пожаров при проведении огневых работ.

Описание единых правил пожарной безопасности к содержанию сварочных постов.

- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Данная Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками Общества, ответственными за обеспечение пожарной безопасности в местах постоянного проведения огневых работ и привлекаемыми к проведению огневых работ на сварочных постах.

Настоящая Инструкция распространяется на помещения и открытые площадки, предназначенные для организации постоянных мест проведения огневых работ.

- ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

- ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

ВЗРЫВООПАСНЫЙ (ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЙ) ОБЪЕКТ – объект с потенциальной возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва.

нормативные документы по пожарной безопасности – национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

ПостояннОЕ место проведения огневых работ (сварочный пост) – место, организуемое в специально отведенном и оборудованном месте в цехах, мастерских и открытых площадках.

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и или ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – лицо, занимающее постоянно или временно в ПАО «НК «Роснефть»/Обществе Группы должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций, либо выполняющее такие функции в ПАО «НК «Роснефть»/Обществе Группы по специальному полномочию.

ОБЩЕСТВО – Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «РН-Ванкор».

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА – производственные площадки ООО «РН-Ванкор»,  включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) производственному назначению.

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ – все виды электросварочных, газосварочных, бензокеросиновых и паяльных работ, варка битума и смол, резка металла механизированным инструментом, а также другие работы, связанные с применением открытого огня (исключение составляет открытое горение, обусловленное ведением технологического процесса: технологические и утилизационные печи и т.д.), искрообразованием и нагреванием до температуры, способной вызвать воспламенение материалов и конструкций, покос травы и вырубка кустарников механизированным способом (при помощи бензо- и электроинструмента) в пределах взрывопожароопасных и пожароопасных зон.

ОПАСНАЯ ЗОНА – пространство между местом производства работ, потенциально опасных за счёт поражающего или вредного для человека воздействия, и границей, где такое воздействие маловероятно при соблюдении технологии производства.

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение Общества с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

КНПС – концевая нефтеперекачивающая станция

НПС – нефтеперекачивающая станция

РИТС № 1 - региональная инженерно-техническая служба № 1 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

РИТС № 2 - региональная инженерно-техническая служба № 2 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

РИТС № 3 - региональная инженерно-техническая служба № 3 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Возможность размещения сварочного поста на объекте Общества должна согласовываться с пожарной охраной объекта.

- При размещении (оборудовании) сварочных постов на объектах Общества необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности, изложенными в приложении 1.

- После оборудования сварочного поста он принимается комиссией СП Общества (заинтересованных лиц) с привлечением представителя пожарной охраны и оформлением протокола аттестации сварочного поста (по каждому в отдельности), приложение 2.

В протоколе аттестации сварочного поста отражается соответствие установленным требованиям пожарной безопасности, с обязательным утверждением Первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером Общества.

Срок переосвидетельствования сварочного поста не реже 1 раза в пять лет.

- Приложением к протоколу оформляется схема расположения сварочного поста на объекте (в свободной форме), с указанием соседних объектов и противопожарных разрывов.

- Помещения, не предназначенные для размещения сварочных постов, подлежат переоборудованию после соответствующего согласования с проектной организацией.

- На сварочных постах должны соблюдаться требования нормативных документов в области пожарной безопасности, Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583, Инструкции ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества» № П3-05 И-75484 ЮЛ-583.

- Ответственность за обеспечение пожарной безопасности сварочных постов возлагается на руководителей структурных подразделений в пределах их компетенции и работников, назначенных ответственными за пожарную безопасность в установленном порядке.

- К выполнению работ на сварочных постах допускаются лица (электрогазосварщик, электросварщик, газосварщик, газорезчик, паяльщик, истопник, работник со шлифовальной машинкой и струйно-абразивным инструментом и др.) не моложе 18 лет, прошедшие подготовку и имеющие квалификационное удостоверение.

- СОДЕРЖАНИЕ СВАРОЧНЫХ ПОСТОВ

- На сварочных постах следует предусмотреть:

- места размещения сварочной аппаратуры (электросварочного трансформатора, вводного щитка электропитания), печей для прокалки электродов;

- металлический шкаф или стеллаж для инструмента;

- приточно-вытяжную вентиляцию или системы местных отсосов;

- устройство специального контура заземления;

- первичные средства пожаротушения (не менее чем 2 огнетушителя с минимальным рангом модельного очага пожара 2А, 55В и покрывалом для изоляции очага возгорания);

- выполнение иных организационных и технических мероприятий по безопасному проведению огневых работ.

- Допускается размещать на сварочном посту на время работы по 1 запасному баллону с горючими газами и кислородом. После окончания работы баллоны, в том числе и пустые, должны убираться из помещений (зданий) сварочных постов в места постоянного хранения.

- При организации постоянных мест проведения огневых работ более чем на 10 постах (сварочные, резательные мастерские) должно быть предусмотрено централизованное электро- и газоснабжение.

- Эксплуатация электро- и газосварочного оборудования, оборудования с применением жидкого топлива, а также проведение огневых работ должны отвечать требованиям Инструкции ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества» № П3-05 И-75484 ЮЛ-583.

- На сварочном посту должны быть вывешены:

- перечень разрешенных видов огневых работ;

- настоящая инструкция;

- информационная табличка с указанием допустимого (предельного) количества людей, которые могут находиться на сварочном посту;

- информационная табличка с указанием Ф.И.О. и номеров телефонов ответственных лиц за исправное техническое состояние оборудования и пожарную безопасность;

- необходимые схемы и плакаты по технологии ведения огневых работ с указанием предельных показаний контрольно-измерительных приборов (манометры, термометры и др.), отклонения от которых могут вызвать пожар или взрыв.

- При размещении  сварочных постов в производственных помещениях запрещается:

- изменение объемно-планировочных решений, размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией);

- хранить баллоны с газами и пустые баллоны из под них, легковоспламеняющиеся  горючие жидкости, а также горючие вещества и материалы.

- Количество имеющихся на сварочных постах горючих жидкостей, необходимых для производства паяльных работ, не должно превышать сменной потребности.

- После окончания работы легковоспламеняющиеся горючие жидкости, а также горючие вещества и материалы должны убираться в места постоянного хранения.

- При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочную аппаратуру необходимо отключать (в том числе от электросети), шланги отсоединять и освобождать от горючих жидкостей и газов, а в паяльных лампах давление полностью стравливать.

- Помещения постов должны своевременно освобождаться от горючих отходов и мусора.

- Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

- При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей;

- размещать мебель и предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных и аварийных выходов, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении, а также снимать их;

- изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования.

- При эксплуатации электроустановок запрещается:

- использовать электроприборы и оборудование с отступлением от требований инструкций предприятий-изготовителей и в условиях, не соответствующих рекомендациям предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;

- применять нестандартные (самодельные) электроприборы, а также пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- накрывать электроприборы, сушить на них спецодежду, спецобувь, ветошь;

- оставлять после окончания рабочего дня включенными в сеть электроприборы, оборудование и освещение, за исключением дежурного и эвакуационного освещения, пожарной и охранной сигнализации, оповещения, а также электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- использовать нестандартные (самодельные) плавкие вставки и аппараты для защиты от перегрузки и токов короткого замыкания;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми плафонами (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- размещать на расстоянии менее 1 метра от электрощитов, электросварочной аппаратуры горючие и легковоспламеняющиеся вещества и материалы;

- оставлять без присмотра включенные в сеть электронагревательные приборы;

- прокладывать электрическую проводку по горючему основанию либо наносить (наклеивать) горючие материалы на электрическую проводку.

- Курение на территории и в помещениях сварочных постов запрещено и является грубым нарушением трудовой дисциплины.

Разрешается курение только в специально отведенных (согласованных с пожарной охраной) и оборудованных для этих целей местах.

Специально выделенное место для курения должно быть оборудовано металлической пепельницей (урной, ведром с водой), огнетушителем,  искусственным освещением (в темное время суток) и обозначаться табличкой «Место для курения», либо соответствующим знаком.

Места для курения и лица, ответственные за их содержание утверждаются организационно-распорядительными документами по Обществу.

- После окончания рабочего дня (смены) двери помещений сварочных постов должны закрываться и запираться. Перед закрытием помещений сварочных постов необходимо осматривать все рабочие места на наличие тления веществ и материалов, связанного с попаданием окалин, открытого огня или нагревом электрооборудования.

- ДЕЙСТВИЯ РАБОТНИКОВ ПРИ ПОЖАРЕ

- Любой работник предприятия при обнаружении пожара или признаков горения (огня, запаха дыма и т.п.) обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефонам (при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию):

- 777-01, 741-91, сот. 8 (391) 200 85 72 для Ванкорского месторождения;

- 75-059, 77-646 для НПС-1;

- 77-228, 77-647 для НПС-2;

- 76-132 для КНПС-Пурпе;

- 71-101, 78-001 для СПУ;

- 701-01, 78-934 для ТПУ;

- 78-935 для Лодочного месторождения;

- 76-503  для производственной базы «Прилуки»;

- сообщить о загорании в РИТС № 1 по телефону 76-600, 77-600; РИТС № 2 по телефону 70-500, 78-363; РИТС № 3 по телефону 75-330, 78-281; в РИТС №4 по телефону 77-090, 76-640;

- сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание;

- принять по возможности меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей.

- Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) обязан:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть;

- продублировать сообщение о пожаре в РИТС № 1 по телефону 76-600, 77-600, РИТС № 2 по телефону 70-500, 78-363; РИТС № 3 по телефону 75-330, 78-281; в РИТС №4 по телефону 77-090, 76-640;

- поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты);

- при необходимости отключить электроэнергию  (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания;

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

- по прибытии пожарного подразделения руководитель структурного подразделения или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара;

- по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- Руководитель структурного подразделения, на территории которого произошел пожар (возгорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара.

- ССЫЛКИ

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

- ГОСТ 12.4.026-2015 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний.

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 182.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-75484 ЮЛ-583 «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования пожарной безопасности к размещению (оборудованию) сварочного поста | Включено в настоящий файл |
| 2 | Протокол аттестации сварочного поста | Включено в настоящий файл |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1.ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ К РАЗМЕЩЕНИЮ (ОБОРУДОВАНИЮ) СВАРОЧНОГО ПОСТА

- Сварочные посты необходимо размещать:

- на открытых площадках, не относящихся к категории АН, БН и ВН по пожарной опасности;

- в отдельных помещениях (кроме складских) или на производственных площадях цехов, участков, не относящихся к категориям А, Б, В1 - В3 по пожарной и взрывопожарной опасности.

- Помещение сварочного поста должно иметь самостоятельную систему вентиляции.

- Полы сварочных постов, где применяется газовая сварка, резка должны быть выполнены из негорючих материалов.

- Площадь помещения для проведения огневых работ должна быть не менее 10 м2, при этом площадь не занятая оборудованием должна быть не менее 3 м2.

- Сварочные посты в производственных помещениях категории В4, Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности необходимо ограждать перегородками из негорючих материалов, высотой не менее 1,8 м, а зазор между перегородкой и полом – не более 5 см.

Для предотвращения разлета раскаленных частиц указанный зазор должен быть огражден сеткой из негорючего материала с размером ячеек не более 1,0 х 1,0 мм.

Полы должны быть выполнены из негорючих материалов.

- При размещении сварочного поста на открытой площадке, сварочная аппаратура (электросварочный трансформатор, вводный щиток электропитания) должна размещаться под навесами из негорючих материалов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРОТОКОЛ АТТЕСТАЦИИ СВАРОЧНОГО ПОСТА

|  | Утверждаю Первый заместитель генерального директора по производству- главный инженер _____________И.О. Фамилия «___»________________202_г. |
| --- | --- |

ПРОТОКОЛ

аттестации сварочного поста

(наименование СП Общества, место расположения)

Комиссия в составе:

Председатель комиссии:   _________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

Члены комиссии:

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

- ________________________________________________________________________

(должность, фамилия, инициалы)

в соответствии с распоряжением СП Общества  № _____ от  ____________г.

(реквизиты распорядительного документа)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(причина аттестации)

в период с _____  по  ___________ года провела аттестацию сварочного поста.

- Рассмотрев предъявленное оборудование, инструмент, документацию комиссия установила:

________________________________________________________________________________

(указать: аттестуется  впервые, проходит  внеочередную или периодическую аттестацию)

2.    Замечания комиссии:

3.   Выводы комиссии:  ____________________________________________________________

(сварочный пост соответствует/не соответствует требованиям НТД).

Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии:                          _________________________ /___________________/

Члены комиссии:                                      _________________________ /___________________/

___________________________ /_____________________/

Представитель пожарной охраны:          __________________________ /_____________________/