**Форма 2 «Требования к предмету оферты»**

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

***1.Общие положения***

Предмет закупки: Поставка станции водоочистки в блок - модульном исполнении

Инициатор закупки: ООО «БНГРЭ»

Срок (период) поставки: февраль 2023г.

Лот № 1 Базис поставки: DAP, Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный

Пусконаладочные работы на объектах Заказчика **–** по отдельному уведомлению Заказчика в период до 30.04.2023 г. не менее, чем за 30 дней до начала работ.

Планируемый объем поставки Лот № 1:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Полное наименование ТМЦ, без использования сокращений | Ед. изм. | Кол-во |
| 1 | Блок - модульная водоподготовительная насосная станция | шт. | 2 |

Заявленная стоимость должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г. Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

***2. Требования к предмету закупки***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Требования**  **(параметры оценки)** | | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Требования к материалам** | | | | | |
| 1.1 | | Система очистки должна включать следующие этапы (блоки):   * Грубая механическая очистка; * Обезжелезивание, деманганация, удаление нефтепродуктов, радионуклидов, тяжелых цветных металлов; * Удаление органики, умягчение, * Удаление аммиака, улучшение органолептических свойств (цветность, мутность, запах) воды, * Тонкая доочистка, * Обеззараживание воды ультрафиолетом, * Автоматическая регенерация фильтров. | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.2 | | Система очистки должна обеспечить достижение показателей до норм питьевой воды в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 «"Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"».Исходные данные (основные показатели воды):- протокол результатов лабораторных испытаний от 26.04.2022 г. № 1313-В- протокол результатов лабораторных испытаний от 26.04.2022 г. № 1315-В | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.3 | | Производительность установки: не менее 0,3 м3/ч | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.4 | | Наличие датчика защиты от сухого хода. | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.5 | | Эксплуатация сооружения (блок-модуля) в диапазоне температур от- 50 0С до +40 0С. Температура воздуха в помещении от +5 до +350С, влажность воздуха не более 70%. | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.6 | | Электроснабжение от сети переменного тока с номинальным напряжением 220 В | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.7 | | Исходной водой может являться вода различных источников | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.8 | | Установки должны быть мобильными с возможностью транспортировки как автомобильным, так и воздушным (вертолетным) транспортом и простыми в облуживании. Поставляться в полной готовности к подключению на объекте. При эксплуатации не должно требоваться постоянного присутствия обслуживающего персонала | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.9 | | Габаритные размеры не должны превышать: Длина-4000 мм; Ширина- 2500 мм, Высота -2600 мм. | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.10 | | Масса сооружения с оборудованием не должна превышать 2000 кг. | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1.11 | | Внутри сооружения должно быть предусмотрено место для хранения расходных материалов водоподготовки и накопительная емкость для очищенной воды 500л | Паспорт установки | Да/Нет | да |
| 1. **Состав документации должен обязательно включать в себя** | | | | | |
| 2.1 | Соответствие техническому регламенту таможенного союза | | Копия декларации соответствия на изделие | Да/Нет | Да |
| 1. **Особые условия** | | | | | |
| 3.1 | Стоимость поставки включает все затраты Подрядчика в т.ч. обучение обслуживающего персонала, транспортные расходы, ЗИП на 1 год эксплуатации (исходя из протокола исследования воды), пусконаладочные работы на объектах Заказчика. | | Письмо о согласии за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Срок службы установки должен быть не менее 10 лет | | Гарантийное письмо за подписью руководителя на фирменном бланке организации | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования, с момента покупки должен быть не менее 12 месяцев | | Паспорт установки | Да/Нет | Да |
| 1. **Требования к персоналу, осуществляющему пусконаладочные работы** | | | | | |
| 4.1 | Согласие на Заключение договоров добровольного страхования от несчастных случаев работников, планируемых для заезда на объекты Заказчика по п.3.1, со страховой суммой не менее 400 тысяч рублей на каждого работника:   * смерть в результате несчастного случая; * постоянная (полная) утрата трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности | | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 4.2 | Гарантия наличия на объекте персонала для выполнения следующих работ:   * визуальная проверка правильности монтажа; * первый пуск (опробование); * промежуточные испытания; * устранение недочетов (дефектов); * эксплуатация в течение ограниченного времени (оговаривается на месте); * испытания оборудования, включая измерение основных технических параметров; * обучение специалистов Заказчика | | * Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица с приложением справки-перечня собственного персонала бригады на монтажные и пуско-наладочные работы с указанием специальностей, с приложением штатного расписания и организационной структуры предприятия, состава, ФИО, специальностей, сведений по обучению персонала. * При отсутствии в штате участника закупки требуемых специалистов участник закупки также дополнительно направляет письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица о гарантии участника закупки обеспечить направление необходимых специалистов для выполнения монтажных и пуско-наладочных работ | Да/Нет | Да |

**3. Требования к контрагенту**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Требование (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| 3.1 | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является производителем, официальным Торговым домом производителя, дилером, дистрибьютором, партнером (дилерские письма, письмо производителя) / Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки / Копия действующего договора с заводом-изготовителем на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
| 3.2 | Согласие с условиями договора ООО «БНГРЭ» | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) | Да/Нет | Да |
| 3.3 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ»/пакет документов для прохождения аккредитации.  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru) | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
| 3.4 | Опыт поставки данного вида МТР не менее трех лет (за последние пять лет – не менее пяти договоров). | Сведения (референц-лист), подтверждающий опыт выполнения аналогичных договоров с указанием конечного потребителя и его контактных данных. | Да/Нет | Да |
| 3.5 | Подрядчик организует все меры профилактики по недопущению распространения коронавирусной инфекции (тесты на covid-19 и qr-коды с госуслуг сертификатов о прививке и т.д) | Письмо о согласии за подписью руководителя на бланке организации | да/нет | да |
| 3.6 | ИСПОЛНИТЕЛЬ гарантирует исполнение Процедуры согласования субподрядчика подрядной организации Верс. 1 утверждённой Приказом ООО «БНГРЭ» №259-п от 25.05.2022 и Положение Общества «Порядок взаимодействия с подрядными организациями в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды» Приказ ООО «БНГРЭ» №526/1-п от 08.12.2021. | Гарантийное письмо за подписью руководителя организации | да/нет | да |
| 3.7 | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3.8 | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированных требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):  - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенное нарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии)  - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент;  - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления.  Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

***4. Прочие требования***

* Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Начальник отдела ОТ и ПБ Е.И. Дрозд

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)