Приложение №3 к договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

Регламент технического обслуживания АУПС и АУПТ

**АУПС**

| **№**  **п/п** | **Перечень работ** | **Периодичность** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. | Ежеквартально |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, ручных пожарных извещателях. | Ежеквартально |
|  | Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | Ежеквартально |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации т.п.). | Ежеквартально |
|  | Профилактическая работа (в соответствии с паспортными данными на приборы и оборудование). | Ежеквартально |
|  | Проверка работоспособности АУПС | Ежеквартально |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | ежегодно |
|  | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | ежегодно |

**АУПТ (пенное пожаротушение)**

| **№**  **п/п** | **Перечень работ** | **Периодичность** |
| --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (технологической части трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозаторов,  пеносмесителей, запорной арматуры, манометров, насосов, побудительной системы; электротехнической части-шкафов управления, электродвигателей, приёмно-контрольных устройств, шлейфов сигнализации, извещателей) – на отсутствие повреждений, коррозии, течи, прочности крепления, грязи, наличие пломб. | Ежеквартально |
|  | Контроль давления, уровней воды и пенообразователя, рабочего положения запорной арматуры, выключателей и переключателей, исправность световой сигнализации. | Ежеквартально |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | Ежеквартально |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части; электротехнической части; сигнализационной части). | Ежеквартально |
|  | Проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска пены по направлениям). | Ежеквартально |
|  | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | ежегодно |
|  | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | ежегодно |

К техническому обслуживанию автоматических систем пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре на объектах ООО «БНГРЭ» допускаются профильные специалисты с опытом работы не менее 2-х лет и имеющие квалификацию не ниже 5-го разряда.

По окончании проведения работ вносятся записи в журнал по эксплуатации систем противопожарной защиты, составляется Акт сдачи-приёмки выполненных работ.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  М.п. | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор ООО «БНГРЭ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Ганиев  М.п. |