Приложение № 1 к договору

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_20\_\_г.

**Техническое задание**

Выполнение работ по техническому обслуживанию автоматических установок пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения на производственных объектах ООО «БНГРЭ»

***1.Общие положения***

1.1. Наименование выполняемых работ:

Техническое обслуживание автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматических установок пожаротушения (далее - АУПТ) на производственных объектах ООО «БНГРЭ».

1.2. Место выполнения работ:

Лот № 1: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок;

Лот № 2: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский лицензионный участок;

Лот № 3: Красноярский край, Туруханский район, Лодочный лицензионный участок

Место выполнения работ может быть изменено Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней.

1.3. Сроки выполнения работ:

Лот №1:

объект №1: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №2: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №3: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №4: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №5: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №6: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №7: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №8: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №9: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №10: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №11: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №12: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №13: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №14: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №15: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №16: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №17: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №18: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №19: апрель 2023 года - май 2023 года;

объект №20: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №21: апрель 2023 года - май 2023 года;

Лот №2:

объект №22: июнь 2022 года - декабрь 2022 года;

объект №23: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №24: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №25: июнь 2022 года - май 2023 года;

объект №26: июнь 2022 года - май 2023 года;

Лот №3:

объект №27: июнь 2022 года - октябрь 2022 года;

объект №28: июнь 2022 года - октябрь 2022 года;

объект №29: июнь 2022 года - декабрь 2022 года.

Сроки выполнения работ могут быть изменены Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.

1.4. Стоимость работ:

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, техники, оборудования и персонала (в т.ч. при необходимости – обсервация в период возможных ограничений), расходы на покупку расходных материалов, ЗИП и топлива, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала, отбор проб и проведение лабораторных исследований, а также все затраты возникающие в период распространения коронавирусной инфекции 2019-nCoV на территории Красноярского края.

Все необходимые затраты должны быть включены в единичную расценку выполняемого вида работ. Оплата производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +100% от общего объема выполнения Работ (в том числе в части включения дополнительных объектов: кустовых площадок, разведочных скважин).

Опцион в сторону уменьшения: -50% от общего объема выполнения Работ.

1.5. Перечень работ по Лотам №1, №2, №3\*:

*1.5.1. Ежегодно (до 30 сентября):*

* Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

*1.5.2. Ежеквартально (до 25 числа последнего месяца отчетного квартала):*

* внешний осмотр: электротехнической части - шкафов электроавтоматики, составных частей системы, сигнализационной части (приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.;
* контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;
* контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
* контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.станции пожаротушения;
* проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации, технологической части, электротехнической части и сигнализационной части и т.д.);
* профилактические работы;
* проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах;

*1.5.3.* По заявке:

* Внерегламентные работы (ремонт) пожарной сигнализации производится для обеспечения восстановления работоспособности путем замены (восстановления) или монтажа отдельных частей или комплектующих.
* Время прибытия специалистов на объект для устранения неисправности – не позднее двух рабочих дней с момента получения заявки или по согласованию с Заказчиком в зависимости от удаленности объекта. Ремонт или замена комплектующих должны быть произведены в сроки по согласованию с Заказчиком в зависимости от наличия комплектующих деталей и сроков согласования Сторонами дефектной ведомости.
* При ремонте оборудования элементы системы пожарной сигнализации демонтируются и заменяются из комплекта ЗИП Исполнителя (при наличии).
* Все материалы и оборудование, используемое в ходе выполнении работ должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых им у третьих лиц и используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

**1.6. Условия выполнения работ:**

Исполнитель должен выполнять работы качественно, своими силами, с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и лабораторного оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:

* контроль технического состоянии АУПС, АУПТ;
* выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей;
* определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;
* обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации;
* Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов сервисов по обслуживанию АУПС, АУПТ;
* Внерегламентные работы (ремонт оборудования)

В случае возникновении пожара, на объекте, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией и обслуженной Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика и при этом не сработавшей не по вине Заказчика Исполнитель компенсирует Заказчику материальный ущерб в полном объёме. Размер ущерба указывается в акте расследования причин пожара.

При замене неисправного оборудования и комплектующих систем противопожарной защиты предоставлять акты, с указанием причин выхода оборудования из строя, подписанные уполномоченным лицом от Заказчика. В стоимость внерегламентных (ремонтных) работ входит стоимость запасных частей и работ по монтажу и/или замене неисправных материалов, приборов и оборудования, при этом стоимость внеплановых (внерегламентных) работ по ремонту средств противопожарной защиты входит в общую стоимость и составляет не более 30 % от общей стоимости работ по техническому обслуживанию и определяется согласно сметного расчета.

\*Полный перечень объектов и объем выполняемых работ указан в Приложении № 1.1. к Договору