Форма 2 «Требования к предмету оферты»

**ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ**

на оказание услуг по монтажу и техническому обслуживанию автоматических установок   
пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения   
на производственных объектах ООО «БНГРЭ» в 2024-2025 гг.

***1. Общие положения***

1.1. Наименование выполняемых работ:

Техническое обслуживание и монтаж автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматических установок пожаротушения (далее – АУПТ) на производственных объектах ООО «БНГРЭ» (далее – Заказчик).

1.2. Место выполнения работ:

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок, Терско-Камовский лицензионный участок, Юрубчено-Тохомский лицензионный участок.

Место выполнения работ может быть изменено Заказчиком при условии уведомления Исполнителя   
не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней.

Лот является неделимым.

1.3. Сроки выполнения работ:

объект № 1: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 2: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 3: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 4: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 5: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 6: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 7: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 8: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 9: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 10: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 11: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 12: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 13: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 14: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 15: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 16: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 17: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 18: май 2024 года – май 2025 года.

объект № 19: май 2024 года – июнь 2024 года;

объект № 20: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 21: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 22: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 23: май 2024 года – май 2025 года;

объект № 24: май 2024 года – май 2025 года.

Сроки выполнения работ могут быть изменены Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.

1.4. Стоимость работ:

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, оборудования   
и персонала, расходы на покупку расходных материалов, ЗИП, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала.

Все необходимые затраты должны быть включены в единичную расценку выполняемого вида работ. Оплата производится на 60 календарный день с момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +100% от общего объема выполнения работ (в том числе в части включения дополнительных объектов: кустовых площадок, разведочных скважин).

Опцион в сторону уменьшения: -50% от общего объема выполнения работ.

1.5. Перечень работ\*:

*1.5.1. Ежегодно (до 01 июля):*

* измерение сопротивления защитного и рабочего заземления элементов пожарной сигнализации.

*1.5.2. Ежеквартально (до 25 числа последнего месяца отчетного квартала):*

* внешний осмотр: электротехнической части - шкафов электроавтоматики, составных частей системы, контактных групп, сигнализационной части (приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, протяжки контактов, наличие пломб и т.п.;
* контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;
* контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
* контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. станции пожаротушения;
* проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации, технологической части, электротехнической части и сигнализационной части и т.д.);
* профилактические работы;
* проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.

*1.5.3. По заявке:*

* внерегламентные работы (ремонт) пожарной сигнализации производятся для обеспечения восстановления работоспособности путем замены (восстановления) или монтажа отдельных частей или комплектующих.

Время прибытия специалистов на объект для устранения неисправности – не позднее десяти календарных дней с момента получения заявки или по согласованию с Заказчиком в зависимости от удаленности объекта. Ремонт или замена комплектующих должны быть произведены в сроки   
по согласованию с Заказчиком в зависимости от наличия комплектующих деталей и сроков согласования сторонами дефектной ведомости.

При ремонте оборудования элементы системы пожарной сигнализации демонтируются   
и заменяются из комплекта ЗИП Исполнителя (при наличии).

Все материалы и оборудование, используемое в ходе выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых им у третьих лиц   
и используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

*1.5.4. Проектирование, поставка и монтаж (в срок до 01 августа 2024 года)\*:*

* выполнить типовое проектное решение для монтажа нового оборудования пожарной сигнализации (АУПС);
* произвести поставку, монтаж и пуско-наладочные работы оборудования для объединения АУПС с выводом сигнала АУПС в вагонах на единый пульт в офис мастера – 17 комплектов (объекты №1 – 15, №18, №19);
* выполнить монтаж нового оборудования пожарной сигнализации в мобильных зданиях на основании разработанного проектного решения.

1.5.4.1. Перечень объектов и количество вагонов для выполнения монтажа АУПС в соответствии   
с Приложением № 2 к Форме 2 «Требования к предмету оферты»:

* Объект № 1: База производственного обеспечения – 16 вагонов;
* Объект № 2: Карьер № 4 – 14 вагонов;
* Объект № 3: Кустовая площадка № 34/39 – 6 вагонов;
* Объект № 4: Кустовая площадка № 105/107 – 4 вагона;
* Объект № 5: Кустовая площадка № 21/106 – 10 вагонов;
* Объект № 6: Кустовая площадка № 51/104 – 7 вагонов;
* Объект № 7: Кустовая площадка № 14/71 – 5 вагонов;
* Объект № 8: Кустовая площадка № 38/26 – 27 вагонов;
* Объект № 12: Бригада КРС № 3 – 4 вагона;
* Объект № 19: разведочная скважина Юр-41 – 4 вагона.

1.6. Технические требования к проектируемым системам:

* + 1. Все мобильные здания (вагон-дома) должны быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей.
    2. Все мобильные здания на территории жилого городка должны быть объединены в единую автоматическую систему электрической звуковой сигнализации для оповещения людей при обнаружении пожара на территории и во временных зданиях жилого городка с возможностью ручного пуска.
    3. Необходимо дополнительно предусмотреть звуковое уличное оповещение с выводом прибора управления СОУЭ в вагон-офис руководителя производственного объекта.
    4. Закладываемое оборудование установок АУПС должно иметь гарантийный срок эксплуатации не менее 8 лет, при условии своевременного технического обслуживания   
       (1 раз в 6 месяцев).

1.7. Условия выполнения работ:

Исполнитель должен выполнять работы качественно, своими силами, с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:

* контроль технического состоянии АУПС, АУПТ;
* выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей;
* определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;
* обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации;
* внерегламентные работы (ремонт оборудования, монтаж нового оборудования);
* монтаж нового оборудования АУПС.

В случае возникновении пожара на объекте, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией, с проведенным Исполнителем техническим обслуживанием в соответствии   
с заявкой Заказчика и несработавшей не по вине Заказчика, Исполнитель компенсирует Заказчику материальный ущерб в полном объёме. Размер ущерба указывается в акте расследования причин пожара.

При замене неисправного оборудования и комплектующих систем противопожарной защиты предоставлять акты, с указанием причин выхода оборудования из строя, подписанные уполномоченным лицом от Заказчика. В стоимость внерегламентных (ремонтных) работ входит стоимость запасных частей и работ по монтажу и/или замене неисправных материалов, приборов   
и оборудования, при этом стоимость внеплановых (внерегламентных) работ по ремонту средств противопожарной защиты входит в общую стоимость и составляет не более 50% от общей стоимости работ по техническому обслуживанию и определяется согласно сметного расчета.

1.8. Требование к персоналу и его оснащению:

* + 1. Персонал должен быть квалифицированным, с опытом работы по требуемому профилю.
    2. Все сотрудники на месторождении должны иметь группу по электробезопасности   
       не ниже III.
    3. Все сотрудники должны иметь соответствующие удостоверения в области охраны труда, противопожарного инструктажа, промышленной безопасности.
    4. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, СИЗ (в том числе снаряжение для работ   
       на высоте и верхолазных работ), необходимым инструментом и измерительными приборами.

\**Полный перечень объектов и объем выполняемых работ указан в Приложении № 1 «Перечень объектов и ориентировочные объёмы работ по техническому обслуживанию АУПС и АУПТ»   
и Приложении № 2 «Перечень объектов для выполнения работ по монтажу АУПС» к Форме 2.*

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 этаж

Адрес для корреспонденции: 660077, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3 «А», БЦ Весна 13 этаж

Тел./факс: (391) 274-86-81/ (391) 274-86-82

ИНН 8801011908, КПП 246 501001

Банк «ВбРР» (АО) г. Москва

БИК: 044525880

к/с: 30101810900000000880

р/с: 40702810500000005949

ИНН/КПП: 7736153344/775001001

ОГРН: 1027739186914

Код ОКПО: 42881635

***2. Требования к предмету закупки***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Готовность и возможность прибытия специалистов на объекты Заказчика для восстановления работоспособности АУПС, АУПТ после ее срабатывания или отказа в течении 10 дней. | Справка за подписью руководителя | Да / Нет | Да |
|  | Готовность к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на производственных объектах  ООО «БНГРЭ» без привлечения субподрядчиков. | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Готовность к выполнению типовых проектных решений для монтажа нового оборудования пожарной сигнализации и выполнение монтажа нового оборудования пожарной сигнализации на основании разработанного проектного решения. | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Согласие выполнять работы с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:   * контроль технического состоянии АУПС, АУПТ; * выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей; * определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; * обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации; * внерегламентные работы (ремонт оборудования, монтаж нового оборудования). | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

***3. Требования к контрагенту***

| **№ п/п** | **Требование  (параметр оценки)** | **Документы, подтверждающие соответствия требованию** | **Единица измерения** | **Условия соответствия** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
|  | Согласие претендента с условиями договора  (Форма 3). | Гарантийное письмо  в свободной форме  о согласии со всеми условиями проекта договора | Да / Нет | Да |
|  | Наличие лицензии на [деятельность](consultantplus://offline/ref=B97235859B90E06E784650CFC7DF2F220DB8E3F18EDD97B6A55B3B97D55F0F5CF567583C90CF2475d9Q8P) по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий  и сооружений.  Лицензия должна включать следующие виды работ:   * монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; * монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; * монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ. | Заверенная  руководителем контрагента копия лицензии | Да / Нет | Да |
|  | Наличие у претендента положительного опыта оказания услуг, аналогичных предмету закупки, не менее чем по 3 договорам за 36 месяцев, предшествующих дате подачи заявки. | Справка за подписью руководителя предприятия на бланке организации с указанием предмета договора, основных заказчиков, объему услуг по договорам (референт лист) | Да/Нет | Да |
|  | Наличие договора добровольного страхования  от несчастных случаев работников со страховой суммой не менее 400 тыс. рублей, с включением  в договор следующих рисков: смерти в результате несчастного случая; постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением 1, 2, 3 групп инвалидности. Договор добровольного страхования работников от несчастных случаев должен быть заключен без увеличения стоимости работ/услуг для Заказчика. Несоблюдение требования заключения договора добровольного страхования от несчастного случая работника Исполнителя штраф 100 000,00 рублей за каждый выявленный факт. | Письмо-подтверждение  в произвольной форме на фирменном бланке предприятия с печатью  и подписью уполномоченного лица, с приложением копии договора, заверенной печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
|  | Наличие у персонала выполняющего комплексные технологические сервисы автоматических установок пожаротушения:   * проверки знаний по охране труда; * проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим; * проверки знаний по промышленной безопасности; * проверки знаний по электробезопасности  (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й). | Заверенные копии протоколов проверки знаний/аттестации | Да / Нет | Да |
|  | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (аттестатами). | Копия свидетельств (сертификатов) об обучении/удостоверения | Да / Нет | Да |
|  | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную дипломом, и аттестацию на право проектирования средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, которые введены  в эксплуатацию. | Копии дипломов / аттестатов | Да / Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ».  Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании [www.slavneft.ru](http://www.slavneft.ru). | Копия уведомления об аккредитации или Уведомление о подаче документов на прохождение аккредитации за подписью руководителя/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет | Да |
|  | Наличие собственного запаса МТР, необходимого для оказания услуг. | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Наличие программного обеспечения, необходимого для оказания услуг. | Письмо подтверждение  в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью  и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие  в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств  в качестве  ответчика  в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также  случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть»  ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий[[1]](#footnote-1). | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
|  | Отсутствие между потенциальным контрагентом  и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) года, предшествующих дате утверждения закупки, неурегулированныхтребований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора):   * поставка заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) существенноенарушение сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) * выполнение работ/оказание услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата) по обстоятельствам, за которые отвечает контрагент; * фактов неоплаты по принятым/признанным  (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение  3-х мес. после их выставления.   Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ»  в порядке досудебного урегулирования спора,  а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

|  |
| --- |
| 1. Перечень объектов и ориентировочные объёмы работ по техническому обслуживанию АУПС и АУПТ. |
| 1. Перечень объектов для выполнения работ по монтажу АУПС. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела ОТ и ПБ |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  | Е.И. Дрозд |  |

1. Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора. [↑](#footnote-ref-1)