Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет закупки: Поставка противопожарного оборудования.

Инициатор закупки: Общество с ограниченной ответственностью «Байкитская нефтегазоразведочная экспедиция» (ООО «БНГРЭ»).

Срок поставки: по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 – март 2022.

Базис  поставки:

- Лот № 1 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

- Лот № 2 - DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

- Лот № 3 -DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

- Лот № 4 - DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

- Лот № 5 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

- Лот № 6 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

- Лот № 7 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево;

- Лот № 8 - DAP, Красноярский край, Богучанский р-н, пос. Таежный;

- Лот № 9 - DAP, ЯНАО, г. Новый Уренгой, п. Коротчаево.

Планируемый объем:

| № п/п | Наименование | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Лот № 1 |  |  |  |
|  | Багор пожарный металлический | шт. | 10 |
|  | Ведро пожарное конусное | шт. | 25 |
|  | Головка муфтовая всасывающая ГМВ-100 | шт. | 2 |
|  | Головка соединительная рукавная всасывающая ГРВ-125 | шт. | 11 |
|  | Головка муфтовая ГМ-50 | шт. | 12 |
|  | Генератор пены средней кратности ГПС-600 | шт. | 2 |
|  | Крюк с деревянной рукоятью | шт. | 1 |
|  | Лом пожарный легкий | шт. | 8 |
|  | Лопата пожарная совковая | шт. | 42 |
|  | Лопата пожарная штыковая | шт. | 40 |
|  | Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2м | шт. | 71 |
|  | Рукав пожарный напорный диаметром 51 ММ в сборе с головками ГР-50 | шт. | 5 |
|  | Рукав пожарный напорный диаметром 66 ММ в сборе с головками ГР-70 | шт. | 15 |
|  | Шкаф пожарный ШПК-310 НО. | шт. | 15 |
|  | Щит пожарный закрытого типа с дверцами из сетки металла | шт. | 16 |
| Лот № 2 |  |  |  |
| 1. | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 5 КГ марки ОП-5(з) для классов пожара ABCE | шт. | 55 |
| 2. | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 10 КГ марки ОП-10(з) для классов пожара ABCE | шт. | 75 |
| 3. | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE | шт. | 11 |
| 4. | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 2 КГ марки ОП-2(з) для классов пожара ABCE | шт. | 9 |
| 5. | Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран 2,5 | шт. | 16 |
| 6. | Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран 2,5 взр. | шт. | 4 |
| Лот № 3 |  |  |  |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой автономный | шт. | 212 |
| Лот № 4 |  |  |  |
| 1. | Мотопомпа пожарная | шт. | 8 |
| Лот № 5 |  |  |  |
|  | Головка соединительная рукавная всасывающая ГРВ-125 | шт. | 1 |
|  | Лопата пожарная совковая | шт. | 4 |
|  | Лопата пожарная штыковая | шт. | 4 |
|  | Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2м | шт. | 4 |
|  | Рукав пожарный напорный диаметром 51 ММ в сборе с головками ГР-50 | шт. | 5 |
|  | Рукав пожарный напорный диаметром 66 ММ в сборе с головками ГР-70 | шт. | 5 |
|  | Головка переходная (ГП 70х80) | шт. | 2 |
|  | Щит пожарный закрытого типа с дверцами из сетки металла | шт. | 2 |
| Лот № 6 |  |  |  |
| 1. | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE | шт. | 16 |
| Лот № 7 |  |  |  |
| 1. | Извещатель пожарный дымовой автономный | шт. | 50 |
| Лот № 8 |  |  |  |
|  | Пенообразователь ПО-6 температура застывания -25 ГРАД | т. | 30 |
| Лот № 9 |  |  |  |
|  | Пенообразователь ПО-6 температура застывания -25 ГРАД | т. | 3 |

- Заявленная стоимость по лотам №№ 1-9 должна включать расходы продавца в соответствии с базисными условиями поставки DAP (ИНКОТЕРМС 2010).

- Лоты являются не делимыми. Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.

- Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить или увеличить количество поставляемых МТР в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемые МТР, согласованных в договоре. Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки МТР, предусмотренной договором.

Реквизиты ООО «БНГРЭ»:

Место нахождения: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А»

Почтовый адрес: 660135, Россия, Красноярский край, Красноярск г., Весны ул., д. 3 «А», БЦ «Весна», 13 эт.

Тел./факс: (391)274-86-81/(391)274-86-82

ОГРН 103 880 000 3990

ИНН/КПП 880 101 1908/246 501 001

ОКПО 47833210

Банк ВТБ (ПАО)  в г.Красноярске

БИК: 040407777

к/с: 30101810200000000777

р/с: 40702810300030003480

ИНН/КПП: 7702070139/246602001

ОГРН: 1027739609391

Код ОКПО: 21864130

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию |  | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| Лот № 1 |  |  |  |  |  |
|  | Багор пожарный металлический Разборный с резьбовым соединением; Длина собранного багра - 2000мм.; Длина составной части в разобранном виде –не более 1000 мм. Составных частей – 2 ед. ГОСТ 16714-71 | - |  | Да / Нет | Да |
|  | Ведро пожарное конусное Объем: 8 л.; Материал – тонколистовой металл Цвет: красный | - |  | Да / Нет | Да |
|  | Головка муфтовая всасывающая ГМВ-100 # Рабочее давление: не менее 1,0 МПа; # Материал: алюминиевый сплав. # Соответствие изделия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта на изделие Сертификат соответствия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Головка соединительная рукавная всасывающая ГРВ-125 # Рабочее давление: не менее 1,0 МПа; # Материал: алюминиевый сплав. Соответствие изделия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта на изделие Сертификат соответствия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Головка муфтовая ГМ-50 # Рабочее давление: не менее 1,6 МПа; # Материал: алюминиевый сплав. Соответствие изделия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта на изделие Сертификат соответствия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Генератор пены средней кратности ГПС-600 Условный проход соединительной головки Ду: 70 мм.; Наличие перекрывного устройства: да; Комплектация ремнями: да. ТУ У 29.2-31916216-019:200 | Копия паспорта Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Крюк с деревянной рукоятью # Длинна: 1450 мм.; Диаметр: 50 мм.; Цвет рукояти - красный | # - |  | Да / Нет | Да |
|  | Лом пожарный легкий # Длинна: 1100 мм.; # Диаметр: 25 мм.; # Вес, не более: 4,5 кг. ГОСТ 16714-71. | # - |  | Да / Нет | Да |
|  | Лопата пожарная совковая # Длинна: 1450 мм.; # Ширина: 215 мм.; # Цвет рукояти – красный # Материал рукояти: дерево. ГОСТ 19596-87 | # - |  | Да / Нет | Да |
|  | Лопата пожарная штыковая # Длинна: 1450 мм.; # Ширина: 215 мм.; # Цвет рукояти – красный # Материал рукояти: дерево. ГОСТ 19596-87 | - |  | Да / Нет | Да |
|  | Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2м # Размер полотна: 1,5 х 2,0 м. # Материал: высокопрочная стеклоткань по ГОСТ 19907-2001. # Упаковка: чехол-сумка из водонепроницаемой ткани. # Цвет упаковки: красный. # Масса брутто, не более: 1,15 кг ТУ 4854-001-63453197-2009 Соответствие изделия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Рукав пожарный напорный диаметром 51 ММ в сборе с головками ГР-50 # Рабочее давление: 1,6 МПа. # Длина рукава: 20 м. # Условный проход DN 50. # Стойкость к внешним воздействиям: износостойкие (И); # Климатическое исполнение для эксплуатации в районах с: холодным климатом (-50˚Сдо + 40˚С). Соответствие изделия ГОСТ Р 51049-2008, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, # Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Рукав пожарный напорный диаметром 66 ММ в сборе с головками ГР-70 # Рабочее давление: 1,6 МПа. # Длина рукава: 20 м. # Условный проход DN 65. # Стойкость к внешним воздействиям: износостойкие (И); # Климатическое исполнение для эксплуатации в районах с: холодным климатом (-50˚С до + 40˚С). Соответствие изделия ГОСТ Р 51049-2008, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, # Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Шкаф пожарный ШПК-310 НО # Способ крепления: навесной (Н) # Количество отсеков: 1шт. # Количество дверей: 1шт. # Вместимость пожарных рукавов: 1шт. # Наличие кассеты для пожарного рукава: да. # Наличие замка: да. # Наличие отсека для хранения ключа: да # Цвет корпуса: красный # Наличие отверстий на боковых стенках корпуса шкафа: да. # Наличие задней стенки шкафа: да Возможность пломбирования дверки: да Соответствие изделия ГОСТ Р 51844-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Щит пожарный закрытого типа с дверцами из сетки металла Габаритные размеры, ШхВхГ: не менее 1500×1000×300 мм. Масса, не более: 30 кг. Объём: 0,45 м³. Каркас: металлический. Метод сборки: сборно-разборный. # Комплектация: решётчатые двери – 2, почтовый замок – 1. Без комплектации пожарным инвентарем | Копия паспорта |  | Да / Нет | Да |
| Лот №2 |  |  |  |  |  |
|  | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 5 КГ марки ОП-5(з) для классов пожара ABCE # Объем баллона: 5,9 л # Максимальное рабочее давление: не менее 1.4 Мпа # Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до - 50°С) # Ранг огнетушителя: 2А, 70В, С, Е (до 1000В) # Диапазон температуры эксплуатации: от -50 до +50 °С; # Наличие индикатора давления- да; # Продолжительность подачи ОТВ:- не менее 15 сек. Соответствие изделия ГОСТ Р 51057-2001, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | # Копия паспорта Копия сертификата соответствия ГОСТ и техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Огнетушитель порошковый переносной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 10 КГ марки ОП-10(з) для классов пожара ABCE # Объем баллона: 12,5 л # Максимальное рабочее давление: не менее 1.5 Мпа # Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до - 50°С) # Ранг огнетушителя: 4А, 144В, С, Е (до 1000В) # Диапазон температуры эксплуатации: от -50 до +50 °С; # Наличие индикатора давления - да; # Продолжительность подачи ОТВ:- не менее 15 сек. Соответствие изделия ГОСТ Р 51057-2001, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | # Копия паспорта Копия сертификата соответствия ГОСТ и техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE # Ранг огнетушителя: 10А, 233В-2. С, Е (до 1000В) # Диапазон температуры эксплуатации: от -50 до +50 °С; # Длина шланга - не менее 3 м. # Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до минус 50°С). Распылитель должен быть оснащен защитным пружинным каркасом от излома в месте соединения с запорным устройством, а также перекрывным стволом. # Наличие индикатора давления- да; # Продолжительность подачи ОТВ:- не менее 30 сек. Соответствие изделия ГОСТ Р 51017-2001, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | # Копия паспорта Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | # Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 2 КГ марки ОП-2(з) для классов пожара ABCE # Баллон огнетушителя: по ГОСТ 949-73 # Масса заряда: 2 кг. # Ранг огнетушителя: 2А, 55В, С, Е # Диапазон температур эксплуатации: от - 40 до + 50 °С. # Сертификат соответствия: ФЗ 123/ ГОСТ Р 51017-2009, Сертификата соответствия, баллона огнетушителя требованиям Технического Регламента ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» | # Копия паспорта Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Модуль порошкового пожаротушения МПП Буран 2,5 # Запуск в режиме самосрабатывания во время пожара; # Температура срабатывания: 180°С; Соответствие изделия ГОСТ Р 53286-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | # Копия паспорта # Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Модуль порошкового пожаротушения самосрабатывающий Буран-2,5взр # Запуск в режиме самосрабатывания во время пожара; # Устройство автономного пуска с температурой срабатывания, не менее 110°С; Защищаемый объем до, 18 м³ Количество огнетушащего порошка типа АВС, кг, не более 2 # Соответствие изделия ГОСТ Р 53286-2009. ТУ 4371-005-47011152-2002-ПС. | # Копия паспорта # Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
| Лот № 3 |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой автономный # Тип извещателя: автономный; # Элемент питания: Крона 9 В 6F22 в комплекте. ГОСТ Р 53325-2009 | # Копия паспорта # Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
| Лот № 4 |  |  |  |  |  |
|  | Мотопомпа пожарная В комплекте с напорно-всасывающим рукавом диаметром 100 мм (4м), в сборе с ГРВ-100 Номинальная подача насоса: не менее 10 л/с; Номинальный напор: не менее 70 м; Глубина всасывания: не менее 5 м; Диаметр вх/вых: 1х80/2х70 мм; Тип двигателя: дизельный; Комплектация переходными патрубками: да; Масса (сухая): не более 118 кг. | # Копия паспорта |  | Да / Нет | Да |
| Лот № 5 |  |  |  |  |  |
|  | # Головка соединительная рукавная всасывающая ГРВ-125 # Рабочее давление: не менее 1,0 МПа; # Материал: алюминиевый сплав. Соответствие изделия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта на изделие Сертификат соответствия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Лопата пожарная совковая # Длинна: 1450 мм.; # Ширина: 215 мм.; # Цвет рукояти – красный # Материал рукояти: дерево. ГОСТ 19596-87 | # - |  | Да / Нет | Да |
|  | Лопата пожарная штыковая # Длинна: 1450 мм.; # Ширина: 215 мм.; # Цвет рукояти – красный # Материал рукояти: дерево. ГОСТ 19596-87 | - |  | Да / Нет | Да |
|  | Полотно противопожарное ПП-300 1,5х2м # Размер полотна: 1,5 х 2,0 м. # Материал: высокопрочная стеклоткань по ГОСТ 19907-2001. # Упаковка: чехол-сумка из водонепроницаемой ткани. # Цвет упаковки: красный. # Масса брутто, не более: 1,15 кг ТУ 4854-001-63453197-2009 Соответствие изделия Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Рукав пожарный напорный диаметром 51 ММ в сборе с головками ГР-50 # Рабочее давление: 1,6 МПа. # Длина рукава: 20 м. # Условный проход DN 50. # Стойкость к внешним воздействиям: износостойкие (И); # Климатическое исполнение для эксплуатации в районах с: холодным климатом (-50˚Сдо + 40˚С). Соответствие изделия ГОСТ Р 51049-2008, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, # Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Рукав пожарный напорный диаметром 66 ММ в сборе с головками ГР-70 # Рабочее давление: 1,6 МПа. # Длина рукава: 20 м. # Условный проход DN 65. # Стойкость к внешним воздействиям: износостойкие (И); # Климатическое исполнение для эксплуатации в районах с: холодным климатом (-50˚С до + 40˚С). Соответствие изделия ГОСТ Р 51049-2008, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, # Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Головка переходная (ГП 70х80) # Рабочее давление: не менее 1,6 МПа; # Материал: алюминиевый сплав. Соответствие изделия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта на изделие Сертификат соответствия ГОСТ Р 53279-2009, Техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
|  | Щит пожарный закрытого типа с дверцами из сетки металла Габаритные размеры, ШхВхГ: не менее1500×1000×300 мм. Масса, не более: 30 кг. Объём: 0,45 м³. Каркас: металлический. Метод сборки: сборно-разборный. # Комплектация: решётчатые двери – 2, почтовый замок – 1. Без комплектации пожарным инвентарем | Копия паспорта |  | Да / Нет | Да |
| Лот № 6 |  |  |  |  |  |
|  | Огнетушитель порошковый передвижной закачного типа с массой заряда огнетушащего вещества 70 КГ марки ОП-70(з) для классов пожара ABCE # Ранг огнетушителя: 10А, 233В-2. С, Е (до 1000В) # Диапазон температуры эксплуатации: от -50 до +50 °С; # Длина шланга - не менее 3 м. # Материал распылителя – морозостойкий резиновый рукав (до минус 50°С). Распылитель должен быть оснащен защитным пружинным каркасом от излома в месте соединения с запорным устройством, а также перекрывнымстволо. # Наличие индикатора давления- да; # Продолжительность подачи ОТВ:- не менее 30 сек. Соответствие изделия ГОСТ Р 51017-2001, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | # Копия паспорта Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
| Лот № 7 |  |  |  |  |  |
|  | Извещатель пожарный дымовой автономный # Тип извещателя: автономный; # Элемент питания: Крона 9 В 6F22 в комплекте. ГОСТ Р 53325-2012 | # Копия паспорта Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
| Лот №8 |  |  |  |  |  |
|  | Пенообразователь ПО-6 температура застывания -25 ГРАД # Синтетический углеводородный биоразлагаемый пенообразователь. # Объемная концентрация: 6%. # Назначение: для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331. # Температура застывания: - 25°C. # Класс биоразлагаемости: 2-й. # Транспортная тара: бочка из полимерных материалов 0,2 т. Соответствие изделия ГОСТ Р 50588-2012, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
| Лот № 9 |  |  |  |  |  |
|  | Пенообразователь ПО-6 температура застывания -25 ГРАД # Синтетический углеводородный биоразлагаемый пенообразователь. # Объемная концентрация: 6%. # Назначение: для тушения пожаров классов А и В по ГОСТ 27331. # Температура застывания: - 25°C. # Класс биоразлагаемости: 2-й. # Транспортная тара: бочка из полимерных материалов 0,2 т. Соответствие изделия ГОСТ Р 50588-2012, Техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности | Копия паспорта, Копия сертификата соответствия техническому регламенту |  | Да / Нет | Да |
| Общие требования |  |  |  |  |  |
|  | Товар поставляется новым, не бывшим в эксплуатации, дата изготовления не ранее 01.06.2021. |  | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
|  | МТР при отгрузке должно быть надежно упаковано любым методом на усмотрение контрагента Упаковка груза должна обеспечивать сохранность МТР при транспортировке и хранении в условиях Крайнего Севера. Упаковочное место должно быть промаркировано и содержать упаковочный лист. |  | Письмо за подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Поставщик должен быть производителем поставляемых МТР, закупаемых ООО «БНГРЭ», официальным Торговым Домом производителя (если производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции), дилером, представителем, дистрибьютором. | Официальные документы, подтверждающие, что контрагент является официальным Торговым домом производителя, дилером, представителем, дистрибьютором (дилерские письма, письмо производителя). Письмо за подписью руководителя о наличии прямых контрактов с заводом-изготовителем на весь объем поставки (при их наличии). Копия действующего договора с заводом-изготовителем (при наличии) на весь объем поставок, заверенная руководителем. | Да/Нет | Да |
|  | Согласие на подписание типовой формы договора ООО «БНГРЭ». | Гарантийное письмо в свободной форме о согласии со всеми условиями проекта договора (Форма 3) без протокола разногласий | Да/Нет | Да |
|  | Опыт работы по поставке данного вида МТР не менее двух лет, но не менее 5 договоров. | Письмо за подписью руководителя с указанием опыта работы, региона деятельности, наименования компаний. | Да/Нет | Да |
|  | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ» /либо пакет документов на аккредитацию. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления о прохождении аккредитации или пакет документов для ее прохождения. | Да/Нет | Да |
|  | Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев одностороннего расторжения/одностороннего отказа от договора ООО «БНГРЭ», ПАО «НГК «Славнефть» ПАО НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» и их дочерними Обществами, в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/При наличии, решение принимает Техническая комиссия | Да/решение Технической комиссии |
|  | Отсутствие неурегулированных между потенциальным контрагентом и ООО «БНГРЭ» за последние 2 (два) календарных года, предшествующих году закупки требований (претензий) на основании (факта существенного нарушения условий договора): - поставки заводом-изготовителем, поставщиком некачественных, некомплектных МТР и (или) нарушения сроков поставки МТР и/или ПО (включая несвоевременную передачу неисключительного права/лицензии) - выполнения работ/оказания услуг с нарушением сроков их выполнения, и/или допущения отступлений от качества работ/услуг (включая не достижение запланированного результата); - фактов неоплаты по принятым/признанным (в любом письменном виде) требованиям (замечаниям, претензиям, штрафам) в течение 3-х мес. после их выставления. Претензии, снятые/отозванные ООО «БНГРЭ» в порядке досудебного урегулирования спора, а также мотивированные ответы контрагентов на претензии, находящиеся на рассмотрении в Обществе, не подлежат учёту для целей принятия решения. | Письмо-подтверждение (заверение об обстоятельствах) за подписью уполномоченного лица/руководителя организации | Да/Нет | Да |

4. Прочие требования

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на Товар должны отправляться по адресу ООО «БНГРЭ»: 6600135, г. Красноярск, ул. Весны, д. 3А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым Товаром до пункта назначения.

Руководитель Ответственного подразделения:

Начальник ОМТО		                                                                                                  А.Э. Давтян

Общество вправе запросить дополнительные пояснения и документы для принятия решения по существу. Факт отказа от их предоставления расценивается как признание факта существенного нарушения договора.