|  | Приложение № 1.1 к договору № _____ от __ ______ 2018г. |
| --- | --- |
|  | Утверждаю: Заместитель генерального директора – главный инженер ______________ Игнатьев Н.М. «____» ____________ 20__г. |
| Техническое задание |  |
| на проектирование, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика для работы с раствором на углеводородной основе (РУО) для БУ 3Д-76, зав. № 001, 2008 г.в. |  |
| Поставщик: _______________________________ ___________________________ мп | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ Карцев И.Ю. мп |
| г. Красноярск 2018 |  |

Оглавление

|  | Общие положения…………………………………………………………….. | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к проектной документации…………………………………... | 4 |
|  | Общие требования к набору оборудования…………………………………. | 6 |
|  | Технические характеристики набора оборудования……………………….. | 9 |
|  | Технические требования к составу набора оборудования…………………. | 11 |
|  | Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа и пожаротушения……………………………………………………………….. | 11 |
|  | Насосно-емкостной блок…………………………………………………….. | 16 |
|  | Циркуляционная система грубой очистки (ЦСГО)………………………… | 20 |
|  | Контейнер электрокоммутации буровой установки………………………... | 27 |
|  | Станция контроля параметров бурения (СКПБ)……………………………. | 28 |
|  | Требования к электрооборудованию………………………………………… | 30 |
|  | Кабина бурильщика………………………………………………………….. | 31 |
|  | Требования к работам по шеф-монтажу и пуско-наладке…………………. | 31 |
|  | Требования к технической документации…………………...……………… | 32 |
|  | Требования к упаковке и маркировке набора оборудования…………………………………………………………………. | 33 |
|  | Требования к надежности набора оборудования…………………………… | 34 |

- Общие положения

  - Техническое задание на проектирование, поставку, шеф-монтаж и пуско-наладку набора оборудования (НО): приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения, насосно-емкостного блока (НЕБ), циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО), контейнера  электрокоммутации, станции контроля параметров бурения (СКПБ), кабины бурильщика для работы с  раствором на углеводородной основе (РУО) для БУ 3Д-76, зав. № 001, 2008 г.в. является документом, устанавливающим технические требования к составу, конструкции, техническим характеристикам узлов и оборудования, входящего в состав НО.

  - Цель настоящего Технического задания – установление требований к проектированию, поставке, шеф-монтажу и пуско-наладке НО для выполнения комплекса работ по приготовлению, хранению, очистке бурового раствора на углеводородной основе с  содержанием нефти до 90%, закрытого типа (герметичного исполнения), в ходе эксплуатации буровой установки 3Д-76 (86), отвечающего современным требованиям в области технологии, охраны труда и промышленной безопасности, пожарной безопасности.

  - НО включает в себя следующие структурные единицы (блоки):

    - Приточно-вытяжную вентиляцию с системой газоанализа и пожаротушения;

    - Насосно-емкостной блок;

    - Циркуляционная система грубой очистки (ЦСГО);

    - Контейнер  электрокоммутации буровой установки;

    - Станцию контроля параметров бурения (СКПБ);

    - кабину бурильщика.

  - НО в целом и  каждый его блок в отдельности должны отвечать условиям и требованиям:

    - «Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утвержденные приказом №101 Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12.03.13г.);

    - Федерального закона №116 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (от 21.07.97г., с изменениями от 02.07.13г.);

    - Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

    - Технического регламента Таможенного Союза №012/2011 «О работе оборудования во взрывоопасных средах»;

    - «Правил устройства электроустановок»;

    - «Межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок»

  - Климатическое исполнение НО для эксплуатации в макроклиматических районах с умеренным и холодным климатом - «У» с категорией 1, в соответствии с ГОСТ 15150-69 должно отвечать условиям эксплуатации при температурах от -45 до +40 °С.

  - НО должен быть пригоден для эксплуатации в режиме 24/7, то есть 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

  - К НО должна прилагаться вся необходимая разрешительная документация, подтверждающая возможность его эксплуатации на территории РФ, сертификаты соответствия.

- Требования к проектной документации.

  - Поставщик в составе технической части оферты предоставляет документацию на русском языке, в следующем составе:

- Техническое описание НО или настоящее Техническое задание, подписанное уполномоченным представителем участника закупки;

- Эскизы компоновки блоков НО;

- Эскизы компоновки оборудования в составе блоков НО

  - После заключения договора по итогам проведения процедуры закупки Поставщик своими силами и за свой счет осуществляет разработку проектной документации.

  - Проектная документация должна предусматривать возможность последующего монтажа буровых насосов УНБТ-1180 с частотно-регулируемым приводом, лебёдки буровой с частотно-регулируемым приводом, крюкоблока, демонтажа части основания.

  - Поставщик в сроки, установленные договором, предоставляет Заказчику проектную документацию, соответствующую  требованиям настоящего Технического задания, включающую в себя:

    - Текстовую часть

Текстовая часть должна состоять из следующих разделов:

      - Назначение НО;

      - Источники разработки;

      - Цели создания НО;

      - Характеристики НО;

      - Требования к НО;

      - Состав НО;

      - Кабельный журнал;

      - Требования к изготовлению деталей и сборочных единиц;

      - Требования к маркировке;

      - Требования к консервации и упаковке;

      - Требования безопасности и требования по охране труда;

      - Требования к транспортированию и хранению;

      - Требования к монтажу;

      - Порядок монтажа;

      - Расчёт кратности воздухообмена вентиляции;

      - Описание и обоснование взрывоопасных зон с учётом общеобменной и местной приточно-вытяжной вентиляции;

      - Спецификация и количество расходных материалов требуемых для переезда (демонтаж-монтаж) на новый объект.

    - Графическую часть

В состав графической части входят графические документы:

      - План расположения взрывоопасных зон.

      - Кабина бурильщика

- Сборочный чертеж с габаритными размерами и деталировкой;

- Принципиальная схема обвязки;

- Монтажная документация.

- Однолинейная электрическая схема.

- Прочие графические документы.

      - Компрессорный блок

- Сборочный чертеж с габаритными размерами и деталировкой;

- Принципиальная схема обвязки;

- Монтажная документация

- Однолинейная электрическая схема;

- Прочие графические документы.

      - Циркуляционная система грубой очистки (ЦСГО)

- Сборочный чертеж с габаритными размерами и деталировкой;

- Комплект трехмерной визуализации, позволяющий понять основные принципы компоновки, работы и  монтажа оборудования;

- Принципиальная схема обвязки;

- Однолинейная электрическая схема блока.

- Прочие графические документы.

      - Контейнер  электрокоммутации БУ

- Сборочный чертеж с габаритными размерами и деталировкой;

- Комплект трехмерной визуализации, позволяющий понять основные принципы компоновки, работы и  монтажа оборудования;

- Однолинейная электрическая схема;

- Прочие графические документы.

      - Система СКПБ

- Схемы подключения

      - Приточно-вытяжная вентиляция с газоанализом и системой пожаротушения.

- Компоновочная схема системы приточно-вытяжной вентиляции поблочно;

- Схема установки газоанализаторов;

- Электрическая схема.

- Прочие графические документы.

  - В составе проектной документации также должны быть разработаны инструктивно-технологические карты на монтаж:

      - Кабины бурильщика

      - Циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО)

      - Контейнера электрокоммутации БУ

      - СКПБ

      - Приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения.

- Общие требования к НО

  - Компоновка блоков НО схематически приведена на Схеме 1.

Схема 1 – компоновка оборудования НО

* По согласованию с  Заказчиком компоновка поставляемого НО и буровой установки может отличаться от приведенной на схеме

  - Заказчиком предусмотрена дальнейшая модернизация буровой установки с заменой основных агрегатов (буровой лебедки, ротора, ротора, и их трансмиссии), поэтому компоновочная схема буровой установки, и конструкция поставляемых в составе НО изделий должны соблюдать принцип универсальности и модульности.

  - Все металлические узлы и конструкции НО должны быть защищены от коррозии.

  - Конструкция НО должна обеспечивать жесткость и прочность, необходимую для сохранения пользовательских качеств НО на протяжении всего срока эксплуатации.

  - Качество лакокрасочных покрытий и технология их нанесения должны обеспечивать их стойкость на протяжении всего срока эксплуатации в условиях контакта с агрессивной средой бурового раствора и  атмосферных осадков

  - Конструкция НО должна иметь обвязанные силовыми поясами строповочные и крепежные устройства для его неоднократного монтажа/демонтажа и транспортировки.

  - Конструкция настила полов, переходных площадок НО должна отвечать условию сохранения формы, не допускается появление «хлопунов», продавливаний, ступенчатости, в течение срока службы. Предпочтительно выполнение настила полов из рифленого листа толщиной не менее 6мм, окрашенного износостойкой краской.

  - Поверхности элементов НО должны отвечать условию простоты их очистки как струей воды (в том числе, с применением моющих средств и ПАВ), так и горячим паром.

  - Конструкция полов и отбортовки емкости должны обеспечивать условия сбора проливов бурового раствора внутрь емкости (оборудованы стоками).

  - Все блоки буровой установки укомплектовываются сборно-разборным каркасно-панельным модульным укрытием из сэндвич-панелей.

  - Конструкция силовых элементов и обшивки кровли и стен должна обеспечивать сохранение надежности, жесткости и  прочности на протяжении всего установленного срока службы НО с ветровыми и снеговыми нагрузками, характерными месту эксплуатации.

  - Конструкция кровли и стен, а так же конструкционных элементов укрытия должна обеспечивать надежную защиту внутренних помещений от атмосферных осадков, надежное отведение дождевой и талой воды.

  - Конструкция силовых элементов, обшивки кровли и стен должна обеспечивать закрепление на ней элементов приточно-вытяжной вентиляции и прочих систем (кабельных желобов, элементов освещения, датчиков загазованности и  пр.)

  - Места входа и выхода в блоки буровой установки, спуска работников на землю, расположение и конструкция переходов между блоками, согласовываются с Заказчиком отдельно.

  - Укрытия блоков НО должны быть оборудованы каркасными дверями, открывающимися наружу, размерами не менее 2000мм х800 мм.

  - Двери блоков НО должны иметь не менее трех петель навеса и  смотровое оконце размерами 300мм х300м. для предотвращения травмирования персонала при внезапном открытии.

  - Укрытия блоков НО должны иметь необходимые комплекты нащельников для соединения между блоками и с укрытиями блоков, входящими в состав буровой установки. Материал, из которого изготовлены нащельники, должен быть не поддерживающим горение, о чем Поставщик обязан предъявить соответствующий сертификат.

  - Конструкция инженерных коммуникаций НО (трубопроводные обвязки, паровые линии) емкостного блока – модульная, причем на каждой транспортной единице (мерной емкости, ферме, площадке) устанавливается отдельный модуль коммуникаций. Коммуникации должны соединяться между собой фланцевым соединением, БРС, либо, по согласованию с Заказчиком, МБС рукавами. Конструкция соединений модулей коммуникации на разных блоках или крупных транспортных единицах должна предусматривать компенсаторы перемещений.

  - Конструкция инженерных коммуникаций НО должна обеспечивать возможность быстрого и простого выполнения обслуживания, ремонта и  замены изнашивающихся частей (шиберов, компенсаторов, БРС и  пр.).

  - Конструкция элементов, входящих в состав НО, должна обеспечивать возможность их многократного монтажа/демонтажа, перевозки и эксплуатацию в течение всего установленного срока службы. Сварные соединения при повторном монтаже не допускаются, но, в случае необходимости, могут быть согласованы с Заказчиком в индивидуальном порядке.

  - Трубопроводы НО должны быть окрашены в соответствии с жидкостью, перекачиваемой по ним. Цветовая схема согласовывается с Заказчиком дополнительно.

  - На технологических трубопроводах на видных местах должны быть нанесены стрелки с указанием направления движения потоков жидкостей.

  - Места перехода над трубопроводами и технологическим оборудованием,  расположенные на высоте от пола 250 и более мм., должны быть оборудованы площадками перехода со ступенями.

  - Проектом НО должны быть предусмотрены мероприятия по борьбе со статическим электричеством от падающей струи при технологических процессах перекачки жидкостей.

  - Все блоки буровой установки укомплектовываются аварийным и основным освещением.

  - Внутри состава НО буровой установки должна располагаться только пускорегулирующая аппаратура, взрывоискробезопасного исполнения. Силовое оборудование буровой установки должно располагаться в вынесенном контейнере  электрокоммутации. Все соединения оборудования должны быть выполнены кабелем гибким маслостойким негорючим.

  - НО должен быть укомплектован всеми необходимыми площадками переходов, лестницами и  пр., как для перемещения в пределах блоков НО, так и буровой установки в целом. Места проходов должны быть согласованы с Заказчиком дополнительно.

  - Буровая установка, ее помещения и узлы обогреваются паром с помощью паровых регистров, отопительных паровых агрегатов, и паровых спутников. Линии коммуникаций, обогреваемые паровыми спутниками, должны иметь теплоизоляцию. Конструкция теплоизоляции линий коммуникации должна отвечать условиям модульности и легкости повторного монтажа.

  - Система парового подогрева оборудования и помещений НО должна включать в себя трубопроводы централизованного сбора конденсата пара.

  - НО должен быть оснащен дренажной системой (системой сбора проливов). Схема и особенности конструкции системы сбора проливов должны быть согласованы с Заказчиком дополнительно.

  - Элементы НО должны быть окрашены согласно карте окраски Заказчика. (Карта окраски предоставляется дополнительно).

  - На панельное укрытие каждого блока НО должен быть нанесен логотип Заказчика (макет логотипа предоставляется отдельно).

  - Транспортные единицы, входящие в состав НО при их перевозке к месту повторного монтажа, должны быть снабжены кнехтами, грузовыми проушинами и  прочими строповочными устройствами, позволяющими их удобную и безопасную погрузку на автотранспорт и  монтажно-демонтажные работы. На отдельных транспортных единицах должны быть нанесены схема строповки и обозначение центра тяжести.

  - Все структурные единицы (блоки) НО должны максимально использовать естественное освещение.

- Технические характеристики

  - Буровая установка после модернизации и НО должны отвечать характеристикам, указанным в Таблице 3.1.

Таблица 3.1 – требования к НО

| Общие характеристики НО |  |
| --- | --- |
| Нагрузка на крюке, кН | 3200 |
| Диаметр талевого каната, мм | 32 |
| Оснастка талевой системы | 6х7 |
| Диапазон скоростей подъема крюка, от-до (не менее) м/с, | 0-1,43 |
| Регулирование скорости подъема | Плавное (бесступенчатое) |
| Диаметр отверстия стола ротора, не менее, мм | 700 |
| Расчетная мощность привода ротора, не менее, кВт | 218 |
| Статический момент на столе ротора, не менее, кВт | 80 |
| Допускаемая нагрузка на стол ротора, не менее, т. | 500 |
| Диапазон скоростей вращения ротора, от-до, не менее, об/мин | 0-350 |
| Число буровых насосов | 2 |
| Модель бурового насоса | УНБ-600 |
| Максимальное рабочее давление в манифольде, мПа | 25 |
| Рабочее давление пневмосистемы, мПа | 0,8 |
| Рабочий объем основных емкостей НЕБ, м.куб., не менее | 200 |
| Рабочий объем дополнительных емкостей НЕБ, м.куб., не менее | 200 |
| Характеристики бурового раствора, обращающегося в блоках Комплекса |  |
| Плотность | 0,8-1,6 |
| Вязкость | 21-120 |
| Содержание углеводородов, % | 0-100 |
| Содержание твердой фазы | 25% |
| Перечень оборудования, предоставляемого Заказчиком |  |
| Основание вышечного блока |  |
| Основание лебедочно-силового блока |  |
| Основание насосного блока |  |
| Буровая вышка |  |
| Кронблок |  |
| Крюкоблок |  |
| Приемный мост |  |
| Механизм крепления неподвижной ветви |  |
| Блок доливных емкостей |  |
| Буровая лебедка ЛБУ-1200 и ротор Р-700 с дизельным приводом | 1 комплект |
| Буровые насосы УНБ-600 с дизельным приводом | 2 комплекта |
| 1 ступень системы очистки - линейные вибросита К/Z-585 PRO | 2 ед. |
| Ситогидроциклонная установка KQJ-2S (K/J-585PRO) | 1 ед. |
| Общие характеристики комплекта поставки НО |  |
| Габаритные транспортные размеры отдельного места*, мм: |  |
| Длина, не более | 12 000 |
| Ширина, не более | 2 500 |
| Высота, не более (с транспортом) | 4 500 |
| Масса каждого места БРУТТО, не более, кг** | 12 000 |
| Высота помещений над переходными площадками и площадками обслуживания, не менее, м. | 2 200 |
| Снеговая нагрузка на укрытия, кг/м2, не менее | 350 |
| Климатические условия, мин/макс, °С | -45/+40 |
| Напряжение питающей сети, В. | 380-220 |
| Исполнение оснований блоков буровой установки | Универсальное блочное основание БСУ*** |
| Исполнение укрытий блоков и помещений | Каркасно-панельное модульное |
| Утепление укрытий (стен и крыши) | Сэндвич-панели |
| Класс горючести утеплителя укрытий | НГ |
| Обогрев помещений Комплекса | Паровыми регистрами и паровыми тепловентиляторами |
| Обогрев отдельных узлов и трубопроводов | Паровыми регистрами и спутниками |
| Установленный срок службы, не менее, лет | 10 |
| ЦСГО |  |
| Изготовитель элементов системы очистки (кроме первой ступени) | Acros |
| Тип системы очистки | четырехступенчатая |
| Первая ступень очистки | Вибросита К/Z-585 PRO - 2 шт. (предоставляется Заказчиком) |
|  | Вибросита К/Z-585 PRO - 1 шт. (предоставляется Поставщиком) |
| Ситогидроциклонная установка серии KQJ-2S (K/J-585PRO) | 1 шт. (предоставляется Заказчиком) |
| Дегазация | Центробежный дегазатор |
| Вторая ступень очистки | Пескоотделитель |
| Третья ступень очистки | Илоотделитель |
| Четвертая ступень очистки | Центрифуга |
| Рабочий объем емкости ЦСГО, м.куб., не менее | 50 |

* По согласованию с Заказчиком допускается изменение данного параметра относительно отдельного блока.

** Вес отдельных агрегатов заводского изготовления принимается согласно заводской спецификации

*** Предпочтительна поставка комплекта БСУ, конструктивно позволяющего совместную перевозку двух БСУ в составе одного места.

  - По согласованию с Заказчиком технические характеристики НО могут быть изменены в большую/лучшую сторону.

- Технические требования к составу НО.

К составляющим НО предъявляются следующие требования:

  - Приточно-вытяжная вентиляция системой газоанализа и пожаротушения.

    - Требования к системе приточной вентиляции

      - Система приточной вентиляции должна предусматривать механическую подачу воздуха через агрегат воздушно отопительный (АВО) для подачи достаточного притока подогретого воздуха, обеспечивающего предотвращение увеличения концентрации горючих газов до опасных значений и сохранение микроклимата помещений.

      - Система приточной вентиляции должна предусматривать возможность запуска в ручном режиме для обогрева помещения.

    - Требования к системе вытяжной вентиляции.

      - Система вытяжной вентиляции должна обеспечивать герметичность воздуховодов и исключать протечки удаляемых газов.

      - Система механической вытяжной вентиляции должна включать в себя местную вытяжку (от источников загазованности - оборудования ЦСГО и ЕБ), вытяжку верхней и нижней зоны внутри помещений.

      - Каждая емкость ЦСГО и ЕБ должна быть герметичного исполнения и оборудована дыхательной трубой с выводом за пределы помещения.

      - При проектировании системы необходимо предусмотреть нахождение электродвигателей вентиляторов вне вентиляционных коробов и потока удаленного (насыщенного газом) воздуха.

    - Требования к системе газоанализа.

      - Система газоанализа осуществляет управление звуковой, световой сигнализацией в момент превышения установленных пороговых значений. При помощи модуля коммутации системы газоанализа выполняется подача управляющих сигналов для внешних исполнительных устройств систем безопасности.

      - Информация с датчиков сигнализаторов отравляющих газов, а также с датчиков сигнализаторов до взрывоопасных концентраций одиночных горючих газов, паров горючих жидкостей и их совокупности в воздушной среде рабочей зоны должна регистрироваться и храниться не менее 3-х месяцев.

      - Характеристики системы газоанализа должны соответствовать данным, указанным в таблице 4.2

Таблица 4.2 – характеристики системы газоанализа

| Диапазон напряжения питания | 22 ... 30 | В |
| --- | --- | --- |
| Номинальное выходное напряжение для питания датчиков 4-20 мА ([Exib]IIB) | 24 | В |
| Количество предельных пороговых значений, не более | 2 |  |
| Максимальная длина линии связи с модулем управления, не более | 300 | м |
| Степень защиты корпуса по ГОСТ 14254, не ниже | IP54 |  |
| Рабочий диапазон температур | -40 ... +50 | Сº |
| Температура хранения | -60 ... +70 | Сº |

      - Система газоанализа устанавливается вне взрывоопасной зоны, обеспечивая искробезопасным электропитанием приборы, находящиеся во взрывоопасной зоне.

      - Система газоанализа имеет функциональную возможность самостоятельной работы в конфигурации с определенной группой датчиков сигнализаторов.

      - Система газоанализаобеспечивает следующие функции:

      - искробезопасное электрическое питание датчиков, эксплуатируемых во взрывоопасной зоне;

      - контроль состояния подключенных зарегистрированных периферийных устройств;

      - индикацию текущих значений каналов измерения на штатных графических дисплеях;

      - установку предельных пороговых значений для каналов измерения;

      - управление звуковой сигнализацией при превышении установленных пороговых значений;

      - оперативное отключение звуковой сигнализации;

      - управление световой сигнализацией при превышении установленных пороговых значений;

      - режим проверки работоспособности внешних исполнительных устройств;

      - управление внешними исполнительными устройствами систем безопасности;

      - регистрация и хранение данных за период не менее 3-х месяцев;

      - вывод данных в режиме онлайн в кабину бурильщика и вагон технолога.

Система газоанализа должна быть выполнена с цифровой индикацией и выносным датчиком.

      - Характеристики датчика-сигнализатора должны соответствовать данным, указанным в таблице 4.3

Таблица 4.3

| Характеристики | Значения |  |
| --- | --- | --- |
| Диапазон измерения сигнализатора: |  |  |
| Диапазон показаний по индикатору: |  |  |
| - % НКПР | 0 - 100 |  |
| Предел основной абсолютной погрешности датчика: |  |  |
| Стандартная установка порогов: | 1-й | 2-й |
| - % НКПР | 7 | 11 |
| Время срабатывания сигнализации, с, не более | 7 |  |
| Время прогрева датчика-сигнализатора, мин., не более | 5 |  |
| Температура окружающей среды, °С | от -40 до +50 |  |

      - Минимальные требования по расположению  оборудования системы газоанализа включает следующие места установки:

      - основание вышки (устье скважины) в начале желобной системы;

      - у ротора в вышечно-лебедочном блоке;

      - в блоке очистки у СГУ (2шт.), у каждого вибросита (3 шт - по 1 шт на вибросито или оборудование 1-ой ступени герметичной системы очистки);

      - в насосном блоке (2шт.);

      - в емкостном блоке (5шт.);

      - На складе ГСМ (4 шт).

      - Система газоанализа должна производить контроль газовоздушной среды как по легким газам (метан), так и по тяжелым (пропан).

      - В систему газоанализа каждой буровой установки должен входить комплект устройств, необходимый для проведения корректировки порогов срабатывания и проверки нулевых показаний датчиков.

      - В состав системы газоанализа должна входить система светового и звукового оповещения, в том числе с выводом к пульту бурильщика.

      - Система светового и звукового оповещения должна быть спроектирована так, чтобы обеспечивать гарантированное оповещение рабочего персонала буровой о срабатывании газоанализаторов при первом пороге 10 ПДК.

      - оборудование оповещения должно находиться как в внутри помещения, так и снаружи.

      - Система газоанализа должна обеспечить включение приточно-вытяжной вентиляции в автоматическом режиме при первом пороге срабатывания, при этом должна быть возможность включения приточно-вытяжной вентиляции в ручном режиме.

      - Система газоанализа должна обеспечить отключение оборудования блоков от сети при срабатывании газоанализаторов при втором пороге –40% ПДК.

    - Требования к системе пожаротушения

      - Помещения НЕБ, ЦСГО и БПР должны быть оснащены пеногенераторами (оросителями) обвязанными со станцией пенного пожаротушения и иметь возможность подачи огнетушащего вещества как во всех направлениях так и в одном.

      - Станция должна соответствовать требованиям ГОСТ-15150 в части категорий исполнения по устойчивости к климатическим воздействиям.

      - Станция должна обеспечивать заданное время срабатывания не более 30 с.

      - Станция должна обеспечивать заданную интенсивность подачи не ниже нормативной в течение установленного времени действия не более 15 мин согласно нормативной документации, утвержденной в установленном порядке.

      - Станция должна быть обеспечена устройствами:

- контроля давления в заполненных трубопроводах и в импульсном устройстве;

- перекачки пенообразователя из транспортной емкости;

- автоматического дозирования пенообразователя при его отдельном хранении;

- подачи раствора пенообразователя от передвижной пожарной техники, обеспечивающей максимальный расчетный расход и напор в расчетной секции (с указанием на устройстве требуемого давления на автонасосе);

- слива пенообразователя из емкостей хранения или его раствора из трубопроводов;

- контроля уровня в емкостях для воды, пенообразователя и его раствора.

      - При использовании раствора пенообразователя должны быть предусмотрены устройства для его перемешивания.

      - Электроуправление Установками должно обеспечивать:

- ручной пуск рабочего насоса;

- ручной пуск резервного рабочего насоса в случае отказа пуска или невыхода рабочего насоса на режим пожаротушения в течение установленного времени;

- автоматическое управление электроприводами запорной арматуры;

- автоматическое переключение цепей управления с рабочего на резервный источник питания электрической энергией;

- автоматический пуск насоса-дозатора;

- автоматический пуск резервного насоса-дозатора в случае невыхода рабочего насоса-дозатора на режим работы в течение установленного времени;

- возможность ручного пуска рабочих насосов, насосов-дозаторов и электроприводов запорной арматуры из помещений насосной станции.

      - В помещении станции пенного пожаротушения должна быть предусмотрена световая сигнализация:

- о наличии напряжения на основном и резервном вводах электроснабжения и замыкании фаз на землю (по вызову);

- об аварийном уровне в резервуаре;

- об аварийном уровне в дренажном приямке;

- о повреждении линии электроуправления запорными устройствами с электроприводом, установленными на побудительных трубопроводах узлов управления дренчерных установок и напорных трубопроводах насосов-дозаторов (с расшифровкой по направлениям).

      - Узлы управления по окончании монтажа должны иметь табличку с указанием:

- наименования узла и его номера;

- номера направления;

- наименования защищаемого помещения;

- типа и числа оросителей;

- функциональной схемы обвязки и принципиальной схемы установки пожаротушения;

- направлений подачи огнетушащего вещества;

- способа включения установки в действие.

      - Установки должны быть обеспечены запасом пенных оросителей или пенообразующих устройств на объекте не менее 10% от числа смонтированных и не менее 2% - для проведения испытаний.

      - В пределах одного защищаемого помещения должны быть установлены пенные оросители с выходными отверстиями одного диаметра.

      - Доступ к оборудованию, узлам управления должен быть удобным и безопасным

      - Узлы управления, размещаемые в защищаемых помещениях, должны быть отделены от этих помещений противопожарными перегородками и перекрытиями с пределом огнестойкости 0,75 ч; вне защищаемых помещений - остекленными или сетчатыми перегородками. Допускается применение других технических решений, обеспечивающих заданный предел огнестойкости.

      - Исполнение (группа) электрооборудования установок должно соответствовать категории пожаро- и взрывобезопасности производств согласно ПУЭ.

      - Электрооборудование и трубопроводы установок должны быть заземлены (занулены).

      - Установки должны обеспечивать требования ГОСТ Р-50588 в части охраны окружающей среды при эксплуатации, техническом обслуживаниии спытании и ремонте.

      - Помещение для хранения пенообразователя должно соответствовать требованиям  нормативно правовой документации.

      - В случае отказа работоспособности автоматической системы пожаротушения необходимо наличие на установке или вблизи нее пожарной переносной мотопомпы «Гейзер» МП-20/100 для подачи огнетушащего вещества к очагу возгорания. В комплект пожарной переносной мотопомпы «Гейзер» МП-20/100 должно входить:

- рукав пожарный напорный для пожарной техники D-65мм. с соединительными головками – 18шт;

- рукав пожарный напорный для пожарной техники D-51мм. с соединительными головками 18 шт.;

- пеносмеситель ПС-1-1шт;

- пеносмеситель ПС-2-1шт.;

- головка переходная 50х70-4 шт.;

- головка переходная 70х80-2 шт.;

- пенообразователь ПО6 – 2 тонны.;

- разветвление рукавное трехходовое РТ-70-2шт.;

- зажим рукавный зр-80-4 шт.;

- ствол пожарный ручной РСК-70-4 шт.;

- ствол пожарный ручной РСК-50-4 шт.;

- генератор пены средней кратности перекрывной ГПС – 600П.

  - Насосно-емкостной блок.

      - Насосно-емкостной блок должен быть герметичного исполнения и исключать утечки выделяющихся из ЭРОУ газов.

      - В составе насосно-емкостного блока поставляется оборудование согласно таблице 4.4.

Таблица 4.4 – комплектность поставки насосно-емкостного блока

| Наименование | Кол-во/примечание |
| --- | --- |
| Укрытие емкостного блока | 1 компл. |
| Укрытие насосного блока с кран-балкой | 1 компл. |
| Укрытие лебедочно-силового блока | 1 компл. |
| Система аварийного и основного освещения насосно-емкостного и лебедочно-силового блоков | 1 компл. |
| Мерная емкость основной секции емкостного блока с перемешивателями, в комплекте с электродвигателями пожаровзрывозащищённого исполнения 1ExdIIBT4X. | 4 ед., не менее 2-х перемешивателей ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo У2Lb=1600 рама исп.1 |
| Мерная емкость дополнительной секции емкостного блока с перемешивателями в комплекте с электродвигателями пожаровзрывозащищённого исполнения 1ExdIIBT4X. | 4 ед., не менее 2-х перемешивателей ПБРТ-55-ГК-1500-22-900-turbo У2Lb=1600 рама исп.1 |
| Перекачивающие насосы емкостного блока в комплекте с электродвигателями пожаровзрывозащищённого исполнения 1ExdIIBT4X.Все насосы для перекачки бурового раствора должны быть безсальниковые с двойным торцевым уплотнением, оснащены приборами, позволяющие контролировать давление, расход, температуру подшипников насосных установок | 2 шт. 150 м.куб/ч |
| Система трубопроводов и обвязок | 1 комплект |
| Всасывающий коллектор | ДУ 250мм |
| Напорная линия диспергации |  |
| ЗИП, крепеж, документация | 1 компл. |

      - На основания насосного, емкостного, и силового блоков монтируется сборно-разборное каркасно-панельное укрытие насосного блока.

      - Помещение насосного блока должно быть укомплектовано средствами малой механизации для обслуживания оборудования (кран-балка).

    - Требования к основанию насосно-емкостного блока.

      - Поставщик поставляет в комплекте НО основание емкостного блока. Основания насосного и лебедочно-силового блоков предоставляются Заказчиком.

      - Верхняя поверхность емкостей емкостного блока является полом емкостного блока. Емкости являются основанием для размещенного на них оборудования.

      - Мерные емкости основной секции емкостного блока устанавливаются на уровне, обеспечивающем необходимый подпор и позволяющем свободное всасывание бурового раствора буровыми насосами без применения подпорных насосов.

      - Мерные емкости дополнительной секции емкостного блока устанавливаются на деревянный или железобетонный фундамент рядом с емкостями основной секции и служат для хранения и заготовки бурового раствора.

    - Требования к укрытию насосно-емкостного блока

      - В составе НЕБ Поставщик поставляет укрытия емкостного, насосного,  трансмиссионного блоков.

      - Укрытие НЕБ должно представлять собой жесткую сборно-разборную конструкцию, состоящую из каркаса, стеновых сендвич-панелей и крышных утепленных пролетов-панелей с силовой конструкцией в виде ферм. Конструкция крыши должна обеспечивать необходимую жесткость и надежность при условии отсутствия колонн во внутреннем пространстве помещения.

      - Укрытия НО должны быть конструктивно совместимы с укрытием буровой установки 3Д-76 (86), имеющимся у Заказчика, с минимальным внесением изменений.

    - Требования к мерной емкости емкостного блока и перемешивателям.

      - Емкости емкостного блока представляют собой стальные прямоугольные мерные емкости.

      - Силовая конструкция мерной емкости должна обеспечивать ее прочность и жесткость на протяжении всего установленного срока службы с полной загрузкой, при установке на поверхность, состоящую из четырех поперечных продольной оси емкости труб (стоящие в два ряда эстакады изготовленные из четырехгранных секций буровой вышки)

      - Мерная емкость емкостного блока служит транспортной базой для установленных на блок оборудования и коммуникаций при перевозке.

      - Стенки мерной емкости должны быть усилены элементами жесткости, обеспечивающими прямолинейность стенок при полной загрузке емкости буровым раствором на весь период эксплуатации мерной емкости.

      - Верхние поверхности мерных емкостей являются полом емкостного блока. Пол емкостного блока после его монтажа должен быть ровным, без резких перепадов высот, проемов, отверстий. Проемы между смонтированными емкостями должны закрываться съемными нащельниками.

      - Емкости должны быть оборудованы плотно закрываемыми люками и скобами-лестницами для их обслуживания и чистки.

      - В местах соединения стенок с полами отсеков емкостей должны иметься внутренние скосы для облегчения зачистки.

      - На каждую мерную емкость устанавливаются не менее двух механических перемешивателей с волновыми мотор-редукторами.

      - Конструкция полов емкостного блока должна обеспечивать надежную изоляцию пространства внутри мерников от помещения емкостного блока. Конструктивные элементы, трубопроводы, перемешиватели, должны устанавливаться таким образом, чтобы обеспечивать минимальное количество щелей и проемов.

      - В полах емкостного блока на каждой емкости должны быть предусмотрены места установки вентиляционных труб-отдушин для вентиляции пространства внутри емкостей (см. раздел «Вентиляция»)

      - Основание мерной емкости с торцевой стороны должно иметь жесткую площадку для установки насосного оборудования, обвязок и конструктивных элементов.

      - Со стороны площадки для насосного оборудования мерная емкость должна быть оборудована выходами для обвязки всасывающих коллекторов, перекачивающих и буровых насосов. Конструкция патрубка всасывающего коллектора внутри емкости должна быть оборудована храпком имеющим зазор с дном емкости 250мм.

      - Емкостной блок должен быть оборудован лестницей маршевого типа для возможности спуска к насосному оборудованию.

      - С противоположной стороны от площадки для насосного оборудования мерная емкость должна быть оборудована люком для чистки емкости. Люк должен иметь конструкцию, позволяющую его надежное и удобное запирание исключающую возможность утечки.

      - Люки для чистки мерных емкостей должны быть оборудованы съемными (навесными) площадками для обслуживания и лотками сброса шлама. Конструкция должна предусматривать лестницы для спуска на подвесные площадки. Конструкция люков и лотков должна обеспечивать отсутствие утечек между стенкой емкости и лотком при чистке емкости.

      - Каждая мерная емкость должна быть обеспечена встроенными паровыми регистрами.

    - Требования к насосам перекачивающим

      - Все насосы для перекачки бурового раствора должны быть безсальниковые с двойным торцевым уплотнением, оснащены приборами, позволяющие контролировать давление, расход, температуру подшипников насосных установок

      - Блок мерных емкостей комплектуется шламовыми насосами в количестве 2 шт.

      - Под гидравлическими частями шламовых, буровых насосов, должны быть оборудованы экологические поддоны для сбора проливов бурового раствора. Объем экологических поддонов должен быть достаточен для сбора проливов от работы насосов за период не менее одних суток работы, а для бурового насоса – одного цикла сборки-разборки. Каждый экологический поддон должен быть оборудован приямками для откачки проливов с помощью погружного насоса. Количество, типоразмер исполнение и схема обвязки погружных насосов согласовываются с Заказчиком дополнительно.

    - Требования к системе трубопроводов и обвязок

      - Система трубопроводов и обвязок насосно-емкостного блока включает в себя следующие трубопроводы:

      - Линия перекачки бурового раствора нагнетательная;

      - Линия перекачки бурового раствора всасывающая;

      - Водяная линия;

      - Паровая линия с регистрами, и паровыми спутниками, и системой возврата парового конденсата в котельную;

      - Всасывающий коллектор буровых насосов;

      - Линия диспергации бурового раствора;

      - Питающая линия центрифуги;

      - При разработке проекта согласно настоящему Техническому заданию Поставщик согласовывает с Заказчиком схему коммуникаций набора оборудования, а так же отдельные технические решения.

      - Комплектность и конструкция линии перекачки бурового раствора должна обеспечивать движение потоков жидкостей по следующей схеме:

| Откуда | Куда |
| --- | --- |
| Любая емкость емкостного блока | Любая емкость емкостного блока |
|  | Блок приготовления раствора |
|  | Емкость диспергации |
|  | Всасывающий коллектор бурового насоса №1 (подпор) |
|  | Всасывающий коллектор бурового насоса №2 (подпор) |
|  | Блок доливных емкостей |
|  | Центрифуга (винтовым насосом) |
| Блок очистки (емкость перекачки) | Любая емкость емкостного блока |
| Блок приготовления бурового раствора | Любая емкость емкостного блока |
| Буровой насос №1 | Емкость №1 (сброс давления с предохранительного клапана и ДЗУ) |
| Буровой насос №2 |  |

      - Модули трубопроводов между собой, а так же в местах соединения с агрегатами, должны быть оборудованы фланцевыми компенсаторами расширений из маслобензостойкой резины

      - Обвязка всасывающего и нагнетательного коллектора насосов перекачки должна отвечать условию отключения любого насоса для его обслуживания или замены.

      - Питающий насос центрифуги (винтовой с регулируемой подачей) подсоединяется к емкостям емкостного блока с помощью отдельной линии соответствующего диаметра.

      - Запорная арматура обвязок должна быть выполнена из поворотных шиберов маслобензостойкого исполнения соответствующего номинала.

      - Элементы коллекторов должны быть надежно закреплены на конструкциях емкостного блока.

      - Диаметры всасывающих и нагнетательных коллекторов обвязки должны отвечать требованиям инструкций к насосам.

      - Водяная линия должна иметь возможность подачи воды в любую емкость емкостного блока. Диаметр линии подачи воды должен быть не менее 100мм.

      - Водяная линия должна иметь подключение к всасывающему коллектору винтового насоса центрифуги для ее промывки.

      - Паровая и водяная обвязка НЕБ должны быть оборудованы стоячками с выходами, на которых установлено по два шаровых крана ДУ25мм. Выходы должны располагаться рядом со следующим оборудованием:

      - В насосном блоке между буровых насосов –1 стоячок;

      - На емкостях блока хранения – 1 стоячок.

      - В состав емкостного блока должен входить комплект паровой обвязки для соединения паровых регистров, паровых тепловентиляторов, паровых спутников, в единую систему.

      - В нижней части все трубопроводы системы обвязок должны быть снабжены пробками для слива воды и конденсата.

    - Требования ко всасывающему коллектору буровых насосов

      - Конструкция обвязок емкостного блока должна обеспечивать движение потоков жидкостей по следующей схеме:

| Откуда | Куда | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Емкость №1 | Буровой насос №1 | Отдельно от БН№2 |
| Емкость №2 |  |  |
| Емкость №3 | Буровой насос №2 | Отдельно от БН№1 |
| Емкость №4 |  |  |
| Емкость №1 | Буровой насос №1; Буровой насос №2 | Совместно |
| Емкость №2 |  |  |
| Емкость №3 |  |  |
| Емкость №4 |  |  |

      - Всасывающий коллектор должен иметь проходной диаметр не менее 250мм.

      - Конструкция всасывающего коллектора должна позволять его обслуживание (чистку).

    - Требования к напорной линии диспергации.

      - Линия диспергации представляет собой сборно-разборную линию, выполненную из набора серийных элементов тампонажной линии и тройников, которые устанавливаются в разрыв напорного трубопровода установки ДЗУ на буровые насосы. Технические решения по вариантам прокладки линии диспергации согласовываются с Заказчиком дополнительно.

      - Конструкция линии диспергации должна обеспечивать работу любого из двух буровых насосов на диспергатор, при этом обеспечивать возможность одновременной циркуляции скважины другим насосом.

      - Линия диспергации на блоке приготовления раствора должна иметь тройник с трехходовым краном высокого давления и БРС для обеспечения возможности диспергирования с помощью тампонажного агрегата.

      - Являясь трубопроводом высокого давления, линия диспергации и ее элементы должны иметь соответствующие паспорта и свидетельства об опрессовке и отвечать требованиям к трубопроводам, работающим под давлением.

      - Линия диспергации должна иметь систему надежного крепления к элементам насосно-емкостного блока.

  - Циркуляционная система грубой очистки (ЦСГО)

    - Общие требования к ЦСГО.

      - ЦСГО должна удовлетворять требованиям герметичности и исключать протечки выделяющихся из ЭРОУ газов.

      - ЦСГО конструктивно состоит из следующих блоков:

Таблица 4.2 – Комплектность Изделия

| Наименование | Кол-во/примечание |
| --- | --- |
| Основание ЦСГО | 1 компл. |
| Емкости ЦСГО | 2 шт. |
| Устьевая труба | 1 компл. |
| Укрытие ЦСГО | 1 компл. |
| Первая ступень системы очистки на основе вибросит К/Z-585 PRO | 3 шт. |
| Ситогидроциклонная установка | 1 шт. |
| Насосы перекачивающие | 4 шт. |
| Центрифуга | 2 шт. |
| Винтовой насос для подачи бурового раствора в центрифугу | 2 шт. |
| Насос для подачи бурового раствора в скважину при доливе (винтовой) | 2 шт. |
| Шнековый транспортер | 1 компл. |
| Система трубопроводов, обвязок | 1 компл. |
| Дегазатор центробежный | 1 шт. |
| Система аварийного и основного освещения | 1 компл. |
| Электрооборудование с кнопками управления и распределительными щитами (щиты устанавливаются в НКУ) | 1 компл. |
| ЗИП, крепеж, документация | 1 компл. |

      - Изделие должно быть укомплектовано крепежом, расходными материалами, уплотнениями и прочим, для сборки на объекте Заказчика «под ключ».

      - Конструктивно оборудование блока ЦСГО располагается на металлическом основании, установленном на деревянный или железобетонный фундамент и представлено двумя емкостями и смонтированными на этих емкостях агрегатами, а так же укрытием и инженерными коммуникациями.

      - Помещение ЦСГО конструктивно разделяется на два яруса (этажа). Второй этаж, полом которого является верхняя обшивка мерных емкостей, вмещает в себя оборудование очистки. Первый этаж, полом которого является настил основания, вмещает в себя насосы перекачки и шнековый транспортер.

      - Оборудование первой ступени очистки, представленное тремя системами закрытого типа для БУ зав.№ 031Ии виброситами К/Z-585 PRO для БУ 3Д-76, зав.№ 001 и зав.№ 002 и центробежным дегазатором, располагается на емкости ЦСГО №1.

      - Оборудование второй, третьей и четвертой ступеней, представленное соответственно гидроциклоном-пескоотделителем илоотделителем, центрифугами, располагается на емкости ЦСГО №2.

      - Очистка отсеков емкостей ЦСГО должна быть предусмотрена двумя способами:

      - Через люки для чистки (см. раздел «емкости ЦСГО»);

      - С помощью гидропистолетов через центрифуги (см. раздел «обвязки ЦСГО»).

      - Функциональное назначение основных блоков и порядок циркуляции бурового раствора в элементах ЦСГО приведено в таблице 4.3

Таблица 4.3. – Схема циркуляции в блоках

| Наименование блока | Функция | Движение раствора/шлама |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Откуда | куда | Шлам |
| Первая ступень очистки закрытого типа | Отделение крупной фракции шлама, дегазация раствора | Из устьевой трубы | Вторая ступень очистки | Сброс в амбар/шламовоз |
| Дегазатор | Дегазация бурового раствора | Емкость первой ступени | Емкость первой ступени | Сброс газа в атмосферу |
| Вторая ступень очистки - пескоотделитель | Отделение песка | Емкость первой ступени посредством насоса | Третья ступень очистки | На осушающее вибросито СГУ с последующим сбросом в амбар/шламовоз |
| Третья ступень очистки - илоотделитель | Отделение ила | Емкость второй ступени посредством насоса | Емкость перекачки раствора | На осушающее вибросито СГУ с последующим сбросом в амбар/шламовоз |
| Четвертая ступень очистки - центрифуги | Отделение мелкой фракции | Емкость перекачки раствора | Емкость перекачки раствора | Сброс в амбар/шламовоз |
|  |  | Емкости емкостного блока |  |  |
|  | Очистка емкостей от осадка | Емкости ЦСГО, емкости НЕБ | Емкости НЕБ | Сброс в амбар/шламовоз |
| Перекачка раствора | Перекачка раствора в блок хранения | Емкость перекачки раствора | Емкости емкостного блока | --- |
| Принудительный долив | Контролируемый долив скважины посредством насоса | С устьевой трубы | Скважина | --- |

    - Требования к основанию ЦСГО.

      - Основание ЦСГО должно быть представлено модульными площадками-основаниями (предпочтительно – в исполнении БСУ)

      - Основание, являющееся несущим элементом, должно обеспечивать размещение на нем всего оборудования ЦСГО с учетом максимальной производственной загрузки, вибраций, а так же сопутствующих нагрузок (снеговая, ветровая и  пр.) на протяжении всего срока службы НО.

      - Основание должно быть оборудовано настилом, на который устанавливается оборудование (емкости, насосы и  пр.). Настил должен быть выполнен с применением противоскользящей поверхности (лист рифленый). Пол должен быть выполнен из сплошного листа (без применения просечки) для обеспечения утепления блока.

      - Панели и каркас укрытия должны конструктивно крепиться на основание ЦСГО

      - В комплект основания ЦСГО должны входить лестницы и переходные площадки.

    - Требования к емкости ЦСГО

      - В состав ЦСГО входят две металлические прямоугольные емкости.

      - Емкости ЦСГО служат транспортной базой для установленного на нее оборудования при перевозке к месту повторного монтажа.

      - Стенки емкости ЦСГО должны быть усилены элементами жесткости, обеспечивающими прямолинейность стенок при полной загрузке емкости буровым раствором на весь период эксплуатации.

      - Первая емкость ЦСГО должна быть разделена на два отсека – емкость первой ступени и  емкость принудительного долива объемом не менее 10м.куб.

      - Вторая емкость ЦСГО должна быть разделена герметичными перегородками с регулируемыми перетоками на отдельные отсеки. Отсеки должны отвечать условиям, приведенным в таблице 4.4.:

Таблица 4.4. – Отсеки емкости ЦСГО

| Наименование | Объем, м.куб., не менее |
| --- | --- |
| Отсек второй ступени очистки | 20 |
| Отсек третьей ступени и перекачки | 20 |

      - Все отсеки емкости должны быть оборудованы плотно закрываемыми крышками и скобами-лестницами для спуска внутрь для обслуживания и чистки.

      - Все отсеки емкости должны иметь люки для чистки. Расположение люков для чистки согласовывается с Заказчиком дополнительно (предпочтительна возможность чистки емкостей в шнековый транспортер) Люки должны иметь прямоугольное или круглое сечение размером не менее 250ммх250мм в поперечнике, быть оборудованы надежными крышками, запорные устройства которых исключают течи. Под люками снаружи должны быть установлены лотки (допускается съемная конструкция) для сброса шлама в шламовый амбар и подвесные площадки для их обслуживания. Конструкция должна предусматривать лестницы для спуска на подвесные площадки.

      - Места соединения стенок и пола отсеков должны иметь внутренние скосы для облегчения зачистки.

      - Отсеки емкости должны быть оборудованы откидными лючками для установки уровнемеров разных конструкций.

      - Отсек перекачки и принудительногодолива должен быть снабжен тарировочной таблицей. Таблица должна быть вложена в паспорт и руководство по эксплуатации блока ЦСГО.

      - Между емкостями второй и третьей ступени должен иметься регулируемый верхний переток исключающий переполнение каждой из емкостей, а так же позволяющий использовать любую из емкостей в качестве отстойника.

      - Емкость ЦСГО должна быть оборудована врезными паровыми регистрами.

      - Емкость перекачки и  принудительного долива должна быть оборудована системой механического уровнемера, позволяющей с помощью тросика выводить грузик уровнемера в зону пульта бурильщика.

      - Все элементы ЦСГО должны быть выполнены в максимально герметичном исполнении и снабжены приточно-вытяжной вентиляцией (требования по вентиляции размещены в разделе «Вентиляция»).

    - Требования к устьевой трубе

      - Устьевая труба служит для соединения разъемного желоба ПВО с элементами ЦСГО

      - Конструкция устьевой трубы должна обеспечивать регулируемый поток жидкостей по следующим вариантам:

| Откуда | Куда |
| --- | --- |
| Разъемная воронка ПВО | Устьевая труба |
| Забурочный насос |  |
| Слив дегазатора ПВО |  |
| Система сбора проливов ВЛБ |  |
| Устьевая труба | Шламовый амбар (выброс) |
|  | вибросита К/Z-585 PRO |
|  | СГУ (приемный лоток) |
|  | Емкость перекачки ЦСГО |

      - В состав комплекта устьевой трубы должна входить система сбора проливов площадки ВЛБ. Система сбора проливов предназначена для централизованного сбора и направления в циркуляционную систему всех протечек бурового раствора, вызванных особенностями технологических процессов или поломкой оборудования роторной площадки.

      - Устьевая труба должна иметь внутренний диаметр не менее 325мм.

      - Устьевая труба должна иметь уклон от устья скважины не менее 5% на любом из ее участков.

      - Устьевая труба должна быть оборудована люками на шарнирах, позволяющими свободный доступ для обслуживания (очистки) всех участков трубы. Люки должны иметь конструкцию, позволяющую герметично крепить их к трубе.

      - Устьевая труба должна быть обеспечена лючком для установки датчика потока жидкости. Конструкция и размеры лючка уточняются дополнительно.

      - Устьевая труба должна быть обеспечена площадкой обслуживания с перилами и лестницами (в случае необходимости) на всех участках, где к люкам для обслуживания нет доступа из помещений блоков буровой установки.

      - Устьевая труба должна быть отделена от элементов ЦСГО посредством поворотных шиберов в маслобензостойком исполнении. Обвязка устьевой трубы должна позволять отсечение от нее всех или любого из соединенных с ней узлов ЦСГО.

      - Конструкция устьевой трубы должна быть разборная, позволяющая ее посекционную транспортировку и монтаж. По возможности секции трубы должны перемещаться к месту повторного монтажа без их демонтажа с блоков буровой установки.

      - Конструкция устьевой трубы должна позволять слив бурового раствора напрямую в емкость принудительного долива для обеспечения циркуляции доливаемого раствора при СПО.

    - Требования к укрытию ЦСГО

      - Панели укрытия должны иметь открывающиеся створки для обеспечения дополнительной вентиляции ЦСГО. Конструкция створок должна обеспечивать их надежное закрепление как в открытом, так и закрытом положении, препятствовать их произвольному открытию или закрытию.

    - Требования к первой ступени системы очистки на основе вибросит К/Z-585 PRO (предоставляется Заказчиком)

а) Система должна обеспечивать первичную очистку раствора

б) Подрядчик выполняет принудительную местную вытяжку с вибросит наружу помещения ЦСГО.

    - Требования к ситогидроциклонной установке

      - Ситогидроциклонная установка должна быть закрытого типа (герметичного исполнения) и иметь технические характеристики, отвечающие требованиям таблицы 4.6.

Таблица 4.6. – характеристики СГУ

| Наименование | Объем, м.куб. |
| --- | --- |
| Исполнение (база СГУ) | Вибросито линейное |
| Пропускная способность базы СГУ, не менее м3/ч | 240 |
| Сила G, не менее | 7,5 |
| Количество поверхностных вибромоторов, не менее | 2 |
| Исполнение поверхностных вибромоторов взрывозащищенных | 1ExdIIBT4. |
| Тип сеток | Ситовые панели (каркасные) |
| Пропускная способность пескоотделителя, л/с (м³/ч) | 45 (162) |
| Пропускная способность илоотделителя, л/с (м³/ч) | 45 (162) |

      - Так же как и система закрытого типа, СГУ должна быть выполнена в исполнении исключающем попадание отделяемого от раствора газа в помещение ЦСГО.

    - Требования к центрифугам

      - Каждая центрифуга должна иметь технические характеристики, отвечающие требованиям таблицы 4.6.

Таблица 4.7. – характеристики центрифуги

| Наименование | Объем, м.куб. |
| --- | --- |
| Эффективная производительность м3/ч | 40 |
| Исполнение электродвигателей | 1ExdIIBT4. |

    - Требования к насосам перекачивающим

      - Все насосы для перекачки бурового раствора должны быть безсальниковые с двойным торцевым уплотнением, оснащены приборами, позволяющие контролировать давление, расход, температуру подшипников насосных установок

      - Система перекачивающих насосов предназначена для обеспечения циркуляции бурового раствора между элементами ЦСГО, перекачки раствора в блок хранения раствора, а так же перекачки раствора при принудительном доливе.

      - Комплектность и обвязка перекачивающих насосов должна соответствовать Таблице 4.8.:

Таблица 4.8. – Комплектность насосов перекачивающих

| Наименование | Производительность | Обвязка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | основной |  | резерв |  |
|  |  | откуда | куда | откуда | куда |
| Насос второй ступени | 250 м/3 | Емкость первой ступени | Вторая ступень | Емкость второй ступени | Третья ступень |
| Насос третьей ступени | 250 м/3 | Емкость второй ступени | Третья ступень | Емкость первой ступени | Вторая ступень |
| Насос перекачки в емкостной блок | 250 м/3 | Емкость перекачки и долива | Блок хранения | Емкость второй ступени | Третья ступень |
| Резервный насос | 250 м/3 | --- | --- | Емкость перекачки и долива | Блок хранения |
| Насос принудительного долива | 10 м/3 | Емкость перекачки и долива | Устье скважины | --- | --- |

      - Насосы устанавливаются на основании блока ЦСГО.

      - Конструкция установки насосов должна позволять их снятие для замены.

      - Установка насосов должна позволять их обслуживание и ремонт.

      - Узлы уплотнения насосов должны быть оборудованы поддонами для сбора проливов. Конструкция поддонов должна отвечать условию их удобной откачки и зачистки.

      - Помещение насосов перекачки должно быть оборудовано змеевиками для обогрева помещения в зимнее время.

    - Требования к шнековому транспортеру

      - Шнековый транспортер предназначен для сбора и транспортирования шлама от агрегатов блока очистки в шламовый амбар или шламовоз и должен быть выполнен в герметичном исполнении.

      - Характеристики шнекового транспортера должны соответствовать требованиям и зложенным в Таблице 4.8.

Таблица 4.8 – характеристики шнекового транспортера

| Наименование | Характеристика |
| --- | --- |
| Мощность | Не менее 7.5 кВт |
| Производительность | Не менее 20 т/час |
| Исполнение двигателя | 1ExdIIBT4X. |
| Расстояние выноса шлама от стенок ЦСГО, м., не менее | 6 |

      - Конструкция основания и шнекового транспортера должна обеспечивать загрузку шлама в шламовоз с высотой борта от уровня земли 4000мм и более.

      - Конструкция шнекового транспортера должна обеспечивать его обслуживание (чистку)

      - Конструкция шнекового транспортера должна предусматривать возможность его обогрева паром (с помощью регистров).

      - Конструкция транспортера и соединения с другим оборудованием в помещении ЦСГО должна быть выполнена в герметичном исполнении

    - Требования к системе обвязок блока ЦСГО

Система трубопроводных обвязок блока ЦСГО включает в себя линии:

      - Линии перекачки бурового раствора нагнетательные;

      - Линии перекачки бурового раствора всасывающие;

      - Водяная линия;

      - Паровая линия с регистрами, паровыми спутниками и линией сбора конденсата;

      - Питающая линия центрифуг.

      - Схема системы обвязки НО и ЦСГО согласовываются с Заказчиком дополнительно.

      - Конструкция линий перекачки бурового раствора должна отвечать условиям, приведенным в п. 4.2.9 настоящего Технического задания.

      - Напорные линии насосов перекачки должны позволять подъем осевшего в любой емкости шлама гидропистолетами для его последующего удаления с помощью центрифуги.

      - Всасывающие и нагнетательные коллекторы насосов должны быть оборудованы фланцевыми компенсаторами расширений из маслобензостойкой резины

      - Обвязка всасывающего и нагнетательного коллектора блока должна отвечать условию отключения любого насоса для его обслуживания или замены.

      - Запорная арматура линий перекачки бурового раствора должна быть выполнена из поворотных шиберов маслобензостойкого исполнения.

      - Элементы коллекторов должны быть надежно закреплены на основании ЦСГО.

      - Диаметры всасывающих и нагнетательных коллекторов обвязки должны отвечать требованиям инструкций к насосам.

      - Паровая и водяная обвязка должны быть оборудованы стоячками с выходами, на которых установлены по два шаровых крана ДУ25мм. Выходы должны располагаться рядом со следующим оборудованием:

      - У СГУ – 1 стоячок;

      - У первой ступени системы очистки – 1 стоячок;

      - У центрифуг – 1 стоячок;

      - У шнекового транспортера – 1 стоячок.

    - Требования к дегазатору

      - Дегазатор устанавливается в емкости блока ЦСГО и служит для дегазации бурового раствора

      - Дегазатор центробежного типа производительностью не менее 250 м3/ч

      - Вывод отделенного газа должен быть осуществляться за пределы помещений буровой установки.

  - Контейнер электрокоммутации буровой установки

    - Для энергоснабжения электрооборудования буровой установки, в комплект НО должен входить блок низковольтных комплектных устройств (НКУ) 0,4 кВ.

    - Блок НКУ служит для управления следующими системами буровой установки:

      - электрооборудованием ВЛБ, ЦСГО, БПР, НЕБ, компрессорного блока, блока пожаротушения

    - Блок НКУ выполняется в составе шкафов управления:

      - Вышечно-лебедочного блока

      - Склада ГСМ

      - Котельной установки

      - Жилого вагон-поселка

      - ЦСГО

      - насосного блока

      - емкостного блока

      - компрессорного блока

      - блока пожаротушения

      - Шкаф управления уличным освещением

      - БПР

      - Предусмотреть резервный шкаф управления для подключения 5 потребителей с нагрузкой до 160А

    - Шкафы управления насосными агрегатами и перемешивателями должны быть изготовлены с функцией визуализации параметров работы насосных агрегатов в виде цифрового табло с конфигурацией по току, напряжению и мощности.

    - Шкафы управления должны быть укомплектованы силовыми цепями и цепями управления агрегатами.

    - На шкафах управления должны быть нанесены надписи с указанием потребителей, внутри шкафов должны быть заламинированные однолинейные схемы.

    - Электрооборудование шкафов должно иметь устройства защиты электродвигателей от перегрузки, короткого замыкания, пропадания одной/двух фаз и холостого хода, защита типа РКЗ или аналог.

    - Шкафы между собой должны иметь металлические перегородки с пределом огнестойкости 0,75 часа.

    - Вводные автоматы шкафов должны иметь возможность отключения по сигналу от газоанализаторов.

    - В шкафах управления должна быть предусмотрена система плавного пуска или частотно-регулируемый привод, для двигателей мощностью 15 кВт и более (запуск 2-х и более однотипных электродвигателей одного блока рассмотреть от одной системы плавного пуска – поочередно) с возможностью включения агрегатов в ручном режиме.

    - На шинах 0,4 кВ должна быть предусмотрена система компенсации реактивной мощности (КРМ 0,4) с автоматическим режимом работы.

    - Должен быть предусмотрен шкаф управления уличным освещением буровой установки с контроллером управления в режимах:

      - ручной;

      - по времени;

      - по сигналу от фотореле.

    - Должен быть предусмотрен обогрев блока НКУ 0,4кВ электрическими обогревателями конвекторного типа.

    - В помещении НКУ должна быть предусмотрена система климат-контроля на базе сплит-системы.

    - В блоке НКУ должно быть предусмотрено аварийное освещение, светильники с автономным питанием при отключении основного питания с обеспечением работы светильника при отключении электроэнергии. Запаса заряда батареи должно хватать не менее чем на 30 мин.

    - Вводы в блок НКУ кабельной продукции предусмотреть с уплотнениями, выполненные на боковых стенках блока в верхней части блока.

    - Блок НКУ – 0,4кВ должен быть укомплектован стационарной системой пожарной сигнализации с выходом звуковой и световой сигнализацией на улицу.

    - Блок НКУ-0,4кВ должен быть в полной готовности к установке на буровой площадке и соответствовать всем СНиП, ПТЭЭП, ПУЭ и другим нормативным и регламентирующим документам.

    - Блок НКУ-0,4кВ должен быть укомплектован в соответствии с ПТЭЭП защитными средствами, электроизмерительным и электроизолирующим инструментом (с поверкой электротехнической лаборатории не позднее трех месяцев с даты поставки блока), знаками и плакатами по электробезопасности, первичными средствами пожаротушения.

  - Станция контроля параметров бурения.

    - В составе Комплекта должна поставляться станция контроля параметров бурения (СКПБ).

    - СКПБ должна быть интегрирована с системами автоматики приточно-вытяжной вентиляции с системой газоанализа и пожаротушения.

    - СКПБ должна обеспечивать контроль в кабине
бурильщика и в вагоне технолога следующих параметров:

| Наименования параметра | Единицы измерения на контролирующих приборах | Контроль величины параметра в режиме реального времени |  | Регистрация величины параметра в режиме реального времени |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вес на крюке | метрическая тонна |  | + | + |
| Положение талевого блока | метры |  | + | + |
| Глубина забоя скважины | метры |  | + | + |
| Положение долота над забоем | метры |  | + | + |
| Скорость движения талевого блока | метр/секунда |  | + | + |
| Нагрузка на долото | метрическая Тонна |  | + | + |
| Число оборотов ротора | оборот/минуту |  | + | + |
| Крутящий момент на роторе | кгс * метр |  | + | + |
| Крутящий момент механических ключей | кгс * метр |  | + | + |
| Суммарный объем долива скважины при СПО | м3 |  | + | + |
| Давление бурового насоса (раздельно на каждый) | кгс/см2 |  | + | + |
| Подача бурового раствора буровыми насосами (раздельно на каждый) | литр/секунда |  | + | + |
| Давление бурового раствора в нагнетательном манифольде (стояк) | кгс/см2 |  | + | + |
| Суммарный расход бурового раствора на входе и выходе из скважины | литр/секунда |  | + | + |
| Суммарный объем раствора и отдельно в каждой из емкостей | м3 |  | + | + |
| Плотность бурового раствора на входе и выходе из скважины | г/см3 |  | + | + |
| Плотность бурового раствора в каждой емкости | г/см3 |  | + | + |
| Температура бурового раствора на входе и выходе из скважины | град. Цельсия |  | + | + |
| Общее содержание газов в буровом растворе на выходе из скважины 0-100% по метану и 0-30% по ТУ | % |  | + | + |
| Число ходов каждого бурового насоса | ходов/мин |  | + | + |

    - В состав СКПБ должна входить система видеонаблюдения. В систему видеонаблюдения должны входить видеокамеры, находящиеся:

      - На роторной площадке (с обзором стола ротора) – 1 шт.;

      - На основании вышечного блока (с обзором приемного моста, стеллажей и наклонных козырьков) -1 шт.;

      - На балконе верхового рабочего – 1 шт.;

      - В лебедочном блоке (с обзором намотки талевого каната на барабан лебедки)

      - В ЦСГО – 2 шт.;

      - В емкостном блоке – 2 шт.;

      - В насосном блоке – 1 шт.;

    - Изображение с камер видеонаблюдения должно так же фиксировать следующую цифробуквенную информацию:

      - Наименование производственного объекта;

      - Расположение камеры (наименование блока);

      - Дата;

      - Время.

    - Система видеонаблюдения должна включать в себя записывающее устройство, обеспечивающее хранение видеозаписей со всех камер не менее чем за 30 прошедших суток.

    - Исполнение системы видеонаблюдения по климатическим условиям и степени взрывозащиты должно отвечать требованиям к НО.

  - Требования к электрооборудованию.

    - Внутреннее освещение блоков, лестничных маршей, площадок обслуживания  должно соответствовать нормам освещенности рабочих мест согласно правилам ПУЭ, НГП и СНиП.

    - Исполнение элементов системы основного и аварийного освещения, в том числе светильники, распределительные коробки, аккумуляторы - со степенью взрывозащиты 1ЕхdIIВТ4

    - Освещение - как основное, так и аварийное, должно быть выполнено светодиодными светильниками.

    - Светильники аварийного освещения выполняются со встроенным аккумулятором, при прекращении подачи напряжения аккумуляторная батарея светильника должна обеспечить работу светильника на период не менее 30 мин.

    - Включение/отключение светильников освещения блока должно осуществляться снаружи блока, коммутационным аппаратом, заключенным в корпус со степенью защиты согласно главе 7.3.43. ПУЭ для наружных установок зоны класса В-Iг.

    - Предусмотреть наружное освещение блоков над входом в блок с применением светодиодных светильников со степенью защиты согласно главе 7.3.43. ПУЭ для наружных установок зоны класса В-Iг.

    - Внутри каждого блока должен быть предусмотрен светодиодный светильник с аккумуляторной батареей со степенью взрывозащиты 1ЕхdIIВТ4, питающийся в нормальном режиме от сети освещения с надписью «ВЫХОД» и установленный над входной дверью.

    - Прокладка кабельных линий в блоках Комплекса должна осуществляться в металлических трубах.

    - Требования к порядку подключения питающих кабельных линий 0,4 кВ. в блоках НО:

      - Предусмотреть подключение блоков силовыми кабельными линиями 0,4 кВ от НКУ 0,4кВ через распределительные коробки, установленные снаружи блоков и имеющие степень взрывозащиты согласно главе 7.3.43. ПУЭ для наружных установок зоны класса В-Iг.

      - Прокладка кабельных линий от блоков до НКУ 0,4кВ должна осуществляться по легко монтируемым кабельным коробам.

      - Предусмотреть раздельную прокладку кабелей цепей управления и силовых кабелей 0,4кВ.

      - Вводы силовых кабелей и кабелей цепей управления в блоки предусмотреть через уплотнения согласно главы 7.3. 92. – 7.3.131 ПУЭ.

  - Кабина бурильщика

      - Кабина бурильщика служит для создания современного эффективного комфортного рабочего места бурильщика.

      - Кабина бурильщика устанавливается на основание вышечного блока конкретной буровой установки. Должна быть обеспечена совместимость кабины бурильщика с конкретным основанием ВБ.

      - В кабину бурильщика должны быть интегрированы основные органы управления буровой установки, системы индикации, сигнализации, связи и безопасности.

      - В кабине бурильщика должен находиться пульт системы контроля параметров бурения (СКПБ).

      - В кабине бурильщика должен находиться монитор, выводящий изображение с системы видеонаблюдения.

      - Помещение лебедочного блока служит для размещения оборудования буровой лебедки и ее систем.

      - Основание лебедочного блока устанавливается на фундамент из деревянных выкладок или железобетонных плит на спланированную площадку рядом с основанием ВЛБ.

      - В комплект оборудования лебедочного блока входит буровая лебедка cдизельным приводом и пр.

- Требования к шеф-монтажу и пуско-наладке.

  - Поставщик направляет инженера - представителя завода-изготовителя (далее – руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ) для выполнения шеф-монтажа и пуско-наладки во время монтажа поставленного оборудования. Поставщик обязан обеспечить присутствие в месте выполнения работ руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на весь период монтажа элементов НО.

  - Требования к квалификации руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:

      - высшее образование по специальности инженер-электрик/инженер-механик/инженер-конструктор.

      - Опыт работы по специальности  - не менее 3х лет;

      - Группа допуска по электробезопасности – не менее 3 (до 1000В).

  - Выполнение шеф-монтажа и пуско-наладки НО включает следующие виды работ:

      - Авторский надзор процесса монтажа элементов НО;

      - Контроль за правильностью сборки НО и его элементов, настройки и подключения, а так же внесение рекомендаций по безопасным и эффективным методам работы при монтаже;

      - Инженерно-конструкторское сопровождение с целью оперативного разрешения возникающих технических вопросов;

      - Освидетельствование выявленных несоответствий элементов НО настоящему техническому заданию;

      - Участие в комиссии по испытанию и вводу в эксплуатацию элементов НО.

      - Подписание соответствующих актов.

  - В случае обнаружения поломки, некомплектности, некачественного оборудования, а так же несоответствия НО требованиям настоящего Технического задания или Договора, руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ участвует в комиссионной работе по освидетельствованию выявленных отклонений. Руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ является полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика и  должен иметь соответствующую доверенность.

  - Являясь полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ принимает участие в комиссии по испытанию и вводе в эксплуатацию смонтированного НО или его элементов.

  - По завершении шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик сопровождает процесс бурения каждой буровой установки в течение 30 (тридцати) дней с момента ввода каждой буровой установки в эксплуатацию.

- Требования к технической документации к НО

  - НО в целом, а также отдельные его блоки и оборудование должны быть снабжены техническими паспортами согласованной с Заказчиком формы. Покупные изделия укомплектовываются паспортами, предоставленными заводом-изготовителем. Паспорт должен содержать разделы:

      - «Основные технические данные», с указанием:

- Наименования (марки) Изделия;

- Назначения Изделия;

- Соответствия ТУ, ГОСТ и  пр.;

- Технических характеристик.

      - «Комплектность Изделия»

      - «Руководство по эксплуатации» с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, экологической безопасности. Руководство по монтажу Изделия должно включать себя правила установки на деревянные выкладки.

      - «Свидетельство о приемке» с указанием:

- Наименования изготовителя

- Наименования (марки) Изделия

- Заводского номера Изделия

- Даты выпуска (приемки) Изделия.

  - По согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может быть изменена.

  - На НО должны быть предоставлены инструктивно-технологические карты на монтаж:

      - Насосно-емкостного блока.

      - Циркуляционной системы грубой очистки (ЦСГО)

      - Блока приготовления растворов (БПР)

      - Контейнера электрокоммутации БУ

      - Приточно-вытяжной вентиляции с газоанализом и системой пожаротушения.

  - НО должен быть укомплектован сертификатом соответствия.

  - На весь НО должна быть предоставлена техническая и разрешительная документация, предусмотренная РФ (паспорт, руководство по эксплуатации, каталоги, сертификаты и.т.д.).

- Требования к маркировке и упаковке

  - На корпусе емкости-основания Изделие должно иметь заводскую табличку (шильд) по ГОСТ12971-67 с указанием данных:

- Наименование завода-изготовителя;

- Наименование (марка) изделия;

- Заводской номер;

- Дата изготовления;

- Масса Изделия и транспортные габариты.

  - Транспортная маркировка Изделия должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

  - Съемные части конструкций, трубопроводы, перила, должны иметь маркировку в соответствии со спецификацией сборочного чертежа.

  - Перед транспортировкой с завода изготовителя изделие должно быть надежно упаковано, все съемные части помещены внутрь емкостей или упаковано в ящики или на поддоны, надежно закреплено для предотвращения повреждения или утери.

  - Консервация составных частей оборудования должна соответствовать ГОСТ 9.014 и РД 24.982.10-83.

  - Упаковка составных частей должна соответствовать категории КУ-1 по ГОСТ 23170, РД 24.982.20-83 и обеспечивает сохранность в условиях хранения 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150, а также сохранность в условиях транспортирования 8(ОЖЗ) по ГОСТ 15150 в части воздействия климатических факторов и в условиях транспортирования Ж по ГОСТ 23170 в части воздействия механических факторов.

  - При упаковке комплектующие НО должны быть рассортированы по группам:

    - Приточно-вытяжная вентиляция с системой газоанализа и пожаротушения;

    - Насосно-емкостной блок;

    - Циркуляционная система грубой очистки (ЦСГО);

    - Контейнер  электрокоммутации буровой установки;

    - Станция контроля параметров бурения (СКПБ)

    - Кабина бурильщика.

В одном тарном месте  не может находиться оборудование и/или комплектующие/принадлежности из разных групп. Каждое тарное место должно быть идентифицировано относительно групповой принадлежности

  - При отправке Изделия каждое грузовое место должно сопровождается упаковочным листом.

  - Оригиналы эксплуатационной документации (паспорт, сертификат и  пр.), при отправке Изделия Заказчику должны быть переданы нарочно либо отправлены по почте заказным письмом (бандеролью). Оригиналы документации должны поставляться вместе с Изделием и быть упакованы согласно требованиям ГОСТ 23170.

- Требования к надежности.

  - Полный установленный срок службы НО и составляющих частей должен составлять не менее 10 лет.

  - Изготовитель гарантирует работу электрооборудования в течение 18 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийные обязательства на НО и всё комплектующее оборудование несет Поставщик.

  - Подробные условия гарантии, порядок проведения экспертизы описаны в договоре.

Разработал:

| Начальник ЦИТС |  | Кошель С.Г. |
| --- | --- | --- |
| Начальник ПТО |  | Рукосуев О.А. |
| Начальник управления ОТПБ и ООС |  | Воротынцев В.В. |
| Главный механик |  | Бондарь И.И. |
| Главный энергетик |  | Тихонов А.В. |
| Главный специалист СВОМ |  | Сытник А.Д. |