УТВЕРЖДЕНЫ

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «11» февраля 2025 г. № РНВ-46/лнд

Введены в действие с «11» февраля 2025 г.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ

№ П3-05 М-0218 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1

г. КРАСНОЯРСК

2025

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

1.1. НАЗНАЧЕНИЕ	4

1.2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

1.3. УРОВЕНЬ ДОСТУПА	4

2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	5

3.	ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	16

3.1.	ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УМАИТиТ	16

3.2.	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ	17

4.	ДЕЙСТВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ТО	19

4.1.	ПОДАЧА ЗАЯВОК	19

4.2.	ДЕЙСТВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ДИСПЕТЧЕРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ НЕФТЕ– И ГАЗОПРОВОДАМ	20

4.3.	ДЕЙСТВИЯ И ОБЯЗАННОСТИ ДИСПЕТЧЕРА ИНЖЕНЕРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	20

4.4.	ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА	21

5.	ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	23

5.1.	ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ	23

5.2.	ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И АРЕНДАТОРОВ	24

5.3.	ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ	27

6.	ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ АСПТ, АСПС	28

7.	ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	29

7.1.	ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ	29

7.2.	ИСПОЛНИТЕЛИ ЛНД	29

7.3.	СВЯЗИ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ	30

8.	ССЫЛКИ	31

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИК СОВМЕСТНЫХ (КОМИССИОННЫХ) ПРОВЕРОК РАБОТОСПОСОБНОСТИ АУПТ, АУПС И СОУЭ	33

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВХОДЯЩИХ В УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОДЛЕЖАЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ	34

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА	35

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АКТ О СРАБАТЫВАНИИ (ОТКАЗЕ) СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ	36

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК	38

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АУПТ, АУПС, СОУЭ	39

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВХОДЯЩИХ В УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ	41

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА	43

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАЯВКА НАЧАЛЬНИКУ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ	44

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЗАЯВКА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУПТ, АУПС, СОУЭ	45

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА СРАБАТЫВАНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ	46

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЛНД	47

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ	50

СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД	53

- ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## 1.1. НАЗНАЧЕНИЕ

Методические указания устанавливают требования к проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на объектах ООО «РН-Ванкор», определяют разграничение зон эксплуатационной ответственности между структурными подразделения ООО «РН-Ванкор» при эксплуатации, техническом обслуживании и планово-предупредительном ремонте систем противопожарной защиты.

## 1.2. ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

1.2.1. Исполнители Методических указаний приведены в разделе «Заключительные положения».

1.2.3.	Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными организациями, оказывающими услуги по ТО оборудования СППЗ, обязаны включить в договоры условия о соблюдении требований, установленных Методическими указаниями.

1.2.4. Требования Методических указаний применяются работниками ООО «РН-Ванкор» также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл» если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

## 1.3. УРОВЕНЬ ДОСТУПА

Уровень доступа Методических указаний – «Открытый».

- ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1.	Проведению ТО и ППР подлежат системы противопожарной защиты:

- системы пожарной автоматики, насосы пожаротушения, емкости хранения пенообразователя (баки-дозаторы) и входящее в их состав оборудование, запорно-регулирующей арматуры, трубопроводы подачи ОТВ, пеносмесители, пеногенераторы, пенные камеры, спринклеры, дренчеры, распылители, модули (батареи) газового пожаротушения, ЗПУ, насадки-распылители.

- системы противодымной защиты, включая вентиляторы, противопожарные клапаны, автоматику запуска.

- системы орошения охлаждения резервуаров вертикальных стальных и другого оборудования.

2.2. Основными задачами ТО и ППР являются:

- контроль технического состояния СППЗ;

- проверка соответствия СППЗ, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

- ликвидация последствий воздействия на СППЗ неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний СППЗ;

- проведение технического освидетельствования состояния СППЗ с целью продления срока службы или определения предельного состояния СППЗ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной;

- анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых СППЗ и их надежности при эксплуатации;

- разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР СППЗ.

2.3. ТО и ППР СППЗ включают в себя:

- проведение плановых профилактических работ;

- устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

- оказание помощи работникам Общества в вопросах правильной эксплуатации СППЗ;

- проведение технического освидетельствования оборудования, входящего в состав СППЗ.

2.4. Распоряжением Общества должны быть назначены:

- лица, ответственные за эксплуатацию систем противопожарной защиты - начальники производственных участков, работники, знающие устройство, принцип действия АСПТ, проектные решения по эксплуатируемым СППЗ;

- Оперативный персонал для круглосуточного контроля состояния и управления АСПТ, а также вызова пожарной охраны в случае возникновения пожара.

2.5. ТО и ППР СППЗ выполняется работником обслуживающей организации, имеющей лицензию МЧС России на данный вид деятельности.

2.6. ТО и ППР СППЗ организуется в СП с момента ввода систем в эксплуатацию по договорам или выполнения работ по заявкам в рамках действующего договора. На объектах незавершенного строительства без ввода в опытную эксплуатацию, работы по ТО и ППР СППЗ выполняются обслуживающей организацией, имеющей лицензию МЧС России на вид деятельности по дополнительно поданным заявкам на обслуживание от СП.

По объектам, находящимся вне производственных участков (г. Красноярск, с. Туруханск Красноярского края) ТО и ППР СППЗ организует структурное подразделение, ответственное за эксплуатацию объекта, через привлечение Подрядной организации, имеющей лицензию МЧС России на вид деятельности.

2.7. ТО и ППР проводятся с целью поддержания СППЗ в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации, а также обеспечение их срабатывания при возникновении пожара.

2.8. Работы по ТО и ППР СППЗ должны проводиться в сроки, установленные графиком проведения ТО и ППР.  Графики ТО должны включать информацию: наименование объекта, прибора и оборудования (тип, модель) его количество, вид ТО, в соответствии с паспортными данными на приборы и оборудование. Графики ТО ПА и ПС оформляет обслуживающая организация и согласовывает с СП, эксплуатирующим объект, до 20 декабря года предшествующему обслуживанию, графики утверждает первый заместитель генерального директора – главный инженер или его заместитель. При составлении графиков по ТО и ППР СППЗ необходимо учитывать сроки, предусмотренные графиками ТО и ТР технологического оборудования конкретного объекта для уменьшения времени его простоя на время проведения ТО и ППР СППЗ.

Отдел автоматизированных систем УМАИТиТ направляет в структурные подразделения, эксплуатирующие СППЗ утверждённые графики ТО ПА и ПС.

Графики совместных (комиссионных) проверок Приложение 1 на плановый год оформляются структурными подразделениями, эксплуатирующими объект, согласовываются с должностными лицами пожарной охраны и обслуживающей организации. Графики проверок утверждает первый заместитель генерального директора – главный инженер до 20 декабря предшествующего года.

2.9. Контроль за соблюдением правил и графиков ТО ПА и ПС, своевременностью и качеством выполнения работ обслуживающей организацией возложен на работников, ответственных за эксплуатацию СППЗ в СП и УМАИТиТ.

2.10. Наряду с плановыми ремонтами при эксплуатации оборудования СППЗ могут проводиться внеплановые ремонты и проверки, необходимость которых возникает в результате отказов и повреждений, а также при изменении схем и конструкций оборудования, согласованных с Проектной организацией и УМАИТиТ согласно ГОСТ 59638-2021, ГОСТ Р 21.101-2020.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (Поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (Поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации руководитель СП обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены согласно п.5.5 Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

2.11. Техническое обслуживание оборудования СППЗ подразделяется на ежедневное и периодическое.

2.12. Ежедневное техническое обслуживание должно предусматривать выполнение обязательных действий:

2.12.1. При приеме смены начальник смены СП обязан:

- проверить работоспособность СППЗ по параметрам в зависимости от типа применяемой системы автоматики; запись о состоянии работоспособности СППЗ начальник смены СП выполняет в оперативном журнале;

- получить от сдающего смену сведения об оборудовании СППЗ, за которым необходимо вести тщательное наблюдение проверить и принять оперативную документацию, инструкции;

- ознакомиться со всеми записями и распоряжениями за время, прошедшее с его последнего дежурства.

2.12.2. Прием и сдача смены во время ликвидации отказа, проведения переключений или операций по включению и отключению оборудования СППЗ, производится с разрешения руководства структурного подразделения.

2.12.3. Перечень параметров технического состояния оборудования, подлежащих контролю в ходе ежедневного ТО, должен быть отражен в инструкции по эксплуатации АУПТ, АУПС.

2.12.4. Правила ТО могут быть изменены в зависимости от сложности, важности и отдаленности объекта с учетом Типовых требований Компании № П4-04 ТТР-0008 «Нормирование трудозатрат на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений и оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании».

2.13. Периодическое техническое обслуживание оборудования СППЗ проводится технологическим (эксплуатационным) персоналом структурного подразделения, обслуживающей организацией в границах эксплуатационной ответственности (раздел 4 Методических указаний) по утвержденным графикам проведения ТО и ППР в каждом конкретном случае с учетом требований, указанных в Таблицах 1-6.

Таблица 1

Правила технического обслуживания установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и др. средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п., за исключением внешнего осмотра на отсутствие грязи и коррозии извещателей пожарных размещенных на высоте более 3м. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  |  | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, ручных пожарных извещателях. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  |  | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в год | обслуживающая организация |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (приемно-контрольного устройства или прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфов сигнализации т.п.). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Профилактическая работа (в соответствии с паспортными данными на приборы и оборудование). | в соответствии с паспортными данными на приборы и оборудование | обслуживающая организация |
|  | Комиссионная проверка работоспособности АУПС и СОУЭ, защищаемых объектов: - имитация факторов пожара от пожарных извещателей, установленных в разных помещениях (разных шлейфах ПС); - фиксация прохождения сигнала «пожар» (прибор, АРМ); - фиксация включения СОУЭ (предусмотренных пожарных оповещателей); - фиксация остановки работы вентиляции (при наличии). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация, должностное лицо пожарной охраны, ответственный за эксплуатацию СППЗ |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в год для ОПО 1 раз в 12 лет для не относящихся к ОПО по заявке эксплуатирующего СП | цех релейной защиты и автоматики, обслуживающая организация |
|  | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | 1 раз в полугодие | обслуживающая организация |
|  | Техническое обслуживание оптики оптических приборов. | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | ежегодно | обслуживающая организация |

Таблица 2

Правила технического обслуживания автоматических установок пенного пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внешний осмотр составных частей установки: - технологической части трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозаторов, пеносмесителей, запорной арматуры, манометров, насосов, побудительной системы; - электротехнической части-шкафов управления, электродвигателей, приёмно-контрольных устройств, шлейфов сигнализации, извещателей – на отсутствие повреждений, коррозии, течи, прочности крепления, грязи, наличие пломб. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  |  | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Контроль давления, уровней воды и пенообразователя, рабочего положения запорной арматуры, выключателей и переключателей, исправность световой сигнализации. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | еженедельно | технологический (эксплуатационный) персонал, |
|  |  | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части; электротехнической части; сигнализационной части). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация, технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Комиссионная проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска пены по направлениям): - имитация срабатывания извещателя дымового (теплового, пламени); - срабатывание ручного пожарного извещателя; - проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации. (проверка срабатывания системы оповещения управления эвакуацией); - проверка срабатывания блокировок (систем вентиляции, насосов АЗК, ТРК и т.п.); - проверка прохождения сигнала на пульт диспетчера пожарной части. Проверка формирования соответствующих записей в журнале событий HMI АРМ диспетчера пожарной части; - снятие блокировки, вызванной имитацией пожара; - оформление протокола проверки. | 1 раз в год | обслуживающая организация, должностное лицо пожарной охраны, технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах. | промывка – не реже 1 раза в 3 года Замена воды – ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Поверка средств измерения. | в соответствии с поверочными интервалами средств измерения | участок АСУ ТП и метрологии, отдел метрологии |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей питания вводного питающего кабеля 0,4 кВ. | 1 раз в 3 года по заявке эксплуатирующего СП | цех релейной защиты и автоматики |
|  | Проверка сопротивления защитного заземления | 1 раз в год по заявке эксплуатирующего СП | цех релейной защиты и автоматики обслуживающая организация |
|  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | не реже 1 раза в 3 года | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Ревизия (ремонт) запорной арматуры (разборка, очистка, осмотр деталей, притирка дисков к сёдлам, набивка сальников, сборка). | ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Ревизия обратных клапанов. | ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Промывка пеносмесителей. | ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Ревизия приводов задвижек. | ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Ревизия схемы управления электроприводов задвижек и настройка концевых выключателей. | ежегодно | обслуживающая организация |
|  | Промывка, ТО пеногенераторов. | ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Ревизия насосов. | ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Техническое обслуживание оптики оптических приборов. | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | ежегодно | обслуживающая организация |
|  | Периодические испытания в целях контроля стабильности качества пенообразователя. | 1 раз в год | аккредитованная испытательная лаборатория по договору |
|  | Проверка наличия в диспетчерской (пожарном посту), насосной станции и на рабочих местах дежурного и обслуживающего персонала эксплуатационной документации (инструкций, журналов, гидравлических схем, табличек и т.п.) | ежемесячно | обслуживающая организация, технологический (эксплуатационный) персонал |

Таблица 3

Правила технического обслуживания автоматических установок водяного пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внешний осмотр составных частей установки: - технологической части трубопроводов, запорной арматуры, манометров, дренчерных оросителей; - электротехнической части шкафов управления, электродвигателей, приёмно-контрольных устройств, шлейфов сигнализации, извещателей – на отсутствие повреждений, коррозии, течи, прочности крепления, грязи, наличие пломб. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  |  | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Контроль давления воды в пожарном водопроводе, рабочего положения запорной арматуры, выключателей и переключателей, исправность световой сигнализации. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Контроль основного и резервного источников питания. Проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный ввод. | еженедельно | технологический (эксплуатационный) обслуживающая организация |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация, технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Комиссионная проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска воды по направлениям): - имитация срабатывания извещателя дымового (теплового, пламени); - срабатывание ручного пожарного извещателя. Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации. (проверка срабатывания системы оповещения управления эвакуацией); - проверка срабатывания блокировок (систем вентиляции, насосов АЗК, ТРК и т.п.); - проверка прохождения сигнала на пульт диспетчера пожарной части. Проверка формирования соответствующих записей в журнале событий HMI АРМ диспетчера пожарной части; - снятие блокировки, вызванной имитацией пожара; - оформление протокола проверки. | 1 раз в год | обслуживающая организация, должностное лицо пожарной охраны, технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Промывка трубопроводов. | не реже 1 раза в 3 года | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Поверка средств измерения. | в соответствии с поверочными интервалами средств измерения | участок АСУ ТП и метрологии, отдел метрологии |
|  | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей питания вводного питающего кабеля 0,4 кВ. | 1 раз в 3 года по заявке эксплуатирующего СП | цех релейной защиты и автоматики |
|  | Проверка сопротивления защитного заземления | 1 раз в год по заявке эксплуатирующего СП | цех релейной защиты и автоматики |
|  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | не реже 1 раза в 3 года | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры (разборка, очистка, осмотр деталей, притирка дисков к сёдлам, набивка сальников, сборка). | ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Ревизия электроприводов задвижек. | ежегодно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Техническое обслуживание оптики оптических приборов. | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | ежегодно | обслуживающая организация |

Таблица 4

Правила технического обслуживания автоматических установок аэрозольного пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Внешний осмотр составных частей установки (ГОА, узлов пуска ГОА, электропроводки) на сохранение целостности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, соответствие установки проектным решением, наличием пломб. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  |  | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
| 2. | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация, технологический (эксплуатационный) персонал |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | еженедельно | обслуживающая организация |
| 4. | Комиссионная проверка работоспособности установки в ручном и автоматическом режимах без запуска ГОА: - имитация срабатывания извещателя дымового, теплового, пламени; - срабатывание ручного пожарного извещателя. Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации. (проверка срабатывания системы оповещения управления эвакуацией); - проверка срабатывания блокировок (систем вентиляции, насосов АЗК, ТРК и т.п.); - проверка прохождения сигнала на пульт диспетчера пожарной части. Проверка формирования соответствующих записей в журнале событий HMI АРМ диспетчера пожарной части; - снятие блокировки, вызванной имитацией пожара; - оформление протокола проверки. | 1 раз в год | обслуживающая организация, должностное лицо пожарной охраны, технологический (эксплуатационный) персонал |
| 5. | Поверка средств измерения. | в соответствии с поверочными интервалами средств измерения | участок АСУ ТП и метрологии, отдел метрологии |
| 6. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в год для ОПО 1 раз в 12 лет для не относящихся к ОПО по заявке эксплуатирующего СП | цех релейной защиты и автоматики обслуживающая организация |
| 8. | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
| 9. | Техническое обслуживание оптики оптических приборов. | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
| 10. | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | ежегодно | обслуживающая организация |
| 11 | Проверка отсутствия изменений типа пожарной нагрузки, а также объема и герметичности защищаемых помещений от проектной документации. | 1 раз в год | обслуживающая организация, технологический (эксплуатационный) персонал |

Таблица 5

Правила технического обслуживания автоматических установок порошкового пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, кнопок пуска) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличия пломб. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  |  | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Контроль давления газа-вытеснителя в модулях. Контроль давления в пусковых баллонах. | 1 раз в месяц | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в год | обслуживающая организация |
|  | Проверка работоспособности составных частей системы. | 1 раз в квартал | технологический (эксплуатационный) персонал, обслуживающая организация |
|  | Комиссионная проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (при отключенном электрическом пуске модулей тушения): - имитация срабатывания извещателя дымового (теплового, пламени); - срабатывание ручного пожарного извещателя. Проверка срабатывания звуковой и световой сигнализации. (проверка срабатывания системы оповещения управления эвакуацией); - проверка срабатывания блокировок (систем вентиляции, насосов АЗК, ТРК и т.п.); - проверка прохождения сигнала на пульт диспетчера пожарной части. Проверка формирования соответствующих записей в журнале событий HMI АРМ диспетчера пожарной части; - снятие блокировки, вызванной имитацией пожара; - оформление протокола проверки. | 1 раз в год | технологический (эксплуатационный) персонал, обслуживающая организация, должностное лицо пожарной охраны |
|  | Поверка средств измерения. | в соответствии с поверочными интервалами средств измерения | участок АСУ ТП и метрологии, отдел метрологии |
|  | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | 1 раз в год для ОПО 1 раз в 12 лет для не относящихся к ОПО по заявке эксплуатирующего СП | цех релейной защиты и автоматики обслуживающая организация |
|  | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Техническое обслуживание оптики оптических приборов. | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | ежегодно | обслуживающая организация |

Таблица 6

Правила технического обслуживания автоматических установок газового пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Внешний осмотр составных частей установки: - технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т. д.; - сигнализационной части – приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, световых табло, кнопок управления; - электротехнической части – шкафов управления) - на отсутствие повреждений, коррозии, течи, прочности крепления, грязи, наличие пломб. | ежедневно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  |  | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Контроль основного и резервного источников питания. Проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный ввод. | 1 раз в год | обслуживающая организация |
|  | Контроль количества огнетушащего вещества путем проверки давления газа в баллонах. | еженедельно | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, сигнализационной части, электротехнической части) при отключенном электрическом пуске модулей тушения (подключены лампы накаливания): - имитация факторов пожара от пожарных извещателей, установленных в разных помещениях (разных шлейфах ПС); - фиксация прохождения сигнала «пожар» (прибор, АРМ); - фиксация включения СОУЭ (предусмотренных пожарных оповещателей); - фиксация остановки работы вентиляции (при наличии); - фиксация работы предусмотренного алгоритма подачи сигнала на запуск модулей газового пожаротушения (тестовая лампа); - проверка работы АУПТ при запуске от ИПР (кнопок) пуска пожаротушения; - контроль давления газовых огнетушащих веществ в модулях газового пожаротушения (показания манометров). | 1 раз в 6 месяцев | обслуживающая организация, технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Комиссионная проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (при отключенном электрическом пуске модулей тушения). | 1 раз в 6 месяцев | обслуживающая организация, должностное лицо пожарной охраны, технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Поверка средств измерения. | в соответствии с поверочными интервалами средств измерения | участок АСУ ТП и метрологии, отдел метрологии |
|  | Измерение защитного и рабочего заземления. | 1 раз в год для ОПО 1 раз в 12 лет для не относящихся к ОПО по заявке эксплуатирующего СП | цех релейной защиты и автоматики обслуживающая организация |
|  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | 1 раз в 3 года | технологический (эксплуатационный) персонал |
|  | Техническое освидетельствование баллонов и перезарядка баллонов. | в соответствии с требованиями Ростехнадзора, НТД , документов производителей (ТУ, паспортов, РЭ и т.д.) | УРАСФ |
|  | Перезарядка / дозаправка баллонов при сниженном давлении ГОТВ | при выявлении. | УРАСФ |
|  | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | 1 раз в кваратал | обслуживающая организация |
|  | Техническое обслуживание оптики оптических приборов. | 1 раз в квартал | обслуживающая организация |
|  | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | ежегодно | обслуживающая организация |

2.14. Перечень технических средств, входящих в СППЗ и подлежащих техническому ремонту и обслуживанию, приведены в Приложении 2.

2.15. Руководители структурных подразделений, Арендаторы, Подрядчики, эксплуатирующие объект, обеспечивают исправное состояние СППЗ объекта, организуют в соответствии с правилами технического обслуживания не реже 1 раза в квартал, в соответствии с утвержденным графиком, проведение комиссионной проверки работоспособности СППЗ, с участием обслуживающей организации и должностных лиц пожарной охраны.

2.16. По результатам комиссионной проверки работоспособности СППЗ в течение трех рабочих дней, руководителем структурного подразделения совместно с представителем обслуживающей организации и представителем пожарной охраны оформляется акт (Приложение 3).

В случае выявления в процессе проверки неисправностей, они должны быть устранены в течение 3-х рабочих дней. После устранения неисправностей проводится повторная проверка работоспособности СППЗ.

2.17. С периодичностью не реже одного раза в год по запросу УРАСФ руководители структурных подразделений организовывают предоставление проб пенообразователя из каждой емкости установок пенного пожаротушения, с целью проведения испытаний качества пенообразователя в аккредитованной испытательной лаборатории, по договору.

2.18. Дежурные работники обслуживающей организации по вызову ответственного за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения должны немедленно прибыть на объект для устранения отказа СППЗ, могущего повлечь за собой нанесение большого материального ущерба (угроза затопления системой пожаротушения, порча материальных ценностей и т.п.), гибель людей. Ответственный за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения до прибытия Подрядной организации должен принять меры по приостановке или уменьшению действия факторов, наносящих ущерб.

2.19. При срабатываниях, отказах в работе СППЗ, в течение 3-х календарных дней, ответственным за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения, совместно с обслуживающей организацией и представителем пожарной охраны проводится установление причин срабатывания (отказа) СППЗ. По результатам установления причин срабатывания, обслуживающей организацией совместно с ответственным за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения и представителем пожарной охраны составляется акт о срабатывании (отказе) системы противопожарной защиты Приложение 4. Копия акта о срабатывании предоставляется в управления по работе с аварийно-спасательными формированиями и организацию, оказывающую услуги по предупреждению и тушению пожаров (пожарная охрана).

2.20. Обслуживающая организация, независимо от формы поступившего от ответственного за эксплуатацию СППЗ вызова, должна регистрировать его в журнале регистрации заявок (Приложение 5).

2.21. Все проведенные работы по ТО и ППР СППЗ, в том числе по контролю качества, должны фиксироваться в Журнале регистрации работ по ТО и ППР Приложение 6, один экземпляр которого должен храниться у ответственного за эксплуатацию СППЗ структурного подразделения, другой у обслуживающей организации.

2.22. Записи в обоих журналах о проведенных работах по ТО и ППР СППЗ, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя обслуживающей организации, производившей ТО и ППР и ответственного за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения (или руководителя). Отсутствие подписи ответственного за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения (или руководителя) о принятии работ по ТО и ППР в журналах, считается невыполнением графика ТО и ППР.

2.23. Записи в журнале о проведенных работах по ТО и ППР СППЗ должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки АУПТ, АУПС, СОУЭ) сдана (сданы) ответственному за эксплуатацию в работоспособном состоянии, готова (готовы) к использованию по назначению».

- ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПРИ ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

## 3.1.	ГРАНИЦЫ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ УМАИТиТ

    - Структурное подразделение, ответственное за организацию ТО ПА и ПС, и исправное состояние систем пожарной автоматики в составе СППЗ на производственных объектах месторождений – УМАИТиТ.

    - Эксплуатационная ответственность за организацию работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики и СППЗ на объектах производственного и непроизводственного назначения переданных Обществом в аренду, лежит на арендаторе. Контроль за организацией и выполнением работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики на объектах, переданных в аренду, выполняет структурное подразделение заключившее договор аренды с привлечением работников УРАСФ.

    - УМАИТиТ обеспечивает:

- круглосуточную бесперебойную работу всех технических средств ПА и ПС СППЗ;

- планирование потребности в технических средствах ПА и ПС СППЗ для обменного фонда и аварийного запаса;

- ремонт технических средств ПА и ПС СППЗ;

- приобретение, хранение оборудования и расходных материалов ПА и ПС СППЗ обменного фонда и аварийного запаса обслуживаемого оборудования;

- участие в комиссиях по приемке в эксплуатацию СППЗ;

- устранение неисправностей в СППЗ выявленных в ходе ТО ПА и ПС, по заявкам уполномоченных представителей структурного подразделения, а также по замечаниям надзорных органов не влекущих изменений проектных решений;

- демонтаж или консервацию неиспользуемого оборудования СППЗ по заявке уполномоченных представителей структурного подразделения;

- ведение оперативных журналов, где фиксируются результаты текущего обслуживания оборудования и информация по произведенным ремонтным и профилактическим работам, и несет ответственность за сохранность данных документов;

- соблюдение трудовой и производственной дисциплины работниками обслуживающей организации и работниками субподрядных организаций, а также требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности при нахождении на объектах Общества в течение всего времени производства работ;

- представление обслуживающей организации необходимой технической, проектной документации на СППЗ, имеющиеся на объекте обслуживания;

- своевременное предъявление рекламаций (претензий) за несвоевременное и некачественное проведение ТО ПА и ПС в составе СППЗ;

- контроль соблюдения правил ТО ПА и ПС, своевременность и качество выполнения работ обслуживающей организацией, в рамках границ эксплуатационной ответственности;

- заключение договора с обслуживающей (специализированной) организацией на техническое обслуживание СППЗ, указанных в Приложении 2, в том числе систему управления модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода, за исключением оборудования (составных частей) СППЗ, указных в п.3.2.7 Методических указаний;

- направление письма в адрес главного энергетика ежегодно в конце календарного года, после утверждения графиков ТО ПА и ПС в составе СППЗ на допуск персонала обслуживающей организации в электроустановки на правах командированного персонала на следующий календарный год.

## 3.2.	ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ

    - Оформление документов на допуск Обслуживающей организации в технологические помещения для проведения работ по ТО и ППР СППЗ, при этом допуск к работам в действующих электроустановках производится в соответствии с Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н.

    - Эксплуатация СППЗ проводится в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 485.1311500.2020, СП 484.1311500.2020, ГОСТ Р 59636-2021, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021 и РД 009-01-96.

    - Приемка выполнения работ Обслуживающей организацией ТО и ППР СППЗ, ТО ПА и ПС совместно с УМАИТиТ, при условии полного выполнения в соответствии с правилами, в том числе:

- подписание актов технического обслуживания СППЗ;

- проведение инструктажа по правилам техники безопасности и пожарной безопасности работникам обслуживающей организации;

- обеспечение необходимых условий для хранения ЗИП, инструмента, приспособлений и их сохранность на период проведения ТО и ППР;

- принятие участия в комиссионной проверке работоспособности СППЗ.

    - В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением СППЗ или их элементов руководитель структурного подразделения, эксплуатирующий объект, должен принять необходимые меры по защите объектов от пожаров – проведение компенсирующих мероприятий (увеличение количество обходов по контролю за состоянием объекта).

    - Подготовительные и производственные работы по заполнению огнетушащим веществом (вода, пена, газ) резервуаров, емкостей, трубопроводов, участвующих в схемах пожаротушения на объектах производственного и непроизводственного назначения.

    - Планирование своевременной закупки огнетушащих веществ для АУПТ в том числе: модулей газового, порошкового пожаротушения, самосрабатывающих огнетушителей, углекислоты (СО2), модулей изотермических для жидкой двуокиси углерода, запасных частей и элементов запорно-пусковых устройств, распределительных устройств, манометров СППЗ, насадок-распылителей, трубопроводной обвязки СППЗ, возложена на ответственных лиц за эксплуатацию СППЗ – руководителей структурных подразделений, путем своевременной подачи потребности в соответствии с требованиями Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П2-02 И-01246 ЮЛ-583 «Организация работ при ведении заявочной кампании на поставку материально-технических ресурсов» или самостоятельного оформления и согласования первичных заявок в Продуктивной системе ПАО «НК «Роснефть» 058 RNP (Продуктивная) для проведения закупочных процедур УМТО.

Также в каждом СП Общества, в пользовании которого имеются производственные объекты защиты (здания, сооружения, наружные установки), разрабатывается План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с требованиями Приложения 9 Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе», в который включаются средства обеспечения пожарной безопасности, требующие финансовых вложений для поддержания в исправном состоянии и соответствия требованиям действующего законодательства РФ и ЛНД. План мероприятий по обеспечению пожарной безопасности разрабатывается сроком на 5 лет, направляется на согласование в подразделения пожарной охраны и УРАСФ до наступления нового календарного года.

При направлении Плана мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на согласование должны быть приложены документы (акты, протоколы, заключения и т.п.), подтверждающие необходимость выполнения мероприятий, указанных в Плане мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

    - В насосных станциях пожаротушения, технологических и бытовых сооружениях, аппаратных, наружных сетях трубопроводов АУПТ и др.:

- техническое обслуживание насосных агрегатов с приводами;

- техническое обслуживание баков-дозаторов, емкостей для хранения пенообразователя, насосов закачки пенообразователя;

- техническое обслуживание ручной запорно-регулирующей арматуры пожаротушения;

- техническое обслуживание инженерных сетей пенного и водяного пожаротушения;

- техническое обслуживание трубопроводов систем орошения и охлаждения, подачи газового ОТВ с насадками;

- техническое обслуживание электроприводных задвижек пожаротушения до блока управления;

- техническое обслуживание генераторов пены и пеносливных камер;

- техническое обслуживание вентиляторов дымоудаления, противопожарных клапанов до блока управления;

- техническое обслуживание побудительных систем, модулей, батарей, секций наборных, побудительно-пусковых секций (баллонов), распределителей воздуха, распределительных устройств, баллон-ресиверов, ЗПУ, узлов крепления ГОА, конструкции, ограждающих высокотемпературную зону ГОА, баллонов со сжатым воздухом, емкостей с порошковым составом.

    - Техническое обслуживание и ремонт специализированного пожарно-технического оборудования АУПТ организуется отделом главного механика (пеногенераторы (BKG-200), пеносливные камеры и пеногенераторы ГПСС, вентиляторы дымоудаления, противопожарные клапаны) в соответствии с Типовым перечнем работ по обслуживанию и ремонту Приложение 7.

- ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

  - ПОДАЧА ЗАЯВОК

    - Для выполнения заявок, поступающих от диспетчера РИТС, диспетчеров цехов, начальников смен структурных подразделений, связанных с работой СППЗ объектов месторождений организована круглосуточная работа Инженерно-диспетчерской службы обслуживающей организации.

    - ИДС обслуживающей организации является точкой входа для заявок и центром компетенции организации работ по устранению отказов СППЗ.

    - В случае возникновения неисправности в работе, либо возникновения отказа СППЗ, начальник смены технологического объекта структурного подразделения, ответственный за эксплуатацию СППЗ, немедленно информирует о произошедшем начальника смены РИТС, ИДС обслуживающей организации по телефонной связи с записью в журнале регистрации заявок (Приложение 5) и оперативном журнале (Приложение 8), дублируя заявку по электронной почте. Работники обслуживающей организации приступает к выполнению заявки, все действия, координируя через начальника смены технологического объекта структурного подразделения.

    - При поступлении заявки работники обслуживающей организации обязан в  соответствии с условиями договора в срок до 4 часов при отдалении не более 5 км, до 24 часов при отдалении более 5км прибыть к месту отказа оборудования используя автомобильный или воздушный транспорт (при отсутствии возможности проезда), сообщить руководителю структурного подразделения (ответственному за эксплуатацию СППЗ, начальнику смены структурного подразделения) о причинах отказа и дальнейших действиях работников обслуживающей организации. При невозможности выполнения заявки в казанные сроки, ИДС обслуживающей организации информирует руководителя структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию СППЗ, начальника смены структурного подразделения о причинах невыполнения и уточняет сроки устранения замечания.

В случае поступления аварийной заявки работники обслуживающей организации должен приступить к выполнению немедленно не зависимо от времени суток, предоставлять диспетчеру РИТС и руководителю структурного подразделения, ответственному за эксплуатацию СППЗ, начальнику смены структурного подразделения информацию о ходе выполнения работ.

    - По факту устранения отказа в работе СППЗ и соответствующего доклада работниками обслуживающей организации, руководитель структурного подразделения, ответственный за эксплуатацию СППЗ, начальник смены структурного подразделения проверяет устранение отказа, даёт подтверждение ИДС обслуживающей организации и закрывает заявку в журнале регистрации заявок Приложение 6.

    - По факту оказания услуг за отчётный месяц, ответственный исполнитель от обслуживающей организации формирует технический акт оказания услуг (технический акт) с приложением акта проверки СППЗ (Приложение 3), заверенных ответственным лицом за эксплуатацию СППЗ структурного подразделения и подписывает на месте оказания услуг у руководителя структурного подразделения на объектах которого проводились ТО и ППР, ТО ПА и ПС в составе СППЗ.

  - ДЕЙСТВИЯ ДИСПЕТЧЕРА ЦЕНТРАЛЬНОГО ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ ПО МАГИСТРАЛЬНЫМ НЕФТЕ– И ГАЗОПРОВОДАМ

    - Координирует действия обслуживающей организации при проведении плановых и аварийных работ на объектах технологических комплексов, объектов магистральных нефте- и газопроводов, с работниками структурных подразделений и других Подрядчиков, производящих работы.

    - Осуществляет оперативный мониторинг за состоянием и работоспособностью СППЗ. В случае обнаружения неисправности, привлекает работников обслуживающей организации, в соответствии с зонами ответственности, организовывает и принимает оперативные меры, в т.ч. организация доставки аварийных бригад на место проведения работ, и контролирует выполнение работ до полного восстановления рабочего состояния СППЗ.

    - Подает заявки на устранение возникших неисправностей СППЗ, входящих в зону ответственности обслуживающей организации и контролирует их выполнение в трёхдневный срок.

    - Ведет оперативные переговоры с ИДС обслуживающей организации в рамках своей компетенции.

  - ДЕЙСТВИЯ ДИСПЕТЧЕРА ИНЖЕНЕРНО-ДИСПЕТЧЕРСКОЙ СЛУЖБЫ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

    - Основные выполняемые функции диспетчера ИДС:

- получает заявки пользователей, другие сообщения о неисправностях оборудования;

- незамедлительно реагирует на оперативную информацию о нештатных и аварийных ситуациях от диспетчера РИТС, начальника смены технологического объекта;

- собирает информацию (в т.ч. по трендам) и фиксирует сведения о развитии ситуации;

- сообщает информацию заинтересованным сторонам;

- передает сведения об инциденте и о ходе проведения работ диспетчеру РИТС;

- незамедлительно передает сведения об инциденте исполнителям.

    - По заявке диспетчера РИТС по магистральным нефте- и газопроводам, руководителя структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию СППЗ, начальника смены структурного подразделения, привлекает подразделение обслуживающей организации к устранению сбоев в работе оборудования СППЗ.

Получает подтверждение от диспетчера РИТС по магистральным нефтеп- и газопроводам, руководителя структурного подразделения, за эксплуатацию СППЗ, начальника смены структурного подразделения) об устранении сбоев в работе оборудования СППЗ, при необходимости доводит ситуацию до руководства.

    - Контролирует сроки исполнения заявок и устранение сбоев в работе СППЗ в соответствии с условиями договора с ООО «РН-Ванкор» и регулярно доводит информацию до диспетчера РИТС по магистральным нефте- и газопроводам, руководителя структурного подразделения, ответственного за эксплуатацию СППЗ, начальника смены структурного подразделения.

    - Анализирует ситуацию невыполнения заявок или невозможности устранения сбоев в работе СППЗ в отведённые сроки, при необходимости выносит проблемы на уровень выше для получения ответственного решения о дальнейших действиях.

    - Контролирует проведение работ по ТО и ППР, ТО ПА и ПС СППЗ согласно утверждённых графиков. Предоставляет информацию по проведенным работам диспетчеру РИТС по магистральным нефте- и газопроводам, руководителю структурного подразделения, ответственному за эксплуатацию СППЗ, начальнику смены структурного подразделения, по запросу.

Работы проводятся в присутствии представителей структурных подразделений по согласованию с диспетчером РИТС.

  - ПРОВЕДЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА

    - Подготовительные и дополнительные мероприятия, остановка технологического и энерготехнологического оборудования и пр., необходимые для производства работ в рамках планового ТО и ППР СППЗ выполняются структурными подразделениями по предварительно согласованной заявке, выполненной по форме Приложения 9.

    - Результатом согласования может быть переписка по электронной почте с руководителем структурного подразделения или лицом его, замещающим с обязательным указанием даты и времени производства работ. Начальник смены технологического объекта структурного подразделения осуществляет контроль за организацией работ и взаимодействию участников ТО и ППР СППЗ до момента их исполнения.

    - Если структурные подразделения не могут обеспечить выполнение подготовительных и дополнительных мероприятий на производственном объекте для проведения планового ТО СППЗ, то в этом случае делается соответствующая запись в «Оперативном журнале» о проведении планового ТО с обязательным указанием перечня невыполненных работ.

    - Структурными подразделениями или сторонними организациями (через лиц ответственных за эксплуатацию СППЗ СП), необходимо подать заявку Приложение 10 на снятие установки пожарной автоматики или ее части с автоматического режима работы, с указанием проводимой работы:

- при проведении работ по ТО или ППР электрооборудования СППЗ;

- при снятии напряжения питания или ремонте кабельных линий ПС установки;

- при проведении работ по ремонту установки и её составных частей;

- при проведении огневых работ или работ с выделением тепла или пара в защищаемых СППЗ объектах;

- при проведении работ в зоне действия АУПС (линейные пожарные извещатели).

После согласования с организацией оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, и получения разрешения начальника РИТС производится снятие АУПТ с автоматического режима, отключение АУПС, СОУЭ.

Производство работ разрешается после получения письменного подтверждения отключения АУПТ, АУПС, СОУЭ и отметки об отключении в заявке Приложение 10. После окончания работ системы АУПТ, АУПС, СОУЭ должны быть приведены в автоматический режим работы и отметки о подключении в заявке Приложение 10.

    - Перед непосредственным снятием, подключением АУПТ, АУПС, СОУЭ с охраны (под охрану), представитель обслуживающей организации ставит в известность диспетчера пожарной охраны по телефону. В Журнале регистрации работ по ТО и ППР представителем обслуживающей организации делается запись об отключении (подключении).

    - Для проведения ТО и ППР автоматических установок пожаротушения, согласно графика ТО и ППР, лицо ответственное за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения организует выполнение следующих работ:

- снятие с автоматического режима работы установки, подлежащей обслуживанию (ремонту);

- инструктаж технологического персонала структурного подразделения, работающего в защищаемых автоматическими установками пожаротушения помещениях;

- инструктаж работников обслуживающей организации, проводящих ТО и ППР в объёме соблюдения техники безопасности при работе на конкретном объекте в зависимости от находящегося в работе технологического оборудования.

    - При организации ТО ПА и ПС мобильных зданий (вагон-домов) руководитель СП, ответственный за эксплуатацию СППЗ направляет служебную записку в УМАИТиТ с заявкой на ТО и передает комплект документации на ПА (паспорт на объект с разделом ПС/автоматическое пожаротушение или конструкторскую документацию с разделами пожарной автоматики). За наличие и восстановление документации на пожарную автоматику (паспорт, конструкторская документация) отвечает владелец объекта.

- ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНОГО РЕМОНТА СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

## ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

    - Знать устройство, принцип действия и работы АУПТ, АУПС, СОУЭ, выполнять требования документов, регламентирующих правила по эксплуатации ТО и ППР, ТО ПА и ПС СППЗ, указанных в п.3.2.2.

    - Осуществлять постоянный контроль за работоспособностью АУПТ, АУПС, СОУЭ и проводить их проверку работоспособности, ТО и ППР, ТО ПА и ПС с регистрацией работ в Журнале регистрации работ по ТО и ППР Приложение 6.

    - Обеспечивать непрерывную (круглосуточную) работу АУПТ, АУПС, СОУЭ путем проведения своевременного и качественного ТО и ППР, ТО ПА и ПС.

    - На основании договора с Обществом своевременно и в полном объеме выполнять графики ТО и ППР, ТО ПА и ПС, вести эксплуатационную документацию и учёт оборудования в информационной системе.

    - При получении информации о возникшей неисправности в работе СППЗ представитель обслуживающей организации обязан принять все меры по устранению неисправностей своими силами. При невозможности устранения неисправности за одну рабочую смену, обслуживающий работник обязан проинформировать ответственного за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения и сделать соответствующие записи в журналах регистрации работ по ТО и ППР.

    - Отключение СППЗ на период планового проведения работ по ТО и ППР, ТО ПА и ПС, должны быть согласованы с лицом, ответственным за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения. В журнале регистрации работ по ТО и ППР должна быть сделана запись об отключении АУПТ, АУПС, СОУЭ с указанием причин и периода отключения.

    - После окончания работ по техническому обслуживанию необходимо передать АУПТ, АУПС, СОУЭ в работоспособном состоянии ответственному за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения или руководителю структурного подразделения (цеха, отдела) путем внесения записи в журнал регистрации работ по ТО и ППР.

    - Оказывать помощь в проведении дополнительного инструктажа по пользованию техническими средствами АУПТ, АУПС, СОУЭ лицам, ответственным за эксплуатацию СППЗ.

    - После получения информации о срабатывании СППЗ при отсутствии пожара на объекте, совместно с представителем пожарной охраны прибыть на объект для выяснения причин срабатывания и устранения этих причин.

    - Выполнять работы по опломбированию приемно-контрольных приборов (шкафов пожарной сигнализации, АУПТ), ручных пожарных извещателей.

    - Принимать участие в разработке инструкций по эксплуатации АУПТ, АУПС, СОУЭ, установленных на обслуживаемых объектах – оказывать практическую помощь и консультировать ответственного за эксплуатацию СППЗ от структурных подразделений в вопросах устройства и работы имеющихся СППЗ.

    - В случаях ложного срабатывания или выхода из строя СППЗ в результате неквалифицированных действий работников обслуживающей организации, приведших к материальным потерям, решением комиссии по Обществу к обслуживающей организации предъявляется претензия.

Восстановление ОТВ утраченного в результате неквалифицированных действий, за исключением отказов оборудования, приведших к ложным сработкам, возлагается на обслуживающую организацию

    - Работники обслуживающей организации, выполняющие обслуживание СППЗ должны проходить производственное обучение по обслуживанию АУПТ, АУПС по направлению служебной деятельности и иметь квалификационное удостоверение по специальности.

    - В соответствии с лицензионными требованиями лица обслуживающей организации, ответственные за ТО и ППР, ТО ПА и ПС, должны не реже 1 раза в 5 лет проходить обучение и проверку знаний в специализированных учебных центрах.

    - Работник, не прошедший в установленном порядке проверку знаний, к обслуживанию СППЗ не допускается.

    - Производство работ по ТО ПА и ПС СППЗ осуществлять согласно перечню операций, предусмотренных Типовыми требованиями Компании № П4-04 ТТР-0008 «Нормирование трудозатрат на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений и оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании».

## ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ И АРЕНДАТОРОВ

    - Работники СП и арендаторов, назначенные ответственными за эксплуатацию СППЗ, должны проводить осмотр АУПТ, АУПС, СОУЭ, имеющихся на объектах, каждую смену при наличии постоянного дежурного персонала, в противном случае в соответствии с графиком осмотра. Результаты осмотра заносят в вахтовый или оперативный журнал.

    - При выявлении неисправности АУПТ, АУПС, СОУЭ во время смены, Оперативный персонал немедленно сообщает об этом лицу, ответственному за эксплуатацию СППЗ (начальнику смены технологического объекта структурного подразделения), который в свою очередь делает заявку диспетчеру обслуживающей организации и сообщает о неисправности диспетчеру пожарной охраны.

О выявленных неисправностях, срабатываниях (отключениях) оборудования СППЗ должна производиться своевременная запись в Журнал учёта срабатываний (отключений) систем противопожарной защиты Приложение 11.

    - Оперативный персонал должен знать:

- технические характеристики приборов и оборудования СППЗ, смонтированных на объекте, и принцип их действия;

- наименование, назначение и местонахождение защищаемых (контролируемых) СППЗ помещений;

- порядок пуска установки пожаротушения, при наличии, в ручном режиме;

- порядок ведения оперативной документации;

- порядок контроля работоспособного состояния СППЗ на объекте;

- порядок вызова пожарной охраны.

    - Ответственный за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения обязан обеспечить:

- поддержание СППЗ в работоспособном состоянии путем своевременного технического обслуживания и планово-предупредительных ремонтов;

- обучение технологического персонала правилам эксплуатации, а также инструктаж рабочих и служащих, работающих в защищаемых помещениях;

- разработку необходимой эксплуатационной документации и ее введение;

- контроль за систематическим ведением эксплуатационной документации;

- приемку работ по ТО и ППР в соответствии с графиком ТО и ППР, ТО ПА и ПС с отметками в журнале регистрации работ по ТО и ППР Приложение 6 и оформлением акта проверки работоспособности и технического состояния СППЗ Приложение 4;

- внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и других средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.;

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. Наличия пломб на приемно-контрольном приборе и ручных пожарных извещателях;

- информирование работников организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, обслуживающей организации о всех случаях отказов и срабатываниях установок;

- принятие дополнительных необходимых мер по защите объектов от пожара в период отключения СППЗ и их элементов, связанных с выполнением работ по ТО и ППР;

- наличие обменного фонда элементов питания для автономных дымовых пожарных извещателей (не менее 10% от общего количества, находящихся в эксплуатации).

    - Эксплуатацию технических средств АУПТ, АУПС, СОУЭ необходимо осуществлять в соответствии с их назначением и техническими характеристиками.

    - На объекте должна храниться исполнительная и эксплуатационная документация на АУПТ, АУПС, СОУЭ (проектно-сметная документация, акты скрытых работ (при их наличии), акты испытаний и замеров, акт приемки установки в эксплуатацию, ведомость смонтированного оборудования, акты технического состояния АУПТ, АУПС, СОУЭ, паспорта на технические средства, инструкция по эксплуатации установки, правилами проведения работ, график ТО ПА и ПС на текущий год, график проверок работоспособности на текущий год, журнал регистрации работ по ТО и ППР и т.д.), указанная в Приложении 20 Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

    - Пожарные извещатели, приемно-контрольные приборы, оповещатели и другие технические средства необходимо содержать в чистоте и порядке. В период эксплуатации или проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ надежно защищать приборы и извещатели от попадания на их поверхность пыли, штукатурки, краски, нефтепродуктов и т.п. Для ручных пожарных извещателей, расположенных на улице, необходимо предусматривать защитные козырьки от попадания воды и снега.

    - При возникновении пожара, стихийном бедствии или срабатываниях систем и автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации по требованию диспетчера РИТС в любое время, руководитель или ответственный за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения должны выезжать на объект для установления причин срабатывания.

    - При неисправностях ручного пожарного извещателя вывешивать таблички с надписью «Не работает» до восстановления его работоспособного состояния.

    - При получении заключений аккредитованной лаборатории по не прошедшему испытания пенообразователю Руководитель структурного подразделения должен в течение одного месяца после получения заключения организовать замену пенообразователя.

    - При эксплуатации АУПТ, АУПС, СОУЭ не допускается:

- проведение работ с оборудованием, образующим высокую температуру, в непосредственной близости от тепловых пожарных извещателей;

- использовать приборы, оборудования, изделия, способные образовывать и выделять газы, пыли, дым и аэрозоли в местах установки дымовых и линейных пожарных извещателей;

- перепад температуры вызывающий конденсацию влаги в виде тумана или пара;

- отключать резервный источник электропитания приборов ПА;

- производить изменения в схемах включения пожарных извещателей, нарушающие контроль со стороны приемно-контрольного прибора;

- подключать электропитание приборов пожаротушения, пожарной сигнализации от общей группы распределительного электрощита;

- устанавливать взамен неисправных извещателей, извещатели иного типа или принципа действия;

- изменять крепление приемно-контрольных приборов пожарных;

- перекручивать, допускать вмятины, а также повреждений участков изоляции шлейфов и линий связи ПА при проведении ТО и ремонтных работ;

- загромождать доступ к линейной части установок пожаротушения, пожарной сигнализации;

- прокладывать в качестве шлейфа пожарной сигнализации воздушную линию;

- проводить самостоятельно ремонт технических средств и шлейфов пожаротушения, пожарной сигнализации или поручать это посторонним лицам, не специализированному персоналу (не специализированной организации);

- складировать товарно-материальные ценности и тару вблизи шлейфов сигнализации, приборов и извещателей;

- отключать приемно-контрольные приборы (выводить их из автоматического режима «Тревога») при срабатывании установки пожарной сигнализации без выяснения причин  срабатывания;

- переводить установки пожарной автоматики из автоматического режима работы в дистанционный (ручной) за исключением случаев нахождения персонала в помещениях, имеющих установки автоматического пожаротушения, (обход, ремонтные работы и т.п.), при которых пуск установок должен переводиться на дистанционное (ручное) включение;

- проводить изменения в электрических и технологических схемах АУПТ, АУПС, СОУЭ без технических решений, утвержденных руководителем СП, согласованных с Проектной организацией;

- проводить мероприятия, препятствующие нормальной работе АУПТ, АУПС, СОУЭ или ухудшающие их действие в процессе эксплуатации.

    - В случаях ложного срабатывания или выхода из строя СППЗ в результате неквалифицированных действий оперативного персонала структурного подразделения, приведших к материальным потерям, решением комиссии по расследованию случая ложного срабатывания к виновным лицам принимаются меры, в соответствии с решениями акта расследования.

## ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

    - Осуществлять контроль за техническим состоянием и исправностью установок и систем пожарной автоматики.

    - Контролировать сроки и качество выполненных работ по техническому содержанию и обслуживанию СППЗ.

    - При срабатывании автоматической установки пожаротушения, пожарной сигнализации немедленно выезжать в составе дежурного караула для выяснения причин срабатывания.

    - Участвовать в комиссионной проверке технического состояния и установлению причин срабатываний автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации.

    - Оказывать помощь ответственному за эксплуатацию СППЗ от структурного подразделения и обслуживающей организации в разработке инструкций по эксплуатации АУПТ, АУПС, СОУЭ.

    - Участвовать в консультации работников структурных подразделений правилам эксплуатации и обслуживания АУПТ, АУПС, СОУЭ.

    - Вносить ответственным за эксплуатацию СППЗ от СП предложения по усовершенствованию АУПТ, АУПС, СОУЭ.

    - Выдавать обязательные для исполнения Акты-предписания и Предложения по приведению АУПТ, АУПС и СОУЭ в соответствие с требованиями норм и правил содержания и эксплуатации.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ, ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ И РЕМОНТЕ АСПТ, АСПС

  - Требования безопасности к установкам пожаротушения должны соблюдаться в части соответствия требованиям ГОСТ 12.3.046-91, ГОСТ Р 59636-2021, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021, ГОСТ 12.4.009-83, Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России № 811 от 12.08.2022, Правил устройства электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 242 от 20.06.2003, Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации, утвержденных приказом Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070, технических условиях и инструкциях по эксплуатации на используемое оборудование.

При эксплуатации оборудования СППЗ работники объекта должны соблюдать установленные требования охраны труда, изложенные в Правилах технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии, утвержденных приказом Минэнерго России № 811 от 12.08.2022, и Правилах устройств электроустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ № 242 от 20.06.2003, в заводских паспортах и инструкциях по эксплуатации конкретного оборудования.

  - Электротехническое оборудование должно иметь исправное стационарное заземление.

  - При демонтаже и монтаже пожарных извещателей АСПС, обслуживающим работником должны соблюдаться правила работы на высоте и во взрывоопасной зоне.

  - При техническом обслуживании приборов контроля давления АУПТ, обслуживающим работником должны соблюдаться правила работы с сосудами, находящимися под давлением.

  - При проведении технического обслуживания СППЗ работник должен пользоваться исправным инструментом, позволяющим выполнять регламентные работы без нарушения требований к безопасности.

  - Все вращающиеся части насосов должны быть огорожены защитными кожухами. Запрещается уборка и протирка насосов во время их работы.

  - Включение оборудования в работу, операции с арматурой, отборы проб концентрированного пенообразователя и его раствора должны производиться не менее чем двумя лицами с использованием средств индивидуальной защиты.

  - При работе с пенообразователями следует соблюдать меры предосторожности. Работу с пенообразователями следует проводить в прорезиненных рукавицах, а глаза и лицо предохранять защитными щитками или очками. При попадании пенообразователя на кожу, и особенно на слизистую оболочку глаз, их следует быстро промыть большим количеством проточной воды.

  - Запрещается сливать пенообразователь и его растворы в канализационные и ливневые системы.

  - Огневые, газоопасные работы и работы повышенной опасности по техническому обслуживанию и ремонту механо-технологического и резервуарного оборудования, оборудования СППЗ и электрооборудования, должны проводиться в соответствии с требованиями:

- Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-75484 ЮЛ-583 «Организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»;

- Инструкции ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-90052 ЮЛ-583 «Организация безопасного проведения газоопасных работ на объектах Общества».

- ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  - ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ

Настоящие Методические указания являются ЛНД постоянного действия.

  - ИСПОЛНИТЕЛИ ЛНД

Исполнителями требований, указанных в Методических указаниях, являются:

- первый заместитель генерального директора – главный инженер;

- Арендатор;

- Обслуживающая организация;

- Оперативный персонал;

- Подрядная организация;

- Технологический (эксплуатационный) персонал;

- испытательные (химико-аналитические) лаборатории №1, №2, №3, №4, №5, №6 ООО «РН-Ванкор»;

- управление генерации ООО «РН-Ванкор»;

- управление добычи нефти и газа ООО «РН-Ванкор»;

- управление метрологии, автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций ООО «РН-Ванкор»;

- управление подготовки и компримирования газа ООО «РН-Ванкор»;

- управление подготовки и перекачки нефти ООО «РН-Ванкор»;

- управление тепловодоснабжения ООО «РН-Ванкор»;

- управление эксплуатации трубопроводов ООО «РН-Ванкор»;

- управление электротехнического оборудования ООО «РН-Ванкор»;

- отдел главного механика ООО «РН-Ванкор»;

- управление складской логистики и грузоперевозок ООО «РН-Ванкор»;

- управление авиационных перевозок ООО «РН-Ванкор»;

- административно-хозяйственное управление ООО «РН-Ванкор»;

- управление материально-технического обеспечения ООО «РН-Ванкор»;

- управление по обеспечению безопасности производственных процессов ООО «РН-Ванкор»;

- управление по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор»;

- региональная инженерно-техническая служба №1, №2, №3, №4 ООО «РН-Ванкор»;

- управление транспортировки нефти ООО «РН-Ванкор»;

- управление по эксплуатации оборудования Бухты Север ООО «РН-Ванкор»;

- управление нефтяного терминала ООО «РН-Ванкор»;

- управление поддержания пластового давления ООО «РН-Ванкор»;

- управление по охране окружающей среды ООО «РН-Ванкор»;

- управление по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ООО «РН-Ванкор»;

- управление супервайзинга бурения ООО «РН-Ванкор»;

- транспортное управление ООО «РН-Ванкор».

  - СВЯЗИ С ДРУГИМИ ДОКУМЕНТАМИ

Методические указания разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в российской федерации».

- ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».

- Приказ МЧС России от 31.07.2020 № 582 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 484.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»).

- Приказ МЧС России от 31.08.2020 № 628 «Об утверждении свода правил «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (вместе с «СП 485.1311500.2020. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»).

- Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии».

- Приказ Минэнерго РФ от 20.06.2003 № 242 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок» (ПУЭ) (вместе с «Правилами устройства электроустановок. Седьмое издание. Раздел 4. Распределительные устройства и подстанции. Главы 4.1, 4.2)».

- Приказ Минэнерго России от 04.10.2022 № 1070 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548».

- Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.3.046-91. Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования.

- Межгосударственный стандарт ГОСТ 12.4.009-83. Пожарная техника для защиты объектов. Основные виды. Размещение и обслуживание.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 59636-2021. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 59638-2021. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 59639-2021. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- Национальный стандарт ГОСТ Р 21.101-2020. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

- Типовые требования Компании № П4-04 ТТР-0008 «Нормирование трудозатрат на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений и оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 «О мерах пожарной безопасности в Обществе».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-75484 ЮЛ-583 «Организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-90052 ЮЛ-583 «Организация безопасного проведения газоопасных работ на объектах Общества».

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П2-02 И-01246 ЮЛ-583 «Организация работ при ведении заявочной кампании на поставку материально-технических ресурсов».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ГРАФИК СОВМЕСТНЫХ (КОМИССИОННЫХ) ПРОВЕРОК РАБОТОСПОСОБНОСТИ АУПТ, АУПС И СОУЭ

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель генерального директора

по производству - главный инженер ООО «РН-Ванкор»

__________________  И.О. Фамилия

«___»___________   20___

График

совместных (комиссионных) проверок работоспособности АУПТ, АУПС и СОУЭ на 20 ___ год

структурного подразделения___________________________

(наименование СП)

| № | ПЛОЩАДКА | НАИМЕНОВАНИЕ ЗАЩИЩАЕМОГО ОБЪЕКТА (ПОЗ. ПО ГП) | ТИП УСТАНОВКИ (АУПТ, АУПС, СОУЭ) | МЕСЯЦ ГОДА (ПОРЯДКОВЫЙ КАЛЕНДАРНЫЙ НОМЕР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЦПС | Модуль перекачки нефти, некондиционной нефти и воды Х-9001 | АУПТ, АУПС, СОУЭ | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |  |
|  | ЦПС | Блок дозирования реагентов (181/1) | АУПС, СОУЭ |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |

Руководитель СП	И.О. Фамилия

Согласовано:

Начальник ПЧ №2 по охране объектов ООО «РН-Ванкор»	И.О. Фамилия

Представитель обслуживающей организации	И.О. Фамилия

Примечание: формат файла выбирается в зависимости от количества объектов и удобства применения графика (Excel / Word)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВХОДЯЩИХ В УСТАНОВКИ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОЖАРОТУШЕНИЯ И ПОДЛЕЖАЩИЕ ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ

1. Установки автоматического пожаротушения.

1.1. Установки водяного (пенного) пожаротушения: насосные агрегаты, распределительные трубопроводы с оросителями (распылителями, дренчерами), генераторы пены и пеносливные устройства, побудительные системы, узлы управления, запорно-регулирующая арматура (задвижки, вентили, обратные клапаны), емкости (баки-дозаторы, емкости для хранения пенообразователя, заливки насосов), дозаторы, дренчерные клапана, оповещатели, оборудование электроавтоматики (контроля и управления), ПА и ПС.

1.2. Установки газового пожаротушения: распределительные трубопроводы, с насадками, побудительные системы, модули, батареи, секции наборные, побудительно-пусковые секции (баллоны), распределители воздуха, распределительные устройства, баллон-ресивер, ЗПУ, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), ПА и ПС.

1.3. Установки аэрозольного пожаротушения: узлы крепления ГОА, конструкции, ограждающие высокотемпературную зону ГОА, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), ПА и ПС.

1.4. Установки порошкового пожаротушения: модули, распределительные трубопроводы с насадками, баллоны со сжатым воздухом, емкость с порошковым составом, оповещатели, электроавтоматика (контроля и управления), ПА и ПС.

2. Установки пожарной сигнализации: контроллеры, шкафы устройства сбора и обработки, приемно-контрольные приборы, источники бесперебойного питания, шлейфы с извещателями, промежуточные устройства, оконечные устройства, оповещатели.

3. Системы противодымной защиты: вентиляторы (крышные, шахтные), противопожарные клапаны, автоматика запуска.

4. Система орошения (охлаждения): распределительные трубопроводы с оросителями (распылителями, дренчерами), узлы управления, запорно-регулирующая арматура (задвижки, вентили), полукольца с отверстиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

« ___ » ____________ 20 ___ г.

АКТ

проверки систем противопожарной защиты объекта

(наименование объекта)

Система противопожарной защиты в составе:

(автоматическая установка пожаротушения

и сигнализации, установка системы противодымной защиты, система оповещения людей о пожаре,

средства пожарной сигнализации, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери

противопожарные и дымовые клапана, защитные устройства в противопожарных преградах, шифр проекта)

Проверена

(период проверки, способ проверки, проверяемое оборудование СППЗ)

Результаты проверки:

(инерционность системы, наличие ОТВ, вывод

сигналов на пульт с обслуживающим персоналом АРМ, оповещение людей о пожаре, противо-

пожарные двери, противопожарные и дымовые клапана, защитные устройства в противо-

пожарные клапана)

По результатам проверки система и средства противопожарной защиты признаны исправными и работоспособными, обеспечивающими проектные характеристики и своё назначение. Выявленные при проверке нарушения:

(указываются выявленные недостатки в работе системы и средствах противопожарной защиты,

при наличии)

Руководитель СП

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель обслуживающей

организации

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель пожарной охраны

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. АКТ О СРАБАТЫВАНИИ (ОТКАЗЕ) СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ

АКТ

о срабатывании (отказе) системы противопожарной защиты

1. Наименование организации, место расположение:

(форма собственности, объект, поз. по ГП)

2. Дата срабатывания или отключения

3. Характеристика контролируемого помещения

(наименование помещения, категория по взрывопожарной и пожарной опасности, площадь)

4. Причина срабатывания или отключения

5. Тип приемно-контрольного прибора или системы пожаротушения

(для систем сигнализации указать тип, марку ПКП, извещателей; для систем пожаротушения указать тип (газ,

порошок, вода пена), устройство, оборудование запуска)

6. Количество сработавших оросителей, извещателей

(количество, тип, марка)

7. Эффективность при обнаружении или тушении пожара системой пожарной автоматики

(сработала своевременно, с запозданием, включение оборудования оповещения, пожаротушения, дымоудаления и т.д.)

8. Ориентировочный ущерб от пожара (запуска системы пожаротушения)

(количество потраченного ОТВ – пенообразователь, порошок, газ, другие последствия)

9. Спасено материальных ценностей за счет наличия и своевременного

срабатывания системы пожарной автоматики

(сумма, тысяч рублей)

10. При отказе системы указать причины отказа:

11.	Мероприятия для исключения ложных срабатываний (отказов) системы противопожарной защиты

| № П/П | МЕРОПРИЯТИЕ | ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ (ДОЛЖНОСТЬ, ФИО) | СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ | ОТМЕТКА О ВЫПОЛНЕНИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

Руководитель СП

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель обслуживающей

организации

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Представитель пожарной охраны

| (должность) |  | (подпись) |  | (расшифровка подписи) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Примечание: Акт направляется в пожарную охрану, отдел по работе с аварийно-спасательными формированиями и радиационной безопасности управления по работе с аварийно-спасательными формированиями.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ЖУРНАЛА РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВОК

| № | ДАТА | ОБЪЕКТ | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | ОПИСАНИЕ | ДОЛЖНОСТЬ, ФИО ПОДАВШЕГО ЗАЯВКУ | ДОЛЖНОСТЬ, ФИО ПРИНЯВШЕГО ЗАЯВКУ | ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АУПТ, АУПС, СОУЭ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ЖУРНАЛ № __

регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту

АУПТ, АУПС, СОУЭ

________________________________________________________________________________________________________________________________

(наименование объекта)

____________________________________________________________________________________________________________________

НАЧАТ «_____» ___________ 20____г.

ОКОНЧЕН «_____» ___________ 20____г.

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

1. Наименование объекта и его место нахождение (адрес, телефон)

2. Перечень СППЗ, технических средств

3. Должность, фамилия, имя, отчество ответственного за эксплуатацию установки (установок) и образец его подписи

4. Номер распорядительного документа и дата, которым назначено лицо ответственное за эксплуатацию СППЗ в СП, установки (установок)

5. Должность, фамилия, имя, отчество работника обслуживающей организации, осуществляющих техническое обслуживание

Примечание: В журнале пронумеровано и прошнуровано ______ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа работников Исполнителя ответственным лицом структурного подразделения

| Дата проведения инструктажа | Номера и наименование инструкции (правил) по технике безопасности | Должность, Ф.И.О., подпись лица, проводящего инструктаж | Профессия, Ф.И.О., подпись лица Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

| Дата выполнения работ | Типы системы, тех. средств, узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись Исполнителя | Заключение по выполненной работе ответственного лица ОБЩЕСТВА, его подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ТИПОВОЙ ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ВХОДЯЩИХ В УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СИСТЕМЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ВЕНТИЛЯЦИИ

1. БАКИ-ДОЗАТОРЫ ПОЖАРНЫЕ

Система технического обслуживания баков-дозаторов в процессе эксплуатации основывается на выполнении восстановительных работ по результатам оперативного диагностического контроля.

В процессе эксплуатации баки-дозаторы подвергаются:

- оперативному диагностическому контролю;

- техническому обслуживанию;

- испытаниям на прочность и герметичность.

При оперативном диагностическом контроле проводится:

- визуальный контроль внешнего вида баков-дозаторов;

- проверка состояния уплотнения присоединительных фланцев трубопроводов и равномерности затяжки крепежных соединений;

- проверка уровня заполнения эластичной емкости пенообразователем.

В объеме ежегодного технического обслуживания баков-дозаторов проводятся следующие работы:

- визуальный осмотр и чистка наружных поверхностей баков-дозаторов от загрязнения;

- поверка контрольно-измерительных приборов;

- выявление и устранение мест коррозии и отслаивания покрытий;

- проверка состояния контактных поверхностей деталей из цветных металлов;

- выполнение мероприятий, указанных в эксплуатационной документации автоматической системы тушения пожара (бака-дозатора).

Примечание. Все работы по техническому обслуживанию баков-дозаторов проводятся при отсутствии технологических операций на защищаемых объектах и при наличии согласования с УРАСФ (пожарной охраной).

2. МОДУЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЕНЫ ВЫСОКОЙ КРАТНОСТИ ТИПА BKG-200

В процессе эксплуатации изделия не реже одного раза в год подвергать техническому обслуживанию:

- внешним осмотром проверить наличие следов коррозии на внешних поверхностях составных частей изделий, на фланцах пенопроводов вокруг изделий и их крепежных элементах. При наличии следов коррозии и отслаивания покрытий - зачистить до блеска и нанести консервационную смазку или изолирующее лакокрасочное покрытие;

- проверить момент затяжки крепежных элементов фланцевых соединений изделий. При необходимости, подтянуть крепежные элементы изделия;

- проверить работоспособность вращающейся части с шестью периферийными распылителями, при наличии загрязнений снять вращающуюся часть с шестью периферийными распылителями с изделия, прочистить её, обдув сжатым воздухом, и установить на изделие, обеспечив свободное вращение (от руки без усилий) вращающейся части; при необходимости для обеспечения свободного вращения нанести смазку на трущиеся элементы (узлы).

- проверить решетку из перфорированного листа из нержавеющей стали, сложенного «гармошкой» на предмет загрязнения отверстий (пыль, жировые отложения и т.п.).

Назначенный срок эксплуатации изделий - 15 лет. По истечении указанного срока изделия переосвидетельствуются комиссионно. Отбракованные по техническому состоянию изделия меняются (или направляются в ремонт).

3. ВЕНТИЛЯТОРЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ (КРЫШНЫЕ, ШАХТНЫЕ)

Для обеспечения бесперебойной и эффективной работы вентилятора и повышения его долговечности необходимо:

- периодически проверять состояние болтовых, заклепочных и сварных соединений;

- периодически производить очистку проточной части вентилятора от пыли и других загрязнений, удаление конденсата;

- производить визуальную проверку состояния лакокрасочного покрытия проточиной части вентилятора и при необходимости его восстанавливать; не реже одного раза в год производить тщательный осмотр рабочего колеса для определения износа и повреждения лопаток, надежности крепления колеса на валу двигателя и устранения обнаруженных дефектов.

4. ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ КЛАПАНЫ

Техническое обслуживание клапана предусматривает профилактические осмотры и контроль работоспособности. Периодичность обслуживания клапана должна соответствовать установленным срокам технического обслуживания комплекса оборудования противопожарной защиты эксплуатируемого объекта, но не реже 1 раза в квартал с последующим составлением соответствующих актов.

При проведении технического обслуживания противопожарных клапанов, установленных на воздуховодах вентиляционных систем, должны проводиться следующие регламентные работы:

- проверка комплектности и целостности основных узлов и деталей клапанов, надежность крепление клапанов и состояние уплотнительных прокладок;

- проверка состояния подвижных частей конструкции, очистку внутренней поверхности клапанов от пыли и отложений;

- проверка технического состояния электроприводов и аппаратуры путем срабатывания клапанов с одновременным контролем сигналов и положения заслонок.

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ОПЕРАТИВНОГО ЖУРНАЛА

| ДАТА |  |  | ОПЕРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАБОТЫ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВРЕМЯ НАЧАЛА РАБОТ | ВРЕМЯ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ | ОБЪЕКТ | СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ |  |  |  | ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ЗАЯВКА НАЧАЛЬНИКУ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

Начальнику цеха

_________________________

_________________________

ЗАЯВКА № _____

от «_____» ________________20___ г.

Прошу Вас произвести работы

наименование объекта, технологической установки, вид работ

Обоснование необходимости работ:

Дата и время начала работ:

Дата и время окончания работ:

Заявку подал: ___________________ 		_______________ /_____________________/

Должность				Подпись			Ф. И. О.

Согласовано: ___________________ 		_______________ /_____________________/

Должность				Подпись			Ф. И. О.

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ЗАЯВКА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУПТ, АУПС, СОУЭ

Начальнику структурного подразделения обслуживающей организации

_____________________________

_____________________________

ЗАЯВКА

на отключение (подключение) АУПТ, АУПС, СОУЭ

Цех (объект, структурное подразделение)

Наименование отключаемой (подключаемой) установки (системы, шлейфа)

Причина отключения АУПТ, АУПС, СОУЭ:

Результаты проверки:

Срок отключения установки (системы):

Какие объекты (помещения) будут сняты с охраны:

Компенсирующие мероприятия:

Представитель цеха

(установки, объекта)                 ________

(подпись)                                         (должность, фамилия и инициалы)

СОГЛАСОВАНО

Представитель

обслуживающей организации   ________

(подпись)                                         (должность, фамилия и инициалы)

Представитель

пожарной охраны                      ________

(подпись)                                         (должность, фамилия и инициалы)

Отметка об отключении/подключении

| Должность, организация, И.О. Фамилия лица отключившего/подключившего АУПТ, АУПС, СОУЭ | время, дата | подпись |
| --- | --- | --- |
| Отключение: |  |  |
| Подключение: |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА СРАБАТЫВАНИЯ И ОТКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ

ЖУРНАЛ

УЧЕТА СРАБАТЫВАНИЙ (ОТКЛЮЧЕНИЙ) СИСТЕМ  ПРОТИВОПОЖАРНОЙ  ЗАЩИТЫ

НАЧАТ          «____» _____________ 20 __ г.

ОКОНЧЕН    «____» _____________ 20 __ г.

ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

| № | Наименование контролируемого объекта | Вид и тип СППЗ | Дата срабатывания (отключения) | Причина срабатывания (отключения) | Ущерб от пожара/ Сумма спасенных ценностей | Дата приведения в нормативное состояние | Дата информации в УРАСФ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ТЕРМИНЫ, ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ЛНД

ТЕРМИНЫ

| АККРЕДИТОВАННАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ | – | аккредитованная организация, которая в лабораторных условиях проводит испытания различных видов продукции. |
| --- | --- | --- |
| АРЕНДАТОР | – | физические и юридические лица, которые арендуют имущество ООО «РН-Ванкор» по договору аренды (субаренды), заключаемому с ООО «РН-Ванкор» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ | – | установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне. |
| МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРОВОД | – | инженерное сооружение, состоящее из подземных, подводных, наземных и надземных трубопроводов и связанных с ними нефтеперекачивающих насосных станций, хранилищ нефти и других технологических объектов, обеспечивающих транспортировку, приемку, сдачу нефти потребителям или перевалку на другой вид транспорта. |
| МАГИСТРАЛЬНЫЙ ГАЗОПРОВОД | – | технологически неделимый, централизованно управляемый имущественный производственный комплекс, состоящий из взаимосвязанных объектов, являющихся его неотъемлемой технологической частью, предназначенных для транспортировки подготовленной в соответствии с требованиями национальных стандартов продукции (природного газа) от объектов добычи и/или пунктов приема до пунктов сдачи потребителям и передачи в распределительные газопроводы или иной вид транспорта и/или хранения.). |
| ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | – | подрядная организация, выполняющая на договорной основе обслуживание установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей, контрольного, измерительного и испытательного оборудования, информационных систем, корпоративной сети и сетевых ресурсов, находящихся в эксплуатации ООО «РН-Ванкор». |
| ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ПЕРСОНАЛ | – | работники обслуживающей организации. |
| ОПЕРАТИВНЫЙ ПЕРСОНАЛ | – | работники, непосредственно воздействующие на органы управления энергоустановок, технологического оборудования, систем контроля и осуществляющих управление и обслуживание в смене (начальник смены, диспетчер). |
| ПРОЕКТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ | – | подрядная организация, выполняющая проектно-изыскательские работы на объектах ООО «РН-Ванкор», в соответствии с заключенным договором. |
| ПЛАНОВЫЙ РЕМОНТ | – | комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей в соответствии с утверждённым графиком. |
| ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ | – | совокупность технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, обработки, передачи в заданном виде извещения о пожаре, специальной информации и (или) выдачи команд на включение автоматических установок пожаротушения и включение исполнительных установок систем противодымной защиты, технологического и инженерного оборудования, других устройств противопожарной защиты, а также системы противоаварийной защиты. |
| ПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА | – | совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта. |
| ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ) ПЕРСОНАЛ | – | работники ООО «РН-Ванкор», эксплуатирующие и обеспечивающие работу технологического оборудования. |

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

| АЗК | – | автозаправочный комплекс. |
| --- | --- | --- |
| АСПС | – | автоматическая система пожарной сигнализации. |
| АСПТ | – | автоматическая система пожаротушения. |
| АСУ ТП | – | автоматическая система управления технологическим процессом. |
| АУПС | – | автоматическая установка пожарной сигнализации. |
| АУПТ | – | автоматическая установка пожаротушения. |
| ГОА | – | генератор огнетушащего аэрозоля. |
| ГПСС | – | генератор пены средней кратности стационарный |
| ЗИП | – | запасные части, инструменты и принадлежности. |
| ЗПУ | – | запорно-пусковые устройство. |
| ЗРА | – | запорно-регулирующая арматура. |
| ИДС | – | инженерно-диспетчерская служба. |
| НТД | – | нормативно-технический документ. |
| ОБЩЕСТВО | – | ООО «РН-Ванкор». |
| ОПО | – | опасный производственный объект. |
| ОТВ | – | огнетушащее вещество. |
| ПА | – | пожарная автоматика. |
| ПС | – | пожарная сигнализация. |
| РИТС | – | региональная инженерно-техническая служба №1, №2, №3, №4 ООО «РН-Ванкор». |
| РЭ | – | руководство по эксплуатации. |
| СОУЭ | – | система оповещения и управления эвакуацией. |
| СППЗ | – | система противопожарной защиты. |
| СП | – | структурное подразделение. |
| ТО | – | техническое обслуживание. |
| ТО И ППР | – | техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. |
| ТР | – | текущий ремонт. |
| ТУ | – | технические условия. |
| ТРК | – | топливораздаточная колонка. |
| УМАИТиТ | – | управление метрологии, автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций ООО «РН-Ванкор». |
| УМТО | – | управление материально-технического обеспечения ООО «РН-Ванкор». |
| УРАСФ | – | управление по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор». |

# СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ И ВНЕШНИХ ИСТОЧНИКОВ

ВЫПИСКА ИЗ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО (АРМ) | – | совокупность технических средств, программного обеспечения и информационных ресурсов, предоставляемых пользователю для выполнения пользователем его служебных обязанностей и предназначенная для ввода информации (включая ввод информации через клавиатуру, компьютерную мышь, сканер) и её вывода на экран монитора, принтер или иные устройства вывода. |
| --- | --- | --- |
| ВАГОН-ДОМ | – | мобильное здание, имеющее различное назначение, использующееся в полевых условиях, требующих быстрого развёртывания и частого перемещения. |
| ЛОКАЛЬНЫЙ НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ (ЛНД) | – | внутренний документ, в котором в целях многократного применения устанавливаются правила и требования для исполнения работниками при осуществлении ими трудовой функции, а также другими лицами, на которых он распространяет свое действие. |
| ОБЪЕКТ (оперативное реагирование) | – | здания и сооружения (в т.ч. автомобильные и авиационные топливозаправочные станции или комплексы), помещения, объекты строительства, автомобильные или железные дороги и иные инженерные сооружения, установки, станции, опасные производственные объекты, аэродромы, транспортные средства, специальная техника. |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| ПОСТАВЩИК | - | юридическое или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (или объединение таких лиц), способное на законных основаниях поставить продукцию, в том числе в соответствии с требованиями, установленными в документации о закупке. |
| РУКОВОДИТЕЛЬ | – | должностное лицо (работник), наделенное полномочиями и несущее ответственность за принятие решений, имеющее в своём подчинении одного или более работников. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |
| СУБПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (СУБПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет определенную работу в интересах заказчика по договору субподряда, заключенному с подрядчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |

ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| ПОЖАР | – | неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства [ст. 1, Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| --- | --- | --- |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | – | состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [глава 1 ст. 1 Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ]. |
| ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | – | техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и (или) формирования сигнала о пожаре [раздел 2, п.6 Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 23.06.2017 № 40 «О техническом регламенте Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения»]. |
| ПОЖАРНАЯ ОХРАНА | – | совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ [ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ (СОУЭ) | – | комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, путях и очерёдности эвакуации [п. 2.5 СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности.] |
| СИСТЕМЫ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ | – | комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию). [п. 41 ст. 2, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»] |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ | – | комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании [п. 2.1.1 ГОСТ 18322-2016. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения]. |
| РЕМОНТ | – | комплекс технологических операций и организационных действий по восстановлению работоспособности, исправности и ресурса объекта и/или его составных частей. Ремонт включает операции локализации, диагностирования, устранения неисправности и контроль функционирования [п. 2.1.2 ГОСТ 18322-2016. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения]. |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ | – | плановый ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности объекта и состоящий в замене и/или восстановлении отдельных легкодоступных его частей [п. 2.3.9 ГОСТ 18322-2016. Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и определения]. |

- СПРАВОЧНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

| версия/ изменения | ДАТА И РЕКВИЗИТЫ РД ООО «РН-Ванкор» |  |  | Краткая АННОТАЦИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНИЯ | ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ (вступления в силу) | утраты силы |  |
| 1 | 11.02.2025 приказ от 11.02.2025 № РНВ-46/лнд | 11.02.2025 приказ от 11.02.2025 № РНВ-46/лнд |  | Устанавливают требования к проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем автоматических установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации и систем оповещения и управления эвакуацией на объектах ООО «РН-Ванкор», определяют разграничение зон эксплуатационной ответственности между структурными подразделения ООО «РН-Ванкор» при эксплуатации, техническом обслуживании и планово-предупредительном ремонте систем противопожарной защиты, разработаны взамен Положения ООО «РН-Ванкор» № П3-05 Р-1259 ЮЛ-583 «Эксплуатация, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией». |