УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «13» января 2017 г. №РНВ-4/лнд

Введена в действие «13» января 2017 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МОБИЛЬНЫХ ЗДАНИЯХ «СУШИЛКА»

№ П3-05 И-89603 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 30.08.2019 №РНВ-292/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 31.12.2019 №РНВ-497/лнд)

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.02.2021 №РНВ-41/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2016

СОДЕРЖАНИЕ

вводные положения	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

область действия	3

период  действия и порядок внесения изменений	3

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	4

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	ОБЩИЕ требования пожарной безопасности	6

4. ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ПОЖАРА ИЛИ ЗАГОРАНИЯ 	8

5.	ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ	9

6.	ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ 	10

7.	ССЫЛКИ	11

# вводные положения

- НАЗНАЧЕНИЕ

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сушилка» (далее – Инструкция) разработана в соответствии с:

- Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»);

- Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе»                           № П3-05 И-86790 ЮЛ-583.

Инструкция ООО «РН-Ванкор» устанавливает общие требования и регламентирует комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сушилка».

- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Данная инструкция обязательна для исполнения всеми работниками Общества, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, временными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы по договору подряда на территории Ванкорского месторождения.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, осуществляющими различные виды деятельности, оказывающими услуги (работы) на объектах ООО «РН-Ванкор», обязаны включать в положения договора соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (сервисными) организациями, требований, установленных настоящей Инструкцией.

- ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

СУШИЛКА (ВАГОН-СУШИЛКА) – это мобильное здание для просушивания влажной (в том числе промасленной) рабочей одежды.

ДЫМОВОЙ ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – извещатель, реагирующий на продукты горения способные воздействовать  на поглощающую или рассеивающую способность  излучения в инфракрасном, ультрафиолетовом или видимом диапазонах спектра.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

МОБИЛЬНОЕ ЗДАНИЕ – здание комплектной заводской поставки, конструкция которого обеспечивает возможность его передислокации.

ОГНЕТУШИТЕЛЬ – переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ – устройство для формирования сигнала о пожаре.

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА – организации, оказывающие услуги Обществу по тушению и предупреждению пожаров по договору.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара.

ТЕПЛОВАЯ СУШКА  – это термический процесс удаления влаги из влажных материалов путем ее испарения и отвода образующихся паров.

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВПУ – Ванкорский производственный участок.

ГЖ – горючие жидкости.

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость.

АУПС – автоматическая установка пожарной сигнализации.

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения.

РИТС № 1 - региональная инженерно-техническая служба № 1 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

РИТС № 2 - региональная инженерно-техническая служба № 2 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

РИТС № 3 - региональная инженерно-техническая служба № 3 центрального инженерно-технологического управления ООО «РН-Ванкор».

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

УЗО – устройство защитного отключения.

ПУЭ – правила  устройства  электроустановок.

# ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Спецификой пожарной опасности сушилок является высокотемпературный режим работы, наличие горючей загрузки, специальное оборудование. Учитывая эти данные, к зданиям сушилок предъявляются требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

3.1. Здания сушилок должны иметь – I, II, III или IV степени огнестойкости классов конструктивной пожарной опасности C0 и C1.

3.2. Шкафы для сушки должны быть металлическими.

3.3. Работы по очистке вытяжных устройств и шкафов от пыли и посторонних предметов необходимо проводить не реже 1 раза в полугодие, в соответствии с разработанным и утвержденным руководителем объекта графиком. Дата проведения очистки вытяжных устройств и шкафов указывается в журнале учета работ произвольной формы.

Внутреннее и наружное электроснабжение должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

3.4. Электросветильники должны применяться только заводского изготовления. Устройство самодельных электросветильников не допускается.

3.5. В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА.

3.6. Электрические провода, использующиеся для подключения электрокалориферов и электрической сети, а также светильников должны быть рассчитаны на условия эксплуатации с повышенной температурой. Все токоведущие части электрооборудования должны быть заземлены.

3.7. Проверка состояния стационарного оборудования и электропроводки освещения, испытание и измерение сопротивления изоляции проводов, кабелей и заземляющих устройств должны проводиться при вводе сети электрического освещения в эксплуатацию, а в дальнейшем – по графику, утвержденному ответственным за электрохозяйство должностным лицом, но не реже одного раза в года. Результаты замеров оформляются актом (протоколом) в соответствии с нормами испытания электрооборудования

3.8. Ремонт и замена электрооборудования и электрических сетей зданий (помещений) должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответственные удостоверения и допуски.

3.9. Помещения зданий сушилок должны оборудоваться автоматическими установками пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей или автоматическими установками пожаротушения (самосрабатывающими модулями пожаротушения). Для зданий сушилок не заводского изготовления допускается установка дымовых пожарных извещателей, из расчета не менее двух извещателей на один отсек мобильного здания.

3.10. В зданиях сушилок заводского изготовления, оборудованных автоматическими установками пожарной сигнализации (АУПС) или автоматическими установками пожаротушения (АУПТ), следует предусматривать блокирование с этими установками систем вентиляции и воздушного отопления с целью автоматического отключения их при срабатывании АУПС или АУПТ, а также отключения электроприемников в указанных зданиях, кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и оповещения о пожаре.

3.11. В мобильном здании на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации.

# 4. Требования пожарной безопасности по предупреждению пожара или загорания

4.1. Системы и средства противопожарной защиты (автоматические установки пожарной сигнализации, оповещение людей о пожаре, знаки пожарной безопасности, в том числе обозначающие пути эвакуации и эвакуационные выходы) должны содержаться в исправном состоянии.

4.2. Помещения  сушилки должны  быть  обеспечены  исправными и пригодными к применению средствами пожаротушения (порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание).

4.3. Первичные средства пожаротушения должны быть исправны. Не допускается загромождение подступов к ним. Огнетушители, отправленные с объекта на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра.

4.4. Устройство печного отопления в мобильном здании вагон-сушилка не допускается.

4.5. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

4.6. В помещении мобильного здания «сушилка» запрещается:

- эксплуатировать электронагревательные приборы с отключённым или неисправным терморегуляторами;

- эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника, пользоваться розетками, рубильниками и другими электроустановочными изделиями с повреждениями;

- пользоваться нестандартными (самодельными) электронагревательными бытовыми приборами;

- эксплуатировать электрические приборы не заводского изготовления;

- производить сушку одежды на электронагревательных приборах;

- загромождать различными предметами и оборудованием проходы, выходы, коридоры и тамбуры.

- хранить взрывоопасные вещества, материалы, легковоспламеняющиеся и горючие  жидкости

- убирать помещения с применением бензина, керосина и др. легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

# 5. ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЛИЦА И ИСПОЛНИТЕЛИ

5.1. Должностные лица, ответственные за пожарную безопасность в сушилке обязаны:

- следить за выполнением противопожарного режима, установленного данной инструкцией;

- обеспечить строгое соблюдение, всеми лицами, находящимися на объекте, установленных требований пожарной безопасности;

- обеспечить исправное содержание и постоянную готовность к действию имеющихся систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических установок пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения);

- обеспечить исправность огнетушителей, периодичность их осмотра и проверки, а также своевременную перезарядку огнетушителей;

- обеспечить наличие табличек с номером телефона для вызова пожарной охраны;

5.2. Ответственность за соблюдение требований противопожарного режима в сушилках несут:

- собственники имущества;

- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности на объекте.

5.3.	За организацию спасения людей, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим, отвечает старшее должностное лицо.

# 6. ОБЯЗАННОСТИ И ДЕЙСТВИЯ ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАРЕ

  - Любой работник предприятия  при обнаружении первых признаков пожара (запах гари, дыма, обугливание деревянной обшивки, отблески пламени)  обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 112 – для населенных пунктов; 777-01, 741-91, 8(391)200-85-72 для Ванкорского месторождения; 75-059, 77-646 - для НПС-1; 77-228, 77-647 - для НПС-2; 76-132 - для КНПС-Пурпе; 777-01, 741-91 для Лодочного месторождения;  76-503 - для производственной базы «Прилуки»,  711-01, 78-001 для Сузунского месторождения; 70-101, 78-934 для Тагульского месторождения; (при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию), а также сообщить о загорании в РИТС № 1 (для Ванкорского месторождения) по телефону 76-600 (601); РИТС № 2 (для Сузунского месторождения)  по телефону 71-207, 78-363; РИТС № 3 (для Тагульского месторождения) по телефону 75-330, 78-281;

- сообщить о возгорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание;

- принять посильные меры по эвакуации людей;

- по возможности обесточить помещение, в котором произошёл пожар или здание в целом;

- принять меры по тушению пожара первичными средствами пожаротушения в начальной стадии пожара. В случае, когда помещение задымлено и очаг пожара не виден, необходимо плотно закрыть окна и двери помещения и покинуть опасную зону.

  - Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) обязан:

- продублировать сообщение о пожаре в пожарную часть;

- продублировать сообщение о пожаре в РИТС № 1 (для Ванкорского месторождения) по телефону 76-600 (601), 77-600 (601); РИТС № 2 (для Сузунского месторождения) по телефону 71-207, 78-363; РИТС № 3 (для Тагульского месторождения) по телефону 75-330, 78-281;

- поставить в известность вышестоящее руководство;

- в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- организовать тушение пожара первичными средствами пожаротушения в начальной стадии пожара;

- организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и указать место пожара, а также расположение наружных водоисточников;

- по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

- 7. ССЫЛКИ

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2018 г. № 123-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

- Свод правил СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности».

- СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.

- Свод правил СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование  Требования пожарной безопасности».

- Правила устройства электроустановок. (ПУЭ) седьмое издание.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» № П3-05 И-86790 ЮЛ-583  «О мерах пожарной безопасности в Обществе».