УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «30» августа 2016 г. № 154/РНВ-лнд

Введена в действие с «30» августа 2016 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОГО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ

НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА

№ П3-05 И-75484 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.03.2017 №РНВ-101/лнд)

КРАСНОЯРСК

2016

# СОДЕРЖАНИЕ

вводные положения…………………………………………………………………………………………….3

введение…………………………………………………………………………………………………………………………...3

ЦЕЛИ…………………………………………………………………………………………………………………………………...3

ЗАДАЧи………………………………………………………………………………………………………………………….…….3

область действия…………………………………………………………………………………………………...…….…..4

период  действия и порядок внесения изменений………………………………………………………...….4

1	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ………………………………………………………………………………...5

3      ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ…………………………………………………………………………………….…..11

4	разрешение на проведение огневых работ…………………………………………….……14

5       ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ……………………………………………………………………………………………………….………..20

6	ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ………………………………….……27

6.1  Общие правила……………………………………………………………………………………………………...……27

6.2  огневые работы внутри емкостей, аппаратов, колодцев………………………………………...…31

6.3  Огневые работы на линейной части газопроводов…………………………………………...………33

6.4  Электросварочные работы………………………………………………………………………………...………42

6.5  Газосварочные и газорезательные работы…………………………………………………………....….44

6.6  Паяльные работы……………………………………………………………………………………………………......48

6.7  Варка битумов, мастик и смол…………………………………………………………………………………….49

6.8  работа шлифовальным и абрАзивным инструментом………………………………………………..50

7        ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ………………51

8        ссылки…………………………………………………………………………………………………………55

приложениЯ………………………………………………………………………………………………………..57

# вводные положения

## введение

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества»  устанавливает основные требования в области пожарной безопасности в процессе организации и проведения огневых работ на объектах ООО «РН-Ванкор».

В основу разработки настоящей Инструкции положены требования:

- Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ.

- Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").

- Приказа  Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

- Постановления Госгортехнадзора РФ от 29.05.2003 N 44 «Об утверждении Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств».

- Приказа Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- Политики Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01.

- Инструкции Компании «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Компании» № П3-05 И-75484.

- Стандарта Компании «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании» № П3-05 С-0102.

- Положения Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061.

- Положения Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032.

## ЦЕЛИ

Настоящая инструкция разработана с целью установления единой системы организации безопасного проведения огневых работ на объектах ООО «РН-Ванкор».

## ЗАДАЧИ

Основными задачами настоящей Инструкции являются:

- обеспечение качественной разработки подготовительных мероприятий по проведению огневых работ и их выполнения;

- установление единых требований и правил пожарной безопасности в процессе организации и проведения огневых работ на объектах ООО «РН-Ванкор»;

- доведение до персонала норм и требований пожарной безопасности, обязательных для исполнения при проведении огневых работ.

## область действия

Данная инструкция обязательна для исполнения работниками ООО «РН-Ванкор», задействованными в процессе организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества.

Организация и совершенствование системы организации безопасного проведения огневых работ в подразделениях осуществляется лицами ответственными за противопожарное состояние, назначенными приказом генерального директора Общества. Контроль за своевременным исполнением требований нормативных документов осуществляется  Управлением пожарной безопасности ООО «РН-Ванкор».

Структурные подразделения Общества при оформлении договоров с подрядными организациями, осуществляющими выполнение ремонтных и огневых работ на объектах Общества, обязаны включать в условия договора пункт о неукоснительном выполнении подрядной (сервисной) организацией требований настоящей Инструкции.

Организационные, распорядительные и локальные нормативные документы Общества не должны противоречить требованиям настоящей Инструкции.

## период  действия и порядок внесения изменений

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция вводится в действие, признается утратившей силу в ООО «РН-Ванкор» приказом ООО «РН-Ванкор».

Изменения в инструкцию вносятся на основании приказа генерального директора ООО «РН-Ванкор».

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию являются Управление пожарной безопасности ООО «РН-Ванкор» и другие структурные подразделения ООО «РН-Ванкор», по согласованию с Управлением пожарной безопасности.

Изменения в Инструкцию вносятся в случаях изменения законодательства РФ в области пожарной безопасности, изменения организационной структуры или полномочий руководителей и т.п.

Ответственность за поддержание настоящего документа в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления пожарной безопасности ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды  ООО «РН-Ванкор».

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВАРИЯ – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде.

ВЗРЫВООПАСНЫЙ (ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЙ) ОБЪЕКТ – объект с потенциальной возможностью возникновения взрыва и развития пожара или возникновения пожара и последующего взрыва.

ВРЕМЕННОЕ МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ОГНЕВЫХ РАБОТ – место, организуемое непосредственно на рабочем месте в помещениях и на оборудовании, если по технологическим условиям нет возможности вынести детали в места проведения постоянных огневых работ.

## ВРЕМЕННЫЕ ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ – огневые работы, проводимые вне специально оборудованных цехов, мастерских или открытых площадок, определенных приказом руководителя предприятия.

ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО – работник, занимающий постоянно или временно должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных обязанностей, либо выполняющее такие обязанности по специальному полномочию в ОАО «НК «Роснефть», Обществе Группы или в Организации, оказывающей услуги в области предупреждения и тушения пожаров.

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ВЗРЫВООПАСНЫЙ И ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНЫЙ ОБЪЕКТ  (ОБОРУДОВАНИЕ) – здания, сооружения, технологические установки, оборудование (трубопроводы), агрегаты соответствующей категории по взрывопожарной и пожарной опасности (А, Б, Ан, Бн)  в пределах ограждающих конструкций и границах взрывоопасных зон, определяемых по ПУЭ, находящиеся в работе (заполнены горючей загрузкой, включенные в технологический процесс в соответствии с проектными решениями).

ИНЦИДЕНТ – отказ или повреждение технических устройств, применяемых на опасных производственных объектах, отклонение от установленного режима технологического процесса.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, содержащие требования пожарной безопасности.

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА – производственные площадки ООО «РН-Ванкор», а также производственные площадки,  переданные под управление ООО «РН-Ванкор» иными юридическими лицами на условиях договора (Ванкорская группа месторождений),  включая территорию, здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) производственному назначению.

ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ – производственные операции, связанные с применением открытого огня (исключение составляет открытое горение, обусловленное ведением технологического процесса: технологические и утилизационные печи и т.д.), искрообразованием или нагреванием деталей (элементов конструкций) до температур, способных вызвать воспламенение веществ, материалов и конструкций (сварка, резка, пайка с использованием энергии электрической дуги, газового пламени и плазменной дуги, нагрев конструкций, оборудования и коммуникаций электронагревателями, паяльными лампами, газовыми и жидкостными горелками, механическая обработка металла с образованием искр), покос травы и вырубка кустарников механизированным способом (при помощи бензо и электроинструмента) в пределах взрывопожароопасных и пожароопасных зон.

ОПАСНАЯ ЗОНА – пространство между местом производства работ, потенциально опасных за счёт поражающего или вредного для человека воздействия, и границей, где такое воздействие маловероятно при соблюдении технологии производства.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА – факторы пожара (высокая температура, дым), воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.

ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ТУШЕНИЯ ПОЖАРОВ – организации, имеющие действующую лицензию на вид деятельности «тушение пожаров», и с которыми в установленном порядке заключён договор на организацию предупреждения пожаров, их тушение и проведение возложенных на них аварийно-спасательных работ на объектах ООО «РН-Ванкор»

ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ - ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР – должностное лицо Общества.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – переносные или передвижные средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития (огнетушители, песок, войлок, кошма, асбестовое полотно, ведра, лопаты и др.).

ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) – физическое или юридическое лицо, зарегистрированное в России или за её пределами, которое в соответствии с договором подряда выполняет по заданию заказчика определённую работу за вознаграждение и сдаёт её результат заказчику.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА – совокупность созданных в установленном порядке органов управления, подразделений и организаций, предназначенных для организации профилактики пожаров, их тушения и проведения возложенных на них аварийно-спасательных работ.

## ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ – вид обучения руководителей, специалистов и рабочих объектов с повышенной пожарной опасностью с целью повышения общих технических знаний пожарной безопасности, вытекающих из особенностей технологического процесса производства, детального обучения работников способам использования имеющихся средств пожаротушения.

пожарно-техническая комиссия – комиссия, создаваемая распорядительным документом Общества в целях организации и осуществления работ по предупреждению пожаров на производственных и складских объектах, на которых может одновременно находиться 50 и более человек, то есть с массовым пребыванием людей.

пОЖАРООПАСНАЯ (ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНАЯ) ЗОНА – часть замкнутого или открытого пространства, в пределах которого постоянно или периодически обращаются горючие вещества и в котором они могут находиться при нормальном режиме технологического процесса или его нарушении (аварии, инциденте).

## ПОЖАРОУГРОЖАЮЩЕЕ СОСТОЯНИЕ - состояние объекта, при котором вследствие невыполнения установленных требований пожарной безопасности создаются условия и реальная возможность возникновения пожара и угроза безопасному пребыванию людей.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – обязательный для исполнения документ установленной формы, составленный и врученный должностным лицом ОАО «НК «Роснефть», дочернего общества ОАО «НК «Роснефть», организации, с которой заключён договор на оказание услуг в области предупреждения и тушения пожаров, осуществляющим ведомственный пожарный надзор, руководителю, должностному лицу объекта и содержащий мероприятия об устранении в установленные сроки нарушений требований пожарной безопасности.

ПРОЦЕССНОЕ УПРАВЛЕНИЕ – структурное подразделение Общества (Управление добычи нефти и газа, Управление подготовки и перекачки нефти и др.)

## ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара.

ПостояннОЕ место проведения огневых работ (сварочный пост) – место, организуемое в специально отведенном и оборудованном месте в цехах, мастерских и открытых площадках.

РАБОЧАЯ ЗОНА –  центральная часть опасной зоны, в которой выполняются огневые, работы (котлован, траншея, газопровод, газовое оборудование), с прилегающей территорией, на которой размещается техника, непосредственно участвующая в огневых работах (трубоукладчики, автокраны, экскаваторы, сварочные агрегаты и т.д.), размерами равной величине охранной зоны ("Правила охраны магистральных трубопроводов").

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и или ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение Общества с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

## ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ – персонал производственных цехов и участков, осуществляющий эксплуатацию установленного в них оборудования.

## ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным государственным органом.

## ТУШЕНИЕ ПОЖАРОВ – действия, направленные на спасение людей, имущества и ликвидацию пожаров.

- ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

ВГСЧ – военизированная газоспасательная часть.

ВГУ – временное герметизирующее устройство (Резиновый шар или другое устройство, применяемое при проведении огневых работ для временной локализации участка проведения огневых работ).

ГВС – газо-воздушная среда.

ГГ – горючие газы.

ГЖ – горючие жидкости.

ГК – газовая компрессорная.

ИТР  – инженерно-технический работник.

КИП И А – контрольно измерительные приборы и средства автоматизации.

КПК – комиссия производственного контроля в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ЛВЖ – легко воспламеняющиеся жидкости.

НКПР – нижний концентрационный предел распространения: минимальная концентрация горючих веществ (горючего газа или пара) в воздухе, при которой может произойти воспламенение или взрыв смеси (распространение пламени по смеси на любое расстояние) от ее соприкосновения с источником воспламенения, в объемных процентах.

НПС – нефтеперекачивающая станция.

ОБЩЕСТВО – Общество с ограниченной ответственностью «РН-Ванкор» (ООО «РН-Ванкор»).

ПБ – правила безопасности.

ПБОТОС – промышленная безопасность, охрана труда и окружающей среды.

ПДК – предельно-допустимая концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны (ГОСТ 12.1.005-88).

ПТМ – пожарно-технический минимум.

ПУЭ – правила  устройства  электроустановок.

СИЗ – средства индивидуальной защиты.

СИЗОД – средства индивидуальной защиты органов дыхания.

СМР – строительно-монтажные работы.

УПБиОТ – Управление промышленной безопасности и охраны труда ООО «РН-Ванкор».

УПБ – Управление пожарной безопасности ООО «РН-Ванкор».

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Паспорт процесса/процедуры

| наименование процесса/процедуры | Установление единых требований пожарной безопасности при проведении пожароопасных работ. |
| --- | --- |
| результат (ВЫХОД) процесса/процедуры | Безопасное проведение пожароопасных работ на объектах Общества. |
| Потребители результата процесса/процедуры | СП Общества, сторонние (сервисные, подрядные) организации, выполняющие пожароопасные работы. |
| Вход и его поставщик | Взрывопожароопасные, пожароопасные объекты ООО «РН-Ванкор». |
| Владелец процесса/процедуры | ЗГД по ПБОТОС ООО «РН-Ванкор». |
| менеджер процесса/процедуры | Начальник УПБОТОС, начальник УПБ |
| Исполнитель | СП Общества, сторонние (сервисные, подрядные) организации. |
| Ресурсы процесса/процедуры | Производственный персонал СП, Электрогазосварочное оборудование, технические приспособления, автомобильная техника |
| Управляющее воздействие | Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 № 123-ФЗ. Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации"). Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». Постановление Госгортехнадзора РФ от 29.05.2003 N 44 «Об утверждении Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств». Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01. Инструкция Компании «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Компании» № П3-05 И-75484. Стандарт Компании «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании» № П3-05 С-0102. Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061. Положения Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032. |
| Показатели эффективности | Отсутствие нарушений требований пожарной безопасности, соблюдений правил пожарной безопасности. Безопасные условия производства пожароопасных работ. |
| риски процесса/процедуры | Нарушение и несоблюдение требований пожарной безопасности. Причинение вреда здоровью работников, материальный ущерб Обществу. |
| идентификационный номер в Системе РЛНД | П3-05 И-75484 ЮЛ-583 |

- Настоящая  Инструкция «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества» устанавливает требования по организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества.

- Требования настоящей инструкции распространяются как на работы, выполняемые подразделениями Общества, так и на работы, выполняемые сторонними (сервисные, подрядные) организациями.

- Ответственность за организацию, разработку и реализацию мер по обеспечению безопасности при проведении огневых работ на объектах Общества возлагается на руководителей структурных подразделений, а также должностных лиц, назначенных приказом Общества, ответственными за обеспечение пожарной безопасности, прошедших обучение по ПТМ.

- Для организации безопасного проведения огневых  работ приказом по Обществу, назначаются ответственные  лица и лица, их замещающие, из числа руководителей и инженерно-технических работников (ИТР) структурных подразделений, прошедших аттестацию по промышленной безопасности, проверку знаний правил и норм охраны труда и безопасного проведения  работ, а также обучение по программе ПТМ:

- Имеющие право утверждать наряд-допуск.

- Имеющие право выдавать наряд-допуск и допускать к работам.

- Ответственные за подготовку к проведению работ.

- Ответственные за проведение  работ.

Приказ обновляется и корректируется в связи с кадровыми изменениями.

- Огневые работы сопровождаются наличием ряда опасных производственных факторов влияющих на возникновение пожара:

- повышение температуры поверхностей оборудования, материалов;

- опасный уровень напряжения в электрической цепи, замыкание которой может привести к пожару;

- искры, брызги и выбросы расплавленного металла;

- взрывоопасность

- Места проведения сварочных и других огневых работ могут быть:

- постоянными;

- временными.

- Постоянные места проведения огневых работ (сварочные посты) организуются на объектах Общества в местах, исключающих образование взрывопожароопасных концентраций паров ЛВЖ и ГЖ, горючих газов, в соответствии с требованиями Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности для постоянных мест проведения огневых работ – сварочных постов» № П3-05 И-89687 ЮЛ-583.

- Огневые работы на действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах допускаются в исключительных (аварийных) случаях, когда работы невозможно проводить в специально отведенных для этих целей постоянных местах.

Границы взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов приведены в Приложение 1. .

- Огневые работы на временных местах должны проводиться только в светлое время суток, за исключением случаев ликвидации последствий аварий (инцидентов) и работ, проводимых в зимнее время, на объектах Общества, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также на выведенном из эксплуатации в установленном порядке оборудовании.

Проведение огневых работ разрешается при полном составе бригады, указанном в наряде-допуске, изменения состава исполнителей должно фиксироваться в п.12 наряда-допуска.

- При проведении огневых работ в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов) и работ, проводимых в зимнее время, на объектах Общества, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям, а также на выведенном из эксплуатации в установленном порядке оборудовании, должно быть обеспечено соответствующее освещение рабочих мест.

- Оформление наряда – допуска на проведение огневых работ на строительной площадке и  постоянных местах, организованных в соответствии с п.3.7 настоящей инструкции, не требуется.

- К проведению огневых работ допускаются лица (электрогазосварщик, электросварщик, газосварщик, газорезчик, паяльщик, истопник битумного котла, кровельщик с газовой горелкой, работник со шлифовальной машинкой и струйно-абразивным инструментом и др.) не моложе 18 лет,  прошедшие подготовку и имеющие квалификационное удостоверение, а также документ, подтверждающий обучение по программе ПТМ, учитывающей специфику пожароопасных работ, в соответствии с нормативными документами по пожарной безопасности.

- Огневые работы могут проводиться только при наличии наряда – допуска  Приложение 2, подписанного руководителем  (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), по месту которого выполняются огневые работы, и утвержденного первым заместителем генерального директора по производству - главным инженером, начальником или главным инженером процессного управления, главным механиком, назначенным приказом по Обществу.

- За ходом проведения огневых работ на временных местах, в период их проведения, осуществляется контроль:

- непрерывный — ответственным за проведение огневых работ;

- периодический — руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), по месту которого выполняются огневые работы, с отметкой в вахтовом (оперативном) журнале;

- выборочный контроль — КПК и пожарной охраной (при наличии), специалистами службы ПБОТОС, уполномоченными лицами государственных и ведомственных надзорных органов при осуществлении проверок объектов Общества в установленном законодательством порядке.

- Проведение огневых работ на постоянных и временных местах без принятия мер, исключающих возможность возникновения пожара, категорически запрещается.

- Порядок осуществления контроля за обеспечением пожарной безопасности при проведении огневых работ на объектах Компании установлен в Стандарте Компании «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании».

# разрешение на проведение огневых работ

  - На проведение огневых работ, в том числе и в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов), должен быть письменно оформлен наряд-допуск по прилагаемой форме Приложение .

  - Огневые работы подразделяются на два этапа:

- подготовительный;

- основной, т.е. непосредственного проведения огневых работ.

  - Руководитель подразделения  или лицо имеющее право выдачи наряда-допуска  объекта, где проводятся огневые работы назначает лиц, ответственных за подготовку и проведение огневых работ, а также определяет объем и содержание подготовительных работ, последовательность их выполнения, меры безопасности при проведении огневых работ, порядок контроля воздушной среды и средства защиты (средства противопожарной защиты, СИЗ и др.), что подтверждается его подписью в п. 7 наряда-допуска.

  - Ответственным за подготовку места проведения огневых работ назначается лицо из числа ИТР структурного подразделения, где проводятся огневые работы.

  - Ответственным за проведение огневых работ назначается лицо из числа ИТР структурного подразделения  прошедшее обучение ПТМ.

  - В случае проведения огневых работ представителями подрядной организации, лицом, ответственным за проведение огневых работ, назначается ИТР подрядной организации, в ведении которого находятся исполнители работ.

В подрядной организации распорядительными документами должен быть определен Перечень должностных лиц, имеющих право быть ответственными за проведение огневых работ на объекте Общества.

Руководитель структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) объекта, где проводятся огневые работы, проверяет правильность назначения лица, ответственного за проведение огневых работ, из числа работников подрядной организации, назначенных распорядительным документом этой организации и имеющих право быть ответственными лицами за проведение огневых работ на объектах Общества с учетом специфики этих объектов. При этом ответственность за разработку организационных и технических мероприятий по подготовке и безопасному проведению огневых работ возлагается на руководителя структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где проводятся огневые работы.

  - При проведении огневых работ на действующем взрывоопасном и взрывопожароопасном объекте (оборудовании) представителями подрядных организаций, ответственным за проведение огневых работ назначается ИТР структурного подразделения заказчика.

Границы взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов для определения состава ответственных исполнителей по наряду-допуску приведены в Приложении 1.

  - Проведение огневых работ, меры по обеспечению пожарной безопасности места проведения огневых работ на действующем взрывоопасном и взрывопожароопасном объекте (оборудовании) определяются в соответствии с требованиями настоящей инструкции.

  - Перед началом огневых работ руководителем (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) структурного подразделения или лицом, ответственным за проведение огневых работ, с членами бригады (исполнителями) проводится противопожарный инструктаж по соблюдению мер безопасности при выполнении огневых работ на данном объекте. Проведение противопожарного инструктажа фиксируется лицом, ответственным за проведение огневых работ, в наряде-допуске (п.5 наряда-допуска) и в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности  в соответствии с Положением Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании».

  - В случае назначения лицом, ответственным за проведение огневых работ, работника подрядной организации, руководитель структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), по месту проведения огневых работ проводит с ним противопожарный инструктаж с отметкой в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности для подрядных организаций (находится в структурном подразделении).

После получения противопожарного инструктажа от руководителя структурного подразделения (лица имеющего право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) по месту проведения огневых работ лицо, ответственное за проведение огневых работ проводит инструктаж с членами бригады (исполнителями) с отметкой в наряде-допуске (п.5 наряда-допуска) и в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности (находится в подрядной организации).

  - В случае введения в состав бригады в период действия наряда-допуска на проведение огневых работ дополнительных исполнителей им необходимо провести (согласно п.4.9 или 4.10 настоящей Инструкции) противопожарный инструктаж с отметкой об этом в соответствующем пункте наряда-допуска и в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности.

  - Наряд-допуск составляется руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) в двух экземплярах, и передается лицам, ответственным за подготовку (один экземпляр) и проведение огневых работ (второй экземпляр), для выполнения мероприятий, указанных в нем.

  - До начала работ наряд-допуск регистрируется в журналах, находящихся в подразделении пожарной охраны ПРИЛОЖЕНИЕ 3 (при её отсутствии – у лица, назначенного распорядительным документом по Обществу) и в структурном подразделении приложение  на объекте которого проводятся огневые работы.

  - При необходимости пожарная охрана (при её отсутствии – специалист службы ПБОТОС Общества) вносит дополнительные мероприятия по подготовке и проведению огневых работ в п.6 наряда-допуска.

  - После проведения всех мероприятий, предусмотренных в наряде-допуске, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, ставят свою подпись соответственно в п.9, после чего руководитель подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где проводятся огневые работы, проверяет полноту выполнения мероприятий.

  - Руководитель структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) непосредственно на месте проведения огневых работ согласовывает наряд-допуск с пожарной охраной (в случае отсутствия – со службой (лицом), назначенной распорядительным документом по Обществу) в части обеспечения мер пожарной безопасности и достаточности на месте проведения огневых работ первичных средств пожаротушения, предусмотренных в наряде – допуске (п. 6 наряда-допуска).

  - Согласования наряда-допуска с УПБиОТ и другими службами предприятия (ВГСЧ, энергетической и др.), в зависимости от вида работы, при необходимости, определяется руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), исходя из специфики производства предстоящих работ.

Согласования наряда-допуска с УПБиОТ в обязательном порядке требуется при проведении огневых работ:

- на действующем взрывоопасном и взрывопожароопасном объекте (оборудовании);

- в случаях ликвидации последствий аварий (инцидентов).

При проведении работ на оборудовании и коммуникациях общего пользования или на границах смежных технологических объектов, в местах пересечения коммуникаций и линейных объектов других СП Общества наряд-допуск согласовывается с начальниками смежных цехов (процессных управлений, производств, установок).

В наряде-допуске должно быть оформлено согласование или делается запись «не требуется».

  - После согласования наряда-допуска со всеми необходимыми структурными подразделениями Общества и пожарной охраной (при наличии) наряд-допуск утверждается первым заместителем генерального директора по производству - главным инженером, начальником или главным инженером процессного управления, главным механиком, назначенным приказом по Обществу.

  - В случаях ликвидации последствий аварий наряд – допуск на проведение огневых работ может выдаваться руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где должны быть выполнены огневые работы без утверждения первым заместителем генерального директора по производству - главным инженером, начальником или главным инженером процессного управления, главным механиком, назначенным приказом по Обществу. В этом случае огневые работы проводятся под непосредственным руководством лица, выдавшего наряд – допуск с обязательным уведомлением первого заместителем генерального директора по производству - главного инженера, начальника или главного инженера процессного управления, главного механика, назначенным приказом по Обществу.

  - В случае удаленности района проведения огневых работ от места дислокации структурного подразделения допускается непосредственная приемка - передача подготовительных работ на месте с оформлением наряда-допуска и подтверждением подписями ответственных за подготовку и за проведение огневых работ с последующим  утверждением наряда-допуска по электронной почте.

  - Ответственность за достоверность и фактическое оформление наряда-допуска при согласовании и утверждении наряда-допуска по электронной почте несет руководитель структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), на объекте которого проводились огневые работы.

  - Не позднее 14 рабочих дней после окончания работ оригиналы закрытого наряда-допуска  с приложением всей необходимой электронной переписки о ходе согласования, утверждения  и допуска к работе передаются на Ванкорское месторождение, сшиваются, пронумеровываются и скрепляются печатью.

  - После проверки полноты и правильности заполнения оригиналов, один экземпляр прошитого наряда-допуска передают в производственное подразделение, в котором проводились работы, а другой пожарной службе предприятия для последующего хранения в делах  в соответствии с установленными сроками.

  - В исключительных случаях, в целях оперативного проведения огневых работ на временных местах, разрешается проведение работ при наличии непосредственно на месте сканированной копии, утверждённых в установленном порядке экземпляров наряд допуска и «Схемы места проведения огневых работ» с последующим получением оригиналов наряда-допуска (не позднее семи календарных дней со дня утверждения).

  - Наряд-допуск оформляется отдельно на каждый вид огневых работ и действителен в течение сроков, указанных в наряде-допуске, но не более 10 рабочих дней.

Допускается оформление наряда-допуска на выполнение огневых работ с указанием в нем нескольких видов огневых работ при соблюдении следующих условий:

- характер, содержание и место проведения работы, связанной с применением огневых работ, не изменяются;

- выполнение работы технологически связано с применением разных видов огневых работ (резка, сварка, шлифовка);

- огневые работы проводятся единым составом исполнителей (бригады), под руководством одного ответственного лица за проведение огневых работ;

- организационные и технических мероприятия по подготовке и безопасному проведению огневых работ разработаны с учётом проведения всех указанных в наряде-допуске видов огневых работ;

- решение о выдачи наряда-допуска с несколькими видами огневых работ должно приниматься с учётом всех опасностей технологического процесса и оборудования, на котором производятся данные работы.

  - Если огневые работы не закончены в установленный срок и условия работ, указанные в наряде-допуске не изменились, то наряд-допуск может быть продлен (п.10 наряд-допуска) руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где проводятся огневые работы, на время необходимое для окончания работ (но не более 5 рабочих дней), после согласования ответственными лицами, указанными в п.11 наряда-допуска.

  - В случае изменения ответственных лиц, указанных в наряде-допуске, наряд-допуск следует закрыть и переоформить с указанием новых ответственных лиц.

  - Отметки в п.13 наряда-допуска о ежедневном допуске к работе, окончанию работы необходимо делать начиная с первого дня работы по наряду-допуску.

  - При проведении плановых, текущих и капитальных ремонтов, работ по реконструкции производственных помещений, объектов с полной остановкой производства наряд-допуск оформляется на срок, предусмотренный в соответствии с разработанными мероприятиями и графиками по проведению плановых, текущих, капитальных ремонтов и работ по реконструкции на основании Акта Приложение  (но не более 30 рабочих дней). В случае необходимости изменения вида, увеличения объема огневых работ и расширения временного места проведения огневых работ оформляется новый наряд-допуск.

  - К наряду-допуску должна прилагаться «Схема места проведения огневых работ», подписанная руководителем структурного подразделения, на территории и оборудовании которого будут проводиться работы.

  - На «Схеме места проведения огневых работ» указываются: технологическое оборудование, места проведения огневых работ, места отбора проб воздуха, места размещения сварочного и другого оборудования для проведения огневых работ, границы опасной зоны, места расположения запорной арматуры и установки заглушек (при необходимости), места выставления предупредительных знаков, месторасположение автомобильной и другой техники, обеспечивающей проведение работ, места размещения средств пожаротушения и пути эвакуации. Место проведения огневых работ должно быть указано с привязкой к существующим объектам. «Схема места проведения огневых работ» должна быть наглядной и однозначно читаемой.

  - Записи в обоих экземплярах наряд-допуска должны быть идентичны и четки. Допускается заполнение наряда-допуска с использованием персонального компьютера. Запрещаются заполнение наряда-допуска карандашом, исправления в тексте и подписи ответственных лиц под копирку. Исправления (в т.ч. затирки, закраски) в тексте не допускаются – в этом случае наряд-допуск считается недействительным.

При оформлении наряда-допуска заполняются все строки бланка.

  - Наряд-допуск после окончания огневых работ закрывается (п.14 наряда-допуска) ответственным за проведение огневых работ и руководителем структурного подразделения (лицом имеющим право выдачи наряда-допуска и допуска к работам).

  - Один экземпляр наряда-допуска остается у лица, ответственного за проведение огневых работ (до окончания работ), и передаётся пожарной службе предприятия для хранения после закрытия наряда-допуска, другой  регистрируется в журнале учёта огневых работ приложение  и остаётся у ответственного за подготовку огневых работ.

Наряд-допуск на выполнение огневых работ должен храниться по месту регистрации (согласования) в пожарной службе и в подразделении проводившем огневые работы, сроком не менее трех месяцев.

  - В период проведения огневых работ, должностное лицо из числа инженерно – инструкторского состава или работника дежурного караула пожарной части,  периодически осуществляют контроль соблюдения мер пожарной безопасности на месте их проведения.

  - В случае выявления представителями подразделения пожарной охраны несоблюдения мер безопасности, предусмотренных в наряде – допуске  выносится представление о приостановке огневых работ и делается соответствующая запись в наряде-допуске (п.13)

В случае выявления специалистами ПБОТОС несоблюдения мер безопасности, предусмотренных в наряде – допуске  выносится постановление о приостановке огневых работ и делается соответствующая запись в наряде-допуске (п.13)

В случае выявления представителями других контролирующих служб отступлений от требований пожарной безопасности при проведении огневых работ, несоблюдения мер безопасности, предусмотренных в наряде – допуске, а также при возникновении опасной ситуации, огневые работы должны быть немедленно прекращены, о чем делается соответствующая запись в наряде-допуске (п.13).

Возобновление работ разрешается после устранения нарушений, о чем делается соответствующая запись в представлении (постановлении) о приостановке огневых работ и в наряде-допуске (п.13) лицом приостановившим работы.

  - При выполнении огневых работ силами ремонтных цехов предприятия или сторонних организаций (подрядные, сервисные) наряд-допуск на проведение огневых работ должен оформляться также в соответствии с настоящей Инструкцией.

  - При оформлении наряда-допуска на проведение огневых работ внутри емкостей, аппаратов, колодцев, коллекторов, траншей и т.п. должны учитываться все меры безопасности, предусмотренные настоящей Инструкцией и Инструкцией по организации и безопасному проведению газоопасных работ.

- 5 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ для проведения огневых работ на временных местах

  - ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ, УСТАНОВОК, ОБОРУДОВАНИЯ

  - К подготовительным работам относятся все виды работ, связанные с подготовкой оборудования, коммуникаций, конструкций и территории к проведению огневых работ.

  - Подготовка объекта к проведению на нем огневых работ осуществляется эксплуатационным персоналом цеха под руководством лица, ответственного за подготовку к проведению огневых работ, в том числе и при выполнении работ на объекте работниками подрядной (сервисной) организацией.

  - Подготовительные работы  объектов на которых проводятся одновременно СМР и эксплуатация, осуществляются в соответствии с разграничением зон ответственности согласно схем, являющихся приложением к нарядам-допускам и совмещенным планам-графикам.

  - Ответственными за выполнение подготовительных работ могут быть назначены только инженерно-технические работники структурного подразделения, где проводятся огневые работы прошедшие обучение по ПТМ.

  - Место проведения огневых работ обеспечить медицинской аптечкой.

  - Не допускается назначение одного ИТР лицом, ответственным за подготовку или проведение работ, выполняемых одновременно по разным нарядам-допускам, а также исполнение других обязанностей, не связанных с выполнением работ по наряду-допуску.

  - Запрещается назначение лица, ответственного за подготовку к работам из числа ИТР другого структурного подразделения или подрядной организации.

  - При подготовке к огневым работам руководитель структурного подразделения, на объекте которого проводятся огневые работы (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), совместно с ответственными за подготовку и проведение этих работ определяет опасную зону, с учетом специфики места выполнения огневых работ, погоды, направления и скорости ветра.

Опасная зона должна быть обозначена (ограждена) соответствующими предупредительными знаками безопасности (аншлагами, плакатами, табличками, сигнальной лентой и т.п.) и надписями в соответствии со «Схемой места проведения огневых работ» (приложение к наряду-допуску) приняты меры по недопущению доступа в нее посторонних лиц, транспортных средств.

  - Рабочая зона огневых работ должна быть подготовлена для безопасного и удобного их выполнения:

- к месту огневых работ должны быть организованы свободные подходы и подъезды;

- удалены мешающие предметы, взрывоопасные, пожароопасные и вредные вещества;

- обеспечено достаточное освещение, включая искусственное.

  - Места сварки, резки, нагревания и т.п. отмечаются мелом, краской, биркой или другими хорошо видимыми опознавательными знаками.

  - Аппараты, машины, емкости, трубопроводы, газопроводы и другое оборудование, на которых будут проводиться огневые работы, должны быть подготовлены к проведению огневых работ согласно требованиям настоящей Инструкции, а именно:

- остановлены и освобождены от взрывоопасных, взрывопожароопасных, пожароопасных и токсичных продуктов;

- отключены заглушками от действующих аппаратов и коммуникаций о чем должна быть сделана запись в «Журнале установки и снятия заглушек»  Приложение 6. , за исключением коммуникаций, используемых для подготовки к проведению огневых работ;

- предварительно очищены, промыты, пропарены, провентилированы, очищены до отсутствия взрывопожароопасных веществ;

- пусковая аппаратура, предназначенная для включения машин и механизмов, должна быть обесточена, и приняты меры, исключающие внезапный пуск машин и механизмов;

- участки газопроводов, на которых проводятся огневые работы, освобождены от транспортируемой среды до давления, обеспечивающего безопасное проведение работ, равное 100-500 Па (10-50 мм в. ст.), в зависимости от ситуации (особенности) производства выполняемых работ.

- должны быть приняты меры, исключающие ошибочную или самопроизвольную перестановку запорной арматуры, отсекающей место проведения огневых работ.

  - Во время разгерметизации оборудования и установки заглушек должен осуществляться контроль за состоянием воздушной среды вблизи разгерметизируемого оборудования.

  - Для промывки и продувки технологических аппаратов со взрывопожароопасными продуктами должны быть предусмотрены штуцеры для подвода воды, пара или инертного газа.

  - Инертный газ или пар должен подводиться к технологическим трубопроводам по съемным участкам трубопроводов или гибким шлангам, запорная арматура должна быть установлена с обеих сторон съемного участка. После окончания продувки эти участки трубопроводов необходимо демонтировать, а на запорной арматуре установить заглушки с хвостовиками.

Применять углекислый газ для продувки запрещается.

  - Во время пропарки технологического оборудования температура подаваемого водяного пара не должна превышать значения равного 80% от температуры самовоспламенения горючего газа (пара).

  - Электроприводы движущихся механизмов, система линейной телемеханики управления запорной арматурой должны быть отключены от источников питания видимым разрывом и отсоединены от этих механизмов и ЗРА (в любом случае на весь период огневых работ).

На пусковых устройствах у аппаратов и в электрораспределительных устройствах вывешиваются плакаты: «Не включать – работают люди», которые снимают после окончания работ по указанию ответственного за проведение работ.

  - На пневмогидроприводных кранах - стравить импульсный газ, снять шланги (импульсные трубки) с пневмогидроприводов и убрать их, а штуцеры заглушить, убрать чеки (штыри) кранов, служащие для их перевода с автоматического управления на ручное.

  - С запорной арматуры с ручным приводом снять штурвалы или механически их заблокировать.

  - Вывесить соответствующие знаки безопасности и плакаты "не открывать", "не закрывать" (где это необходимо).

При наличии на запорной арматуре дренажных устройств газ из полости между корпусом крана и его запорным устройством должен быть стравлен.

  - Промывать технологическое оборудование следует при концентрации в нем паров (газов) ниже пределов их воспламенения или в электростатически безопасном режиме.

  - Способы очистки помещений, а также оборудования и коммуникаций, в которых проводятся огневые работы, не должны приводить к образованию взрывоопасных паровоздушных смесей и появлению источников зажигания.

  - Площадки, металлоконструкции, конструктивные элементы зданий, которые находятся в зоне проведения огневых работ, должны быть очищены от взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных продуктов (замазученность, пыль, смола, горючие жидкости и материалы и т. д.).

  - Сливные воронки, выходы из лотков и другие устройства, связанные с канализацией в которых могут быть горючие газы и пары, должны быть герметизированы и перекрыты.

  - На месте проведения огневых работ должны быть приняты меры по исключению разлета искр в радиусе, указанном в таблице 2.

Таблица 2

Радиусы зон очистки от горючих материалов

| Высота точки сварки над уровнем пола или прилегающей территории, м. | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | Свыше 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимальный радиус зоны очистки, м. | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

  - Находящиеся в пределах указанных радиусов (п.5.1.24) строительные конструкции, настилы полов, отделка и облицовка, а также изоляция и части оборудования, выполненные из горючих материалов, должны быть защищены от попадания на них искр металлическими экранами, асбестовым полотном или другими негорючими материалами и при необходимости политы водой.

  - В помещениях, где выполняются огневые работы, все двери, соединяющие указанные помещения с другими помещениями взрывопожароопасными помещениями, в том числе двери тамбур - шлюзов, должны быть плотно закрыты. Окна в зависимости от времени года, температуры в помещении, продолжительности, объема и степени опасности огневых работ должны быть, по возможности открыты.

  - При проведении огневых работ в помещениях административно-бытовых зданий, должны быть предусмотрены дополнительные мероприятия по исключению задымления коридоров, лестничных клеток, фойе.

  - Помещения, в которых возможно скопление паров ЛВЖ, ГЖ и ГГ, перед проведением огневых работ должны быть проветрены. В течение всего времени проведения огневых работ в производственных помещениях должна работать приточно-вытяжная вентиляция.

  - Место проведения огневых работ должно быть обеспечено первичными средствами пожаротушения (огнетушители в количестве не менее 2-х, вместимостью не менее 5 л. / массой огнетушащего вещества не менее 4 кг.). При необходимости, лицо выдающее наряд-допуск предусматривает дополнительные средства пожаротушения (шансовый инструмент, ящик с сухим песком емкостью 0,5 куб. метра, лопата штыковая, совковая, кошма и др.).

  - При необходимости (аварии связанные с разливом ГЖ и ЛВЖ, действующий объект, близко расположенные не выводимые из работы технологические коммуникации, и т.п.) на месте проведения огневых работ необходимо установить (пожарный пост) пожарный автомобиль с боевым расчетом.

Пожарный пост должен быть располагаться с наветренной стороны, не ближе 30 м. от места проведения огневых работ, а боевой расчет должен произвести предварительное развертывание.

  - Транспортные и первичные средства пожаротушения устанавливать с наветренной стороны с учетом возможности их единовременного и быстрого маневрирования.

  - При наличии в непосредственной близости от места проведения огневых работ пожарных кранов внутреннего противопожарного водоснабжения, напорные рукава со стволами должны быть развернуты и приготовлены к действиям на случай возникновения пожара.

  - С целью исключения попадания раскаленных частиц металла в смежные помещения, соседние этажи и т.п. все смотровые технологические и другие люки (лючки), вентиляционные, монтажные и другие проемы (отверстия) в перекрытиях, стенах и перегородках помещений, а также оборудование, находящееся в зоне проведения огневых работ должны быть закрыты негорючими материалами.

  - При выполнении огневых работ в одном помещении с другими работами должны быть приняты меры (проветривание, защита зрения и т.п.), исключающие возможность воздействия опасных и вредных производственных факторов на работающих.

  - При проведении в резервуарном парке операций по наполнению (откачке) нефтепродуктов огневые работы допускается проводить на расстоянии не ближе 40 м от этих резервуаров (газо-, электросварочные агрегаты и баллоны необходимо устанавливать с наружной стороны обвалования на расстоянии не менее 20 м от резервуаров) с наветренной стороны.

  - До начала проведения огневых работ на резервуаре, ёмкости или аппарате и внутри него на территории взрывопожароопасной технологической установки или сооружения необходимо:

а) отглушить, зачистить и пропарить резервуар, ёмкость или аппарат, произвести анализ воздуха внутри на отсутствие углеводородов;

б) прекратить все операции по наполнению и откачке на соседних резервуарах;

в) камеры задвижек, смотровые колодцы, гидравлические затворы промышленно-ливневой канализации и "нулевые" емкости, расположенные на расстоянии до 20 м от места проведения огневых работ, проверены, плотно закрыты крышками;

г) переносные лотки и резиновые шланги, пропитанные нефтепродуктами, убраны с участка, где проводятся огневые работы, на расстояние не менее 20 м.

д) места сварки, резки или горячей клепки (для предупреждения разлёта искр и окалин) оградить переносными  несгораемыми щитами размером 1 х 2 м;

е) сварочные агрегаты должны быть установлены  снаружи обвалования с учётом направления ветра (ветер от агрегата на резервуар).

  - До начала огневых работ во взрывопожароопасных производственных и складских помещениях необходимо:

а) приостановить операции по перекачке нефтепродуктов и снизить рабочее давление в оборудовании до минимального значения;

б) очистить от остатков нефтепродукта и тщательно промыть водой сточные лотки, канавы, трубопроводы и приемные колодцы вплоть до мест соединения с гидравлическими затворами;

в) если концентрация углеводородов превышает 0,1 г/м3 (0,002% по объему), то должны быть приняты меры по обнаружению и локализации источника поступления углеводородов. Проветрить помещение и взять пробы воздуха на анализ;

г) загерметизировать места возможного выделения паров, т.е. закрыть вентиляционные, монтажные проемы и незаделанные отверстия в перекрытиях и стенах помещения и т.п.

  - ПОДГОТОВКА ЛИНЕЙНОЙ ЧАСТИ ГАЗОПРОВОДОВ

- Перед подготовкой к огневым работам должно быть проведено обследование участка газопровода, на котором они выполняются, и смежных (проложенных параллельно, сближающихся и пересекающих его) трубопроводов в границах опасных зон для определения необходимых мер безопасности.

- В трубопроводах, расположенных в опасной зоне огневых работ, должен быть исключен подъем давления.

- Допускается вскрытие газопровода с помощью механизмов и освобождение от изоляции вручную без снижения давления в нем на участке, не имеющем утечек газа или выявленных в процессе эксплуатации других факторов, свидетельствующих о снижении прочностной характеристики трубопровода. При вскрытии движущиеся части землеройных механизмов должны проходить на расстоянии не менее 0,5 м от поверхности газопровода.

- Перед вскрытием участка газопровода с поврежденной изоляцией давление в нем должно быть снижено не менее чем на 10 %, а при наличии коррозионных повреждений (по результатам внутритрубной дефектоскопии) до 30 % от толщины стенки давление должно быть снижено не менее чем на 30 % от максимального рабочего давления на этом участке, зарегистрированного в течение последнего года эксплуатации. При наличии коррозионных повреждений (по результатам внутритрубной дефектоскопии) выше 30 % от толщины стенки трубы давление в газопроводе должно быть сброшено полностью.

- Организация земляных работ по вскрытию подземных газопроводов для выполнения огневых работ должна соответствовать требованиям Правил безопасности при эксплуатации магистральных газопроводов.

- Размер котлована (траншеи) определяется условиями безопасного выполнения огневых работ. Машины и механизмы, с помощью которых проводятся работы, могут располагаться, исходя из удобства и безопасности выполнения огневых работ, как на бровке траншеи, так и в котловане.

Котлован должен иметь не менее двух выходов в противоположные стороны - по одному с каждой стороны трубопровода диаметром менее 800 мм.

Для газопроводов диаметром 800 мм и более котлован должен иметь не менее четырех выходов, расположенных по два с каждой стороны газопровода.

- При притоке грунтовых (ливневых, паводковых) вод в котловане (траншее) для сбора и откачки воды выкапывается приямок. В болотистой местности и при наличии плывуна грунт может разрабатываться с применением шпунтовых свай; необходимо предусматривать меры по понижению уровня грунтовых вод, в том числе применение приспособлений для ограничения поступления воды к месту работы и предохранения от обвала стенок котлована (траншеи).

- Запрещается разработка без креплений переувлажненных, песчаных, лессовидных и насыпных грунтов. Запрещается допуск рабочих в траншею до установки креплений в таких грунтах.

- Руководитель работы должен систематически следить за состоянием откосов и креплений, принимая необходимые меры предосторожности против обрушения грунта, особенно после его увлажнения.

- В случае попадания в котлован (траншею) газоконденсата и других ЛВЖ их следует удалить вместе с пропитанным грунтом в безопасное место, а очищенную поверхность засыпать (присыпать) песком (грунтом).

- При вскрытии протяженных участков следует принять меры по предотвращению провисания газопровода и возникновения в нем дополнительных напряжений.

- Перед началом огневых работ на линейном участке газопровода по оперативному согласованию с РИТС Общества следует:

- Отключить его от соседних участков и отводов линейными кранами.

- Освободить от газа до давления 100-500 Па (10-50 мм в. ст.).

- Отключающая арматура должна обеспечить герметичное перекрытие. Краны необходимо герметизировать с помощью уплотнительной смазки (пасты).

- В исключительных случаях, если отключающая ТПА на газопроводе после закрытия окажется недостаточно герметичной, после принятия всех исчерпывающих мер по её герметизации, вместе с ремонтируемым участком необходимо по оперативному согласованию с руководством Общества, профильным производственным отделом и ЦИТС Общества отключить и освободить от давления соседний участок, расположенный за неисправной (негерметичной) арматурой.

- Освобождать участок газопровода следует сбросом газа через свечи. Исполнитель данной работы должен быть обеспечен соответствующим СИЗ (в том числе от шума) и средствами связи. Стравливание газа (опорожнение полости газопровода) необходимо производить с учётом направления ветра (направление, противоположное расположению промышленных объектов).

- Персонал, непосредственно не занятый сбросом газа, а также технические средства следует размещать на расстоянии не менее 200 м от свечи с наветренной стороны.

- При выполнении огневых работ на участке газопровода с перепадом высотных отметок между линейными кранами и местом производства огневых работ необходимо учитывать рост избыточного давления на месте работ, если оно расположено выше крана со свечой, и снижения - в обратном случае.

Изменение давления определяется в соответствии с графиком ПРИЛОЖЕНИЕ 7. .

- При проведении работ должны использоваться только исправный инструмент, испытанные веревки и лестницы. Приборы для измерения давления (манометры, напоромеры, тягонапоромеры) и газоанализаторы должны быть исправны, поверены и иметь соответствующую шкалу измерений.

- Проверку отсутствия газоконденсата, ЛВЖ рекомендуется проводить с помощью щупа, вводимого через отверстие, просверленное в верхней части трубы с соблюдением мер безопасности.

При обнаружении в газопроводе газоконденсата, ЛВЖ их необходимо откачать в передвижную емкость и вывезти в отведенное для этого место.

- Перед удалением ЛВЖ из газопровода следует привести в готовность средства пожаротушения, СИЗ и средства коллективной защиты.

# ПРОВЕДЕНИЕ ОГНЕВЫХ РАБОТ НА ВРЕМЕННЫХ МЕСТАХ

- 6.1  Общие правила

- Для проведения огневых работ на действующих установках приказом Общества по подразделению должно быть назначено ответственное лицо за проведение огневых работ из числа инженерно- технических работников цеха, не занятых в данное время ведением технологического процесса, и знающих правила безопасного ведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах, в том числе на объектах Общества в соответствии с заключенными договорами.

- Ответственный за проведение огневых работ должен постоянно находиться на месте проведения огневых работ, контролировать работу исполнителей и следить в процессе работ за соблюдением правил по охране труда и пожарной безопасности, а также иметь при себе наряд-допуск на проведение огневых работ.

- Ответственными за проведение огневых работ на период проведения текущего или капитального ремонта, реконструкции или строительства производства (цеха, установки) приказом по сервисной (подрядной) организации должны быть назначены инженерно-технические работники, прошедшие обучение ПТМ и имеющие удостоверение установленного образца.

Копия Приказа и удостоверения об аттестации в области промышленной безопасности, протокол о прохождении обучения по программе пожарно-технического минимума (ПТМ) передается в УПБиОТ, УПБ  и структурное подразделение Общества, в котором проводятся огневые работы.

- Основанием для остановки на ремонт производства (объекта, установки) на территории Общества и на действующем объекте является Приказ (распоряжение) по Обществу с оформлением Акта Приложение , с указанием непосредственного руководителя работ от подрядной организации, а также лиц, ответственных за подготовку оборудования или объекта в целом к ремонту, за проведение мероприятий, необходимых для обеспечения этих работ.

- До начала огневых работ все виды газоопасных работ в радиусе 50 м. на данном объекте должны быть прекращены, а люди, не занятые непосредственно работой, удалены на безопасное расстояние, определяемое при подготовке места к проведению огневых работ и огороженное сигнальной лентой, предупредительными знаками.

- О начале и окончании проведения огневых работ (в том числе ежедневном) в обязательном порядке необходимо уведомить:

- начальника смены (ответственного за технологические операции на объекте), при этом начальник смены (ответственный за технологические операции на объекте) делает отметку в вахтовом (оперативном) журнале;

- организацию, оказывающую услуги в области предупреждения и тушения пожаров (пожарную охрану) по телефону вызова пожарной охраны:

- 74191 – Ванкорский производственный участок (включая НПС-1, НПС-2);

- 76132 – КНПС;

- 76503 – производственная база «Прилуки»;

- при этом назвать регистрационный номер наряда-допуска, время начала работ, Ф.И.О. ответственного за проведение огневых работ.

- Проведение огневых работ допускается при наличии вредных веществ (паров, газов и т.д.), концентрация которых в рабочей зоне не превышает ПДК по действующим санитарным нормам (ПДК для углеводородов нефти – 300 мг/м3).

- Контроль состояния газо-воздушной среды должен проводиться обученным и допущенным для этих целей персоналом. Приборы контроля должны быть во взрывозащищенном исполнении, в рабочем состоянии, откалиброваны, иметь свидетельство о государственной поверке с указанием срока следующей поверки, достаточный заряд аккумуляторной батареи на весь период работ.

- Периодичность проведения замера анализа указывается в наряде-допуске п.6.2 Результаты анализа воздуха заносятся (записываются) в соответствующую таблицу наряда-допуска лицом проводившим анализ.

- В ходе проведения работ необходимо обеспечивать контроль загазованности в зоне проведения работ не реже одного раза в 2 часа, а также перед началом работ и после каждого перерыва в работе (если нарядом-допуском не предусмотрен другой период). Отбор проводить в местах указанных на схеме места проведения огневых работ (обязательное приложение к наряду-допуску).

- На месте проведения огневых работ, ответственному лицу за проведение огневых работ, для контроля состояния воздушной среды, необходимо применять индивидуальный газоанализатор, либо при выполнении работ подрядной организацией, замер ГВС должен проводить обученный и аттестованный персонал структурного подразделения, на объекте которого проводятся работы. Необходимость применения индивидуального газосигнализатора (прошедшего поверку) определяется нарядом-допуском на проведение огневых работ.

- В случае повышения содержания взрывопожароопасных веществ в опасной зоне, внутри аппарата или трубопровода огневые работы должны быть немедленно прекращены, и возобновлены только после выявления и устранения причин загазованности и восстановления нормальной воздушной среды.

- Во время проведения огневых работ технологическим персоналом цеха должны быть приняты меры, исключающие возможность выделения в воздушную среду взрывоопасных, взрывопожароопасных и пожароопасных веществ.

- Запрещается вскрытие лотков и крышек аппаратов, выгрузка, перегрузка и слив продуктов, загрузка через открытые люки, а также другие операции, которые могут привести к возникновению пожаров и взрывов из-за загазованности и запыленности мест, где проводятся огневые работы на расстоянии менее 50 м.

- Перед началом огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах Общества  лицом, ответственным за проведение огневых работ, у состава бригады исполнителей проверяется квалификационное удостоверение, наличие и исправность средств индивидуальной защиты, инструментов, приспособлений, первичных средств пожаротушения и других средств обеспечения безопасности исполнителей. Проводится инструктаж исполнителей, и проверяется их умение пользоваться средствами индивидуальной защиты, первичными средствами пожаротушения, знание безопасных приемов работы и методов оказания первой помощи пострадавшим, путей эвакуации, схемы проведения огневых работ (приложение к наряду-допуску) о чем делается отметка в п.5 наряда-допуска.

- Перед началом проведения огневых работ (при открытом наряде-допуске) ответственным за подготовку места проведения огневых работ и ответственным за проведение огневых работ проводится проверка обеспечения мер безопасности на месте проведения работ в соответствии с разделом 6 наряда-допуска. При выполнении мер безопасности, установленных нарядом-допуском, проверяющие ставят отметки (подписи) в п. 13 наряда-допуска. Руководитель структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам) допускает бригаду к проведению огневых работ с отметкой (подписью) в п.13 наряда-допуска.

- Лицам, ответственным за подготовку и проведение огневых работ, исполнителям огневых работ запрещается самовольно изменять условия, последовательность, место и объем подготовительных и огневых работ, указанных в наряде-допуске.

- К проведению огневых работ по одному наряду-допуску на огневые работы в качестве исполнителей допускаются работники одного структурного подразделения Общества, подрядной (сервисной) организации.

- Не допускать проведения огневых работ во время атмосферных осадков без применения навесов (палаток) из негорючего материала над местом проведения работ.

- Допуск к выполнению огневых работ исполнителей осуществляет лицо, ответственное за проведение огневых работ, после приемки оборудования от лица, ответственного за подготовку к огневым работам, и при удовлетворительном состоянии воздушной среды на месте проведения работ в соответствии с требованиями п.6.1.7 настоящей Инструкции.

- Руководители Общества или работники пожарной охраны должны немедленно приостановить выполнение огневых работ в случае:

- отступления от требований проведения огневых работ;

- несоблюдения мер безопасности, предусмотренных нарядом-допуском на проведение огневых работ во взрывопожароопасных и пожароопасных объектах;

- повышения содержания горючих веществ в ремонтируемых аппаратах, трубопроводах, резервуарах, технологическом оборудовании или опасной зоне выше значений, указанных в п.6.1.7;

- проведения работ, не определенных нарядом-допуском.

Возобновление этих работ разрешается после устранения отмеченных нарушений и проведения повторного инструктажа исполнителей работ о мерах пожарной безопасности.

- При перерывах в работе, а также в конце рабочей смены сварочная аппаратура должна отключаться, в том числе от электросети, баллоны с газами отключены, шланги освобождены от горючих газов, а в паяльных лампах давление должно быть полностью стравлено. По окончанию работ вся аппаратура и оборудование должны быть убраны в специально отведенные помещения (места).

- При проведении огневых работ запрещается:

- приступать к работе при неисправной аппаратуре;

- производить огневые работы на свежеокрашенных горючими красками (лаками) конструкциях и изделиях;

- производить огневые работы на элементах зданий, выполненных из легких металлических конструкций с горючими и трудногорючими утеплителями.

- использовать одежду и рукавицы со следами масел, жиров, бензина, керосина и других горючих жидкостей;

- хранить в сварочных кабинах (постах) одежду, ЛВЖ, ГЖ и другие горючие материалы;

- использовать в сварочных кабинах (постах) бытовые электроприборы (электроплиты, чайники и т.п.);

- допускать к самостоятельной работе учеников, а также работников, не имеющих квалификационного удостоверения, удостоверения о прохождении ПТМ;

- допускать соприкосновение электрических проводов с баллонами со сжатыми, сжиженными и растворенными газами;

- производить работы на аппаратах и коммуникациях, заполненных горючими и токсичными веществами, а также находящихся под электрическим напряжением;

- производить другие пожароопасные работы (покраска, розлив, заправка ЛВЖ и ГЖ и т.п.).

- приступать к работам без проведения замера концентрации взрывоопасных веществ в рабочей зоне (анализа газо-воздушной среды)

- Ответственный за проведение огневых работ обязан приостановить работы, аннулировать (отменить) наряд-допуск, вывести людей с места проведения работ и известить о происшедшем руководителя объекта и лицо, выдавшее наряд-допуск в случаях:

  - возникновения угрозы жизни и здоровью, при несчастном случае, связанном с производством работ, выполняемых по наряду-допуску, а также при аварийной ситуации;

  - при автоматическом срабатывании системы пожаротушения;

  - при выдаче автоматической установкой пожарной сигнализации светового и звукового сигнала;

  - при включении системы оповещения, сигнализирующей о создании опасной ситуации или оповещения, установленными ответственным за работы сигналами (удары о подвешенный металлический предмет, сирены пожарных автомобилей);

  - при обнаружении нарушений условий, предусмотренных нарядом-допуском, способных привести к травмированию работающих или к аварийной ситуации;

  - запрещения проведения работ контролирующими и надзорными органами.

- По окончанию огневых работ электросварочное оборудование, аппараты, газовые баллоны и материалы, используемые для проведения огневых работ, убираются с территории проведения огневых работ. Ответственный за проведение огневых работ и руководитель структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), объекта где проводится огневые работы, обязаны тщательно осмотреть место, где проводились работы и, убедившись в отсутствие причин, способных вызвать загорание и в уборке рабочего места, сообщить об окончании огневых работ начальнику смены либо другому лицу, ответственному за ведение технологического процесса. Отметка об окончании огневых работ ставится в п.13, если работы не окончены, или п.14 наряда-допуска при их выполнении в полном объеме. Начальник смены (ответственный за ведение технологического процесса) делает отметку в вахтовом (оперативном) журнале.

- По окончанию огневых работ начальник смены (старший смены) должен проверить совместно с лицом, ответственным за проведение огневых работ, место, где проводились огневые работы, в целях исключения возможности загорания и организовать силами персонала смены наблюдение за местом проведения огневых работ в течение следующих 3 часов.

  - огневые работы внутри емкостей, аппаратов, колодцев

- Огневые работы внутри аппаратов, емкостей, колодцев, коллекторов, траншей разрешается начинать при отсутствии горючих веществ в воздушной среде или при их наличии, но не выше предельно допустимой концентрации по санитарным нормам.

- Огневые работы внутри барабанов котлов и других резервуаров, а также в подземных сооружениях (тепловые камеры, проходные и полупроходные каналы, коллекторы, тоннели и колодцы) должны производиться при открытых лазах, люках, пробках, а также при действующей приточно-вытяжной вентиляции, обеспечивающей содержание вредных веществ в пределах допустимых концентраций и достаточное содержание кислорода.

- В случае выполнения сварочных работ внутри закрытых емкостей с применением сжиженных газов (пропана, бутана) и углекислоты вытяжная вентиляция должна обеспечивать отсос снизу.

- Огневые работы в емкостях проводятся при полностью открытых люках (лазах) и воздухообмене, обеспечивающих нормальный воздушный режим в зоне работы.

- Одновременное выполнение электросварочных и газопламенных работ внутри барабанов котлов и резервуаров запрещается.

- Производство сварочных и огневых работ на сосудах, аппаратах, трубопроводах, коммуникациях и т. п. заполненных горючими или вредными веществами, а также находящихся под давлением негорючих жидкостей, газов, паров и воздуха или под напряжением запрещается.

- Во время проведения огневых работ в резервуаре и вне его не должны выполняться операции по наливу и сливу нефти и нефтепродуктов в резервуарах, расположенных в одном обваловании.

- Во время перерыва в работе не допускается растампонирование люков колодцев, аппаратов и т.п.

- При проведении работ внутри емкостей должна назначаться бригада в составе не менее 3-х человек. Наблюдающий не имеет право отлучаться от люка резервуара или подземного сооружения, пока в резервуаре находится работающий. Пребывание внутри емкости разрешается, как правило, одному человеку. При необходимости пребывания в емкости большего числа работающих должны быть разработаны и внесены в наряд-допуск дополнительные меры безопасности.

- Перед работой в сосуде или колодце следует провести анализ воздушной среды на соответствующие вредные вещества. Замеры проводятся газоанализатором не менее чем в трех точках, начиная от входа (у люка).

- Спуск работника в сосуд (колодец) и подъем из него разрешаются по переносной лестнице, которая должна соответствовать условиям безопасности. При этом должно быть предусмотрено применение фала (веревки) и специального пояса для страховки и вынужденного подъема из сосуда (колодца).

- Перед каждым спуском работника в сосуд или колодец ответственный за проведение огневых работ справляется о его самочувствии, проверяет экипировку, уточняет переговорный код. Продолжительность одного рабочего цикла пребывания в сосуде (колодце) не должна превышать 30 мин.

- В процессе работы через 2-3 мин следует справляться (в том числе с помощью кода) о самочувствии работника, находящегося в сосуде (колодце). В случае отсутствия ответа и после повторного запроса необходимо немедленно извлечь его.

- Если работающий в сосуде (колодце) почувствовал недомогание (подал сигнал, не отвечает на сигнал, снял шлем-маску и т.п.), дублеры обязаны извлечь его и оказать доврачебную помощь.

- Проведение огневых работ в колодце, в том числе канализационном, тоннеле и подобных сооружениях, необходимо согласовать с руководителями служб (цехов), технологически связанных с этими объектами.

- Работа внутри сосуда (колодца) без СИЗОД или принудительной вентиляции рабочей зоны запрещается.

- После окончания огневых работ, перед закрытием люков руководитель работ должен лично убедиться в том, что в сосуде (колодце) не остался работник, убраны механизмы, инструменты, СИЗ, приборы и материалы.

- Члены бригады должны быть обеспечены соответствующими средствами индивидуальной защиты, спецодеждой, спецобувью, инструментом, приспособлениями, вспомогательными материалами и первичными средствами пожаротушения.

- Для освещения необходимо применять взрывозащищенные переносные светильники напряжением не выше 12В или аккумуляторные лампы, соответствующие по исполнению категории и группе взрывоопасной смеси, в соответствии с главой 7.3 ПУЭ.

- Во всех случаях на рабочего, спускающегося в емкость, должен быть надет спасательный пояс с лямками, с присоединенной сигнально-спасательной веревкой. Допускать к месту работы посторонних лиц запрещается.

- При проведении работ внутри емкости дублер должен находиться у люка (лаза) емкости и страховать сварщика с помощью спасательной веревки, прикрепленной к его спасательному поясу. При этом дублер обязан:

- следить за сигналами и поведением работающих;

- следить за состоянием воздухообмена внутри емкости, при нарушении воздухообмена оповестить работающих и ответственного за проведение работ, прекратить огневые работы.

  - Огневые работы на линейной части газопроводов

- Огневые работы на линейной части газопроводов состоят из четырех основных этапов:

- вырезка технологических отверстий, люков с установкой ВГУ;

- разъединение газопровода под избыточным давлением газа или после освобождения
ремонтного участка от газа;

- сварочно-монтажные работы;

- заварка технологических отверстий.

- В местах вырезки технологических отверстий и на расстоянии не менее 100 мм от контура предполагаемого отверстия выполняется ультразвуковой контроль с целью определения толщины стенки.

- Перед началом огневых работ должна быть выбрана схема вырезки и герметизации технологических отверстий. Технологические отверстия должны иметь форму овала (эллипса) и располагаться в верхней четверти газопровода со смещением от верхней образующей трубы ±20°. Размеры отверстия не должны превышать 250×350 мм и не должны быть менее 100×150 мм, при этом ширина отверстия не должна превышать половины диаметра трубы. Разница между шириной и длиной отверстия должна быть не менее 50 мм. Отверстия должны располагаться не ближе 250 мм от продольного и 500 мм от кольцевого шва.

- Вырезка технологических отверстий производится механическим способом (фрезой) либо газокислородной резкой вручную или с применением специальной оснастки под давлением газа в газопроводе в пределах 100-500 Па (10-50 мм в. ст.) при условии стабилизации давления газа после стравливания.

- Пламя загорающегося газа при вырезке технологических отверстий и выполнении черновых резов следует гасить войлочной кошмой или асбестовым полотном, а линию реза по мере продвижения резака - замазывать мятой мокрой или бентонитовой глиной.

По окончании резки пламя горящего газа должно быть погашено полностью.

- При снижении избыточного давления газа внутри газопровода менее 100 Па (10 мм в.ст.) или при увеличении избыточного давления более 500 Па (50 мм в.ст.) и горении газа большим пламенем, препятствующим ведению огневых работ, работы следует немедленно прекратить, людей удалить из котлована (траншеи) на безопасное расстояние, погасить загоревшийся газ (с привлечением минимально необходимого количества работников) с помощью соответствующих средств пожаротушения.

Огневые работы разрешается продолжить после устранения причин, повлекших к снижению или увеличению избыточного давления и его восстановления в газопроводе в необходимых пределах 100-500 Па (10-50 мм в.ст.).

- Перед вырезкой технологических отверстий в газопроводе замеряется давление жидкостными манометрами или тягонапоромерами, установленными на отключающих устройствах (крановых узлах) и на месте огневых работ.

Присоединять манометр к газопроводу в месте проведения работ следует трубкой со специальным конусным ниппелем, запрессованным в отверстие диаметром 6-8 мм, просверленным в верхней части газопровода у места огневых работ.

- При разрушении газопровода перед вырезкой технологических отверстий для вытеснения взрывоопасной смеси отключенный участок газопровода продувается природным газом или азотом, подаваемым с двух сторон к месту разрушения.

Чистовые резы газопровода и сварочно-монтажные работы по его восстановлению выполняются после установки ВГУ при загазованности в трубе и котловане не более 20 % от НКПР  ПРИЛОЖение 8 (свыше 20% от НКПР проведение работ недопустимо)

- При проведении огневых работ, связанных с разъединением газопровода, черновые резы производятся после локализации места работ ВГУ.

- До начала производства огневых работ ответственным за проведение огневой работы должна быть проведена проверка срока годности (хранения) ВГУ и их герметичности с составлением соответствующих актов. Запрещается установка ВГУ с истекшим сроком годности (хранения).

- При установке ВГУ необходимо соблюдать требования «Типовой инструкции по организации безопасного проведения газоопасных работ», утвержденной Госгортехнадзором 20.02.1985, «Инструкции по безопасному проведению газоопасных работ, выполняемых на объектах ООО «РН-Ванкор» и строго соблюдать следующие требования:

- провести обработку кромок технологического отверстия для исключения повреждения ВГУ;

- выполнять работу в спецодежде и спецобуви, исключающих искрообразование;

- выполнять работу не менее чем двумя работниками, а при работах внутри технологических газопроводов КС при участии не менее трех работников, двое из которых наблюдающие (страхующие);

- перед установкой ВГУ очистить место установки от окалины, конденсата, посторонних предметов;

- предусмотреть защиту ВГУ огнестойким материалом;

- ВГУ, во избежание их повреждения, запрещается устанавливаться в местах нахождения кольцевых сварочных швов, отверстий под «бобышки» и т.п.

- Во время очистки полости трубы, установки и подкачки ВГУ все огневые работы в районе открытых «окон», люков и т.п., а также в котловане должны быть прекращены.

- При вырезке демонтируемого участка под избыточным давлением газа ВГУ устанавливаются в газопроводе на расстоянии не менее 8-10 м в обе стороны от места выполнения огневых работ (местом реза) между технологическими отверстиями и местом работы (места установки ВГУ указываются на схеме, прилагаемой к наряд-допуску). При невозможности установки ВГУ на расстоянии 8 м от места реза допускается установка на меньшем расстоянии при условии их защиты дополнительными средствами от попадания искр и сварочного грата (асботканью, огнезащитными стенками из асбоцементных щитов и т.п.)

- Помещенное в газопровод ВГУ накачивается воздухом или инертным газом до давления, установленного изготовителем и обозначенного на ВГУ или в его паспорте. ВГУ должно плотно прилегать к внутренней поверхности трубы.

- За состоянием и давлением внутри ВГУ необходимо осуществлять регулярный контроль с записью в журнале значений давления. Периодичность и порядок регистрации давления определяет ответственный за проведение огневых работ. Персонал, на который возложен контроль за состоянием ВГУ, к выполнению других видов работ не привлекается. В случае снижения давления в каком-либо из ВГУ необходимо немедленно приостановить огневые работы, подкачать ВГУ, проверить дальнейшее изменение давления в нем. Если давление снижается медленно, то через определенный интервал времени производить его подкачку до заданного давления. В случае быстрого снижения давления дефектное ВГУ подлежит замене.

- Контроль за давлением внутри ВГУ осуществляется по манометрам или напоромерам, в зависимости от типа и вида герметизирующего устройства.

- Наличие конденсата в трубопроводе определяется через технологические отверстия с помощью пруткового щупа.

- При наличии конденсата его следует удалить из полости трубопровода. Для этого работник, оснащенный необходимыми СИЗ (изолирующий или шланговый противогаз, страховочные пояс и фал), входит в полость трубы через специально вырезанный люк и выполняет работы, соблюдая все меры предосторожности, предусмотренные "Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"

- При огневых работах на газопроводах диаметром до 300 мм включительно допускается отключать место работы временными глиняными пробками.

- Порядок выполнения технологических операций по разъединению газопровода, количество технологических отверстий и устанавливаемых ВГУ определяются планом организации и проведения огневых работ.

- Разъединение газопроводов и освобождение ремонтного участка от газа может осуществляться по усмотрению каждой конкретной организации, проводящей огневые работы, следующими способами:

      - СПОСОБ ВЫРЕЗКИ ДЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА ТРУБЫ ПОД ИЗБЫТОЧНЫМ ДАВЛЕНИЕМ ГАЗА ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ВГУ

а) Вырезка технологических отверстий (рисунок 1):

- последовательная вырезка технологических отверстий (два окна под заплаты размером не более 250-350 мм);

- последовательное вскрытие технологических отверстий после остывания резов.

Рисунок 1

б) Установка ВГУ и демонтаж черновой "катушки" (рисунок 2):

- произвести установку ВГУ 1,2 через технологические отверстия;

- выполнить черновые резы под избыточном давлением газа и демонтировать черновую "катушку".

Рисунок 2

в) Сварочно-монтажные работы (рисунок 3):

- выполнить сварочно-монтажные работы по монтажу заготовки.

Рисунок 3

г) Удаление ВГУ:

- выпустить воздух из ВГУ в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;

- извлечь ВГУ через технологическое отверстие.

д) Герметизация (заварка) технологических отверстий (рисунок 4).

Рисунок 4

6.3.21.2 СПОСОБ ВЫРЕЗКИ ДЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА ТРУБЫ ПОСЛЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОЛОСТИ МЕЖДУ ВГУ, УСТАНОВЛЕННЫМИ ПО ДВА В СТОРОНУ МЕСТА РАБОТ

а) Вырезка технологических отверстий и технологического люка (рисунок 5):

- последовательная вырезка технологических отверстий (два технологических отверстия под заплаты и два отверстия для вывода шлангов диаметром 25-32 мм) и технологического люка размером 500×800 мм;

- последовательное вскрытие после остывания резов технологических отверстий и технологического люка.

Рисунок 5

б) Установка ВГУ (рисунок 6):

- произвести установку первой пары ВГУ 1,2 через технологические отверстия;

- провести вентиляцию участка между ВГУ 1,2 естественным путем или принудительно воздухом, инертным газом. Вентиляцию можно считать завершенной, когда концентрация газа по показаниям газоанализатора не превышает 20% от НКПВ, замер осуществлять через отверствие для вывода шлангов;

Рисунок 6

- провести установку второй пары ВГУ 3,4 через технологический люк с использованием проволоки с наконечником под диаметр шланга, пропущенной через отверстие для вывода шланга. Шланги ВГУ 3,4 выводятся через отверстия.

в) Вырезка черновой "катушки" (рисунок 7):

- выполнить черновые резы и демонтировать черновую "катушку".

Рисунок 7

г) Сварочно-монтажные работы (рисунок 8).

Рисунок 8

д) Удаление ВГУ:

- выпустить воздух из ВГУ в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;

- извлечь ВГУ через технологическое отверстие.

е) Герметизация (заварка) технологических отверстий (рисунок 9).

Рисунок 9

6.3.21.3 СПОСОБ ВЫРЕЗКИ ДЕМОНТИРУЕМОГО УЧАСТКА ПОСЛЕ ВЕНТИЛЯЦИИ ПОЛОСТИ МЕЖДУ ВГУ, УСТАНОВЛЕННЫМИ В СТОРОНУ ЗАПОРНОЙ АРМАТУРЫ И В СТОРОНУ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

а) Вырезка технологических отверстий и технологического люка размером 500×800 м (рисунок 10).

Рисунок 10

б) Установка ВГУ 1, 2 через технологические отверстия в сторону запорной арматуры и вытеснение газа путем продувки воздухом, азотом или естественная вентиляция (рисунок 11).

Рисунок 11

в) Установка ВГУ 3,4, вскрытие технологического люка и удаление следов конденсата (рисунок 12).

Рисунок 12

г) Вырезка черновой "катушки" (рисунок 13).

Рисунок 13

д) Выполнение сварочно-монтажных работ;

е) Удаление ВГУ:

- выпустить воздух из ВГУ в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;

- извлечь ВГУ через технологическое отверстие.

ж) Герметизация (заварка) технологических отверстий.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ВЫВОДИМОГО В РЕМОНТ УЧАСТКА ГАЗОПРОВОДА ОТ ГАЗА С ПРИМЕНЕНИЕМ СПЕЦИАЛЬНЫХ ВЕНТИЛЯТОРНЫХ УСТАНОВОК.

Применение данного способа возможно при условии выполнения предварительной очистки участка газопровода, выводимого из работы, от конденсата пропуском поршней.

При выводе участка из работы необходимо предусмотреть его отсоединение от всех подключенных к нему трубопроводов (в т.ч. трубопроводов подключения, отводов, перемычек) путем вырезки "катушек". Места вырезки "катушек" должны быть расположены вблизи продуваемого участка газопровода во избежание образования застойных зон.

К проведению собственно огневых работ приступают после выполнения подготовительных работ пунктов 5.2 - «Подготовка линейной части газопроводов» настоящей Инструкции.

- Очередность выполнения работ осуществляется в следующей последовательности:

а) вывод участка газопровода из работы производят путем последовательной вырезки "катушек" на концах ремонтируемого участка и на трубопроводах подключения;

б) проведение сварочно-монтажных работ по установке сферических днищ в сторону запорной арматуры и заварка технологических отверстий на действующем газопроводе и газопроводах подключения;

в) удаление "катушки" из отключенного участка газопровода;

г) после удаления "катушек" открытые концы отключенных трубопроводов герметизируются;

д) подключение напорной или вытяжной вентиляторной установки к одному из концов отключенного участка газопровода, расположенного на более низкой отметке;

е) вытеснение газовоздушной смеси из газопровода путем продувки воздухом. Контроль содержания метана проводят на противоположном конце ремонтируемого участка. При достижении нулевой концентрации метана продувку воздухом прекращают, и участок считается выведенным в ремонт;

ж) проведение периодического контроля загазованности в полости газопровода на концах ремонтируемого участка и местах проведения работ переносным газоанализатором;

з) выполнение сварочно-монтажных работ;

и) удаление ВГУ:

- выпустить воздух из ВГУ в соответствии с требованиями инструкции по их эксплуатации;

- извлечь ВГУ через технологическое отверстие;

д) герметизация (заварка) технологических отверстий.

- Применяемые для вытеснения или высвобождения (откачки) газа оборудование, установки с электроприводом должны быть во взрывобезопасном исполнении.

- Сварочно-монтажные работы по изготовлению и монтажу ремонтных заготовок должны выполняться в соответствии с требованиями действующих в отрасли нормативно-технических документов по технологии сварки.

- До начала огневых работ проверить толщину стенки газопровода в месте работ ультразвуковым толщиномером.

- Сварные соединения, выполненные в процессе огневых работ, относятся к категории гарантийных сварных соединений.

Сборка и сварка гарантийных стыков производится в соответствии с РД 558-97 сварщиками под руководством специалиста сварочного производства, имеющими практический опыт по сварочно-монтажным работам на газопроводах не менее 3 лет и аттестованными в соответствии с требованиями "Правил аттестации сварщиков и специалистов сварочного производства" (ПБ 03-273-99)

- Каждое гарантийное сварное соединение должно быть подвергнуто двойному контролю: радиографическому и ультразвуковому в соответствии с требованиями Постановления Госгортехнадзора РФ от 10.06.2003 №81 «Об утверждении Правил проектирования, изготовления и приёмки сосудов и аппаратов стальных сварных».

- На каждое гарантийное сварное соединение составляется акт установленной формы ПРИЛОЖЕНИЕ 9. , подписываемый ответственным за проведение огневых работ, ответственным за операционный контроль, исполнителями сварочно-монтажных работ и ответственным представителем испытательной лаборатории. Один экземпляр акта передается руководителю цеха или эксплуатационной службы, где производились огневые работы, для внесения в исполнительную документацию.

- Герметизация технологических отверстий осуществляется путем сварки (вварки) заплат с подкладными кольцами или сварки (приварки) патрубков с днищами. Поджатое заплаты к трубе производится с помощью специальной струбцины, а уплотнение зазора между подкладным кольцом и внутренней поверхностью трубы допускается выполнять асбестовым шнуром, пропитанным силикатным клеем.

- В отдельных случаях при невозможности выполнения радиографического контроля сварки шва технологического отверстия (вварка заплаты, приварка патрубка), т.е. в условиях обводненности участка, наличия скального грунта под газопроводом и т.п. допускается выполнение двойного ультразвукового контроля, при этом каждый контроль выполняется либо разными специалистами на одном оборудовании контроля, либо одним специалистом на разном оборудовании.

ЗАВЕРШАЮЩИЕ РАБОТЫ

- После получения положительных результатов контроля сварных соединений (вварка "катушки", тройника, крана, захлеста и т.п.) проводится комплекс завершающих работ, при выполнении которых меры безопасности и технология определяются соответствующими инструкциями.

- Проводятся изоляционные, земляные работы по подбивке грунта под трубу и ее засыпке, кроме мест, где были предусмотрены технологические отверстия, а также вытеснение газовоздушной смеси.

При этом дополнительно необходимо учесть следующее:

- Перед вытеснением газовоздушной смеси и заполнением газопровода газом весь персонал и техника должны быть удалены за пределы опасной зоны.

- Вытеснять воздух из газопровода, сосуда (аппарата, емкости) следует природным газом давлением не более 0,1 МПа (1 кгс/см2) или азотом давлением не более 0,15 Мпа (1,5 кгс/см2) в месте подачи. Вытеснение считается законченным, если содержание кислорода в выходящей газовоздушной смеси не будет превышать 2 % (по объему). По окончании вытеснения газовоздушной смеси продувочная свеча должна быть закрыта.

- Заварка технологических отверстий производится после вытеснения газовоздушной смеси в соответствии с "Руководящим документом по технологии сварки труб при производстве ремонтно-восстановительных работ на газопроводах" (РД 558-97). На

заварку технологических отверстий составляется акт ПРИЛОЖЕНИЕ 10. .

- После получения положительных результатов контроля сварных соединений заварки технологических отверстий производится их изоляция и засыпка.

- Из опасной зоны удаляются работники и техника, участвовавшие в заварке, изоляции и засыпке технологических отверстий, после чего газопровод (или сосуд) заполняется газом.

- Заполнение должно осуществляться ступенчато. До давления 20 кгс/см2 - непрерывно. Затем заполнение газом временно прекращается. По истечении часа проводится осмотр места проведения работ. Заполнение продолжается до достижения проходного давления.

- Герметичность оборудования, трубопроводов, сварных, разъемных соединений и уплотнений контролируется визуально и/или с помощью приборов (течеискателей). Окончательный осмотр и проверка герметичности проводятся не менее чем через 2 часа.

- Если при подъеме давления в процессе испытания оборудования трубопроводов будет обнаружена утечка газа (жидкости), давление должно быть снижено до 100-500 Па (10- 50 мм в.ст.) и приняты необходимые меры по безопасной ликвидации утечки.

- Оборудование, работающее под давлением, после ремонта с применением сварки должно быть подвергнуто внеочередному техническому освидетельствованию в установленном порядке. Сосуды, работающие под давлением, освидетельствуются в соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

- По окончании огневых работ лицо, ответственное за их выполнение, обязано проверить места проведения огневых работ на отсутствие возможных источников возникновения огня и записать время окончания огневых работ в наряде-допуск.

Снятие постов осуществляется по согласованию с ЦИТС Общества.

  - Электросварочные работы

    - Электросварочные работы должны выполняться в соответствии с требованиями ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности. Электротехнические устройства, входящие в состав электросварочного оборудования, должны соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75 «Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности» и ПУЭ “Правила устройства электроустановок”

    - Не разрешается использовать провода без изоляции или с поврежденной изоляцией, а также применять нестандартные аппараты защиты. Соединять сварочные провода следует при помощи опрессования, сварки, пайки и специальных зажимов. Подключение проводов к электрододержателю, свариваемому изделию и сварочному аппарату должно выполняться при помощи медных кабельных наконечников, скрепленных болтами и шайбами.

    - Провода, подключенные к сварочным аппаратам, распределительным щитам и другому оборудованию, а также к местам сварочных работ, должны быть надежно изолированы, и в необходимых местах защищены от действия высокой температуры, механических повреждений или химических воздействий.

    - Кабели (провода) электросварочных машин должны располагаться от трубопроводов кислорода на расстоянии не менее 0,5м. от трубопроводов горючих газов – не менее 1м.

    - Кабели (провода) электросварочных машин должны быть уложены на штатные подставки.

    - Использование в качестве обратного провода сети заземления или зануления, а также металлических конструкций зданий, коммуникаций и технологического оборудования не разрешается. В этих случаях сварка должна производиться с применением двух проводов.

    - При проведении электросварочных работ во взрывопожароопасных и пожароопасных помещениях и сооружениях обратный проводник от свариваемого изделия до источника тока выполняется только изолированным проводом, по качеству изоляции он не должен уступать прямому проводнику, присоединенному к электрододержателю.

    - Рукоятка электрододержателя должна быть сделана из негорючего диэлектрического и теплоизоляционного материала. Конструкция электрододержателя для ручной сварки должна обеспечивать надежное зажатие и быструю смену электродов, а также исключать возможность короткого замыкания его корпуса на свариваемую деталь при временных перерывах в работе или при случайном его падении на металлические предметы.

    - Электроды, применяемые при сварке, должны быть заводского изготовления и соответствовать номинальной величине сварочного тока. При смене электродов их остатки (огарки) следует помещать в специальный металлический ящик, установленный у места сварочных работ.

    - Электросварочная установка на время работы должна быть заземлена. Помимо заземления основного сварочного оборудования, в сварочных установках следует заземлять непосредственно тот зажим вторичной обмотки сварочного трансформатора, к которому присоединяется проводник, идущий к изделию (обратный проводник).

    - Сварочное оборудование для присоединения заземляющего (зануляющего) проводника должно иметь болт (винт, шпильку) и вокруг него контактную площадку, расположенную в доступном месте, с надписью «земля» (или с условным знаком заземления по ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления.»).

    - Чистка агрегата и пусковой аппаратуры должна производиться ежедневно после окончания работ. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт сварочного оборудования должны производиться в соответствии с графиком, утвержденным руководителем структурного подразделения Общества (подрядной организации).

    - При проведении электросварочных работ на местах во взрывопожароопасных зонах:

- рекомендуется использовать источники питания постоянного тока;

- перед включением электросварочной установки следует убедиться в отсутствии электрода в электрододержателе;

- труднодоступные для очитки места , рекомендуется засыпать песком или заполнять водным раствором пенообразователя (6% раствором пенообразователя).

    - Присоединение к сети и отключение от нее сварочных установок должен производить электротехнический персонал, эксплуатирующий (обслуживающий) данную электросеть. Подсоединение сварочных установок к электрической сети производится только через коммутационные и защитные аппараты. Непосредственное питание сварочной дуги от силовой, осветительной и контактной сети не допускается. Замер сопротивления изоляции электросварочной установки проводится не реже 1 раза в 6 месяцев.

    - Регулятор сварочного тока может размещаться рядом со сварочным трансформатором или над ним. Установка сварочного трансформатора над регулятором тока запрещается.

    - На корпусе сварочного трансформатора и преобразователя должны быть указаны инвентарный номер, дата следующего измерения сопротивления изоляции и принадлежность цеху (участку и т. п.).

    - В качестве источника сварочного тока должны применяться только специально предназначенные и удовлетворяющие требованиям ГОСТ 12.2.007.8-75 «Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности», ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»  трансформаторы или преобразователи статические или двигатель-генераторные с электродвигателями и двигателями внутреннего сгорания.

    - Над переносными и передвижными электросварочными установками, используемыми на открытом воздухе, должны быть сооружены навесы из негорючих материалов для защиты от атмосферных осадков. При отсутствии навесов сварочные работы во время осадков следует прекратить.

    - Температура нагрева отдельных частей сварочной установки (трансформаторов, подшипников, щеток, контактов вторичной цепи и др.) не должна превышать 750С.

  - Газосварочные и газорезательные работы

    - Газосварочные и газорезательные работы должны проводиться в соответствии с требованиями настоящей инструкции, ГОСТ 12.2.008-75* «Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности», Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением».

    - Газосварщики (газорезчики) при производстве работ согласно имеющейся квалификации обязаны выполнять требования нормативных документов по пожарной безопасности. Обнаруженные неисправности и нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации газосварочного и газорезательного оборудования должны быть устранены собственными силами до начала работ.

    - Хранение и транспортирование баллонов с газами должно осуществляться:

- с навинченными на их горловины предохранительными колпаками на всю длину резьбы.

- на рессорном транспорте в горизонтальном положении с прокладками между ними (деревянные бруски с вырезанными гнездами для баллонов, а также веревочные или резиновые кольца толщиной не менее 25 мм по два кольца на один баллон). Все баллоны должны укладываться поперек продольной оси транспортного средства вентилями в одну сторону.

- совместная транспортировка кислородных баллонов с баллонами горючих газов как наполненных, так и пустых на всех видах транспорта запрещается, за исключением доставки двух баллонов на специальной ручной тележке к рабочему месту.

- подъем баллонов на высоту необходимо производить в специальных контейнерах (клетях) с помощью грузоподъемных механизмов. Каждый баллон должен быть установлен в отдельной ячейке и закреплен. Одновременно в контейнере разрешается поднимать не более четырех баллонов;

- при транспортировании баллонов нельзя допускать толчков и ударов. Снимать с транспортного средства газовые баллоны следует башмаками вниз. К месту проведения сварочных работ баллоны должны доставляться на специальных тележках, носилках, санках. Переноска баллонов на плечах и руках не разрешается;

- расстояние между складами (контейнерами) для хранения баллонов с горючими газами и баллонов с кислородом должно составлять не менее 20 метров;

- расстояние от складов (контейнеров) для хранения баллонов с горючими газами до административных зданий и зданий, сооружений производственного и складского назначения категории по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В должно составлять не менее 50 метров, до других зданий и сооружений не менее 20 метров.

    - Баллоны с газом при их хранении, транспортировании и эксплуатации должны быть защищены от действия солнечных лучей и других источников тепла.

    - Баллоны, устанавливаемые в помещении, должны находиться от приборов отопления и печей на расстоянии не менее 1м, а от источников тепла с открытым огнем – не менее 5м.

    - Расстояние от горелок (по горизонтали) до баллонов с кислородом или горючими газами должно быть не менее 5м.

    - Расстояние между баллонами с кислородом и горючими газами должно быть не менее 5 м.

    - Хранение в одном помещении кислородных баллонов и баллонов с горючими газами, а также красок, масел и жиров не разрешается.

    - При обращении с порожними баллонами из-под кислорода или горючих газов должны соблюдаться такие же меры безопасности, как и с наполненными баллонами. Пустые баллоны должны иметь остаточное давление газа до минимально допустимого 0,5 атм и их следует хранить отдельно от баллонов, наполненных газом.

    - Баллоны на рабочих местах должны быть прочно закреплены в вертикальном положении на специальных стойках и прочно прикрепляться к ним хомутами или цепями. Газовые баллоны по возможности необходимо устанавливать поблизости от входа в помещение, чтобы в случае возгорания, была возможность быстрой эвакуации.

    - Камера низкого давления редуктора должна иметь манометр и пружинный предохранительный клапан, отрегулированный на соответствующее разрешенное давление в емкости, в которую перепускается газ. Манометр должен выбираться с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы. Манометры должны иметь класс точности не ниже: 2,5 — при рабочем давлении сосуда до 2,5 МПа (25 кгс/см2) и 1,5 — при рабочем давлении сосуда выше 2,5 МПа (25 кгс/см2) по ГОСТ 2405-88  «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия». Поверка манометров с их опломбированием или клеймением должна производиться не реже одного раза в 12 месяцев.

    - Не допускается использовать манометры в следующих случаях:

- отсутствует пломба или клеймо с отметкой о поверке;

- просрочен срок поверки;

- стрелки при выключении не возвращаются к нулю;

- разбито стекло или имеются другие повреждения.

    - К эксплуатации допускаются газовые баллоны с периодическим (один раз в 5 лет) освидетельствованием и не имеющие следующих повреждений:

- наличия вмятин, вздутий, трещин;

- износа резьбы горловины;

- отсутствие паспортных данных на баллоне;

- наличие рисок глубиной более 10% номинальной толщины стенки;

- поврежденные, косо и слабо насаженные башмаки;

- неисправности вентилей;

- окраска и надписи, не соответствующие нормам;

- сильная наружная коррозия и заметное изменение формы.

    - Каждый рукав должен иметь обозначение с порядковым номером, датой проведения (месяц, год) испытания и последующего испытания (месяц, год). Применение резинотканевых рукавов, имеющих трещины, надрезы, вздутия и потертости, не допускаются.

    - Рукава подвергаются гидравлическому испытанию на прочность давлением, равным 1,25 рабочего давления, один раз в 3 месяца. Результаты испытания заносятся в журнал.

    - Наружный слой рукавов, применяемых для подачи ацетилена, пропана и бутана, должен быть красного цвета, кислорода - синего. Допускается наружный слой рукава черного цвета обозначать двумя резиновыми цветными полосами. Ширина цветных полос и расстояние между ними наносятся на рукава в произвольной форме, но единообразно для всех шлангов, имеющихся на предприятии. Нанесение на рукава цветных полос производится на их концах длиной не менее 1 м. На рукава для подачи кислорода под давлением 4 МПа (40 кгс/см2) с наружным слоем черного цвета цветные полосы не наносятся.

    - Закрепление газоподводящих шлангов на присоединительных ниппелях горелок, резаков и редукторов должно быть надежно и выполнено с помощью хомутов. Допускается соединенных между собой двухсторонними специальными гофрированными ниппелями и закрепленных хомутами. Соединение рукавов отрезками гладких трубок запрещается. Применение дефектных шлангов, а также подмотка их изоляционной лентой или другим материалом запрещается.

    - При питании от единичных баллонов между баллонными редукторами и инструментом (горелкой, резаком и т.д.) следует устанавливать предохранительные устройства, в том числе пламегасящие.

    - Все резаки и горелки должны не реже 1 раза в месяц и во всех случаях подозрения на неисправность проверяться на газонепроницаемость и горение (при этом не должно быть обратных ударов) с последующей регистрацией результатов проверки в журнале  Приложение 1 Не реже 1 раза в квартал должны производиться осмотр и испытание на герметичность всех редукторов для газопламенной обработки.

    - Вновь поступившая  аппаратура (резаки, горелки, редукторы и т. п.) допускается к эксплуатации только после проверки.

    - При проведение газосварочных или газорезательных работ запрещается:

- отогревать замерзшие вентили, редукторы и другие детали сварочных установок открытым огнем или раскаленными предметами;

- допускать соприкосновение кислородных баллонов, редукторов и другого сварочного оборудования с различными маслами, а также промасленной одеждой и ветошью;

- производить продувку шланга для ГГ кислородом и кислородного шланга ГГ, а также взаимозаменять шланги при работе;

- пользоваться шлангами, длина которых превышает 30м, а при производстве монтажных работ – 40м.;

- перекручивать, заламывать или зажимать газоподводящие шланги;

- присоединять к шлангам вилки, тройники и другие устройства для питания нескольких горелок;

- разбирать и ремонтировать вентили баллонов своими средствами;

- работать без наличия противопожарных средств защиты на рабочем месте;

- иметь более одного запасного наполненного баллона на рабочем месте;

- допускать попадание на шланги искр, огня или тяжелых предметов, а также воздействие высоких температур;

- перемещаться с зажжённой горелкой (резаком) вне рабочего места;

- держать во время работы шланги подмышкой, на плечах, обёртывать их вокруг пояса или зажимать ногами.

    - При перерывах в работе горелку (резак) следует потушить. Даже на короткое время не разрешается выпускать из рук горящую горелку (резак). Во время перерывов в работе вентили на горелке (резаке) необходимо плотно закрывать. Зажигать газ в горелке (резаке) посредством горячей детали запрещается.

    - При выполнении кровельных работ газовой горелкой необходимо         дополнительно выполнять следующие требования:

- баллоны должны быть установлены вертикально и закреплены в специальных стойках;

- тележки стойки с газовыми баллонами разрешается устанавливать на поверхностях крыши, имеющие уклон до 25%;

- во время работы расстояние от горелок (по горизонтали) до групп баллонов с газом должно быть не менее 10 м, до газопроводов и резинотканевых рукавов - 3 м, до отдельных баллонов - 5 м.

- Размещать на крыше материалы допускается только в специально предусмотренных местах, с применением мер против их падения. Запас материала не должен превышать сменной потребности.

- Подниматься на кровлю и спускаться с нее следует только по лестничным маршам и оборудованными для подъема на крышу лестницами. Использовать в этих целях пожарные лестницы запрещается.

- Подъем баллонов на высоту необходимо производить в специальных контейнерах (клетях) с помощью грузоподъемных механизмов. Каждый баллон должен быть установлен в отдельной ячейке и закреплен.

  - Паяльные работы

- Рабочее место при проведении паяльных работ должно быть очищено от горючих материалов, а находящиеся на расстоянии менее 5м конструкции из горючих материалов должны быть защищены экранами из негорючих материалов или политы водой.

- Паяльные лампы необходимо содержать в полной исправности и не реже одного раза в месяц проверять их прочность и герметичность, с занесением результатов и даты проверки в журнал Приложение 1 Кроме того, не реже одного раза в год, должны проводиться контрольные гидроиспытания паяльных ламп.

- Каждая паяльная лампа должна иметь паспорт с указанием результатов заводских гидроиспытаний и допускаемого рабочего давления. Предохранительные клапаны должны быть отрегулированы на заданное давление, а манометры на лампах находиться в исправном состоянии.

- Заправлять паяльные лампы горючим и разжигать их следует в специально отведенных для этих целей местах. При заправке ламп не допускать разлива горючего и применения открытого огня.

- Для предотвращения выброса пламени из паяльной лампы заправляемое в лампу горючее должно быть очищено от посторонних примесей и воды.

- Во избежание взрыва паяльной лампы запрещается:

- применять в качестве горючего для ламп, работающих на бензине керосин или смеси бензина с керосином;

- повышать давление в резервуаре лампы при накачке воздуха более допустимого рабочего давления, указанного в паспорте;

- заполнять лампу горючим более чем на ¾ объема ее резервуара;

- отвертывать воздушный винт и наливную пробку, когда лампа горит или еще не остыла;

- ремонтировать лампу, а также выливать из нее или заправлять ее горючим вблизи открытого огня (в том числе горящей спички, сигареты и т.п.).

  - Варка битумов, мастик и смол

- Котлы для растапливания битумов и смол должны быть исправными. Не разрешается устанавливать котлы в чердачных помещениях и на покрытиях.

- Каждый котел должен быть снабжен плотно закрывающейся крышкой из негорючих материалов. Заполнение котлов допускается не более чем на ¾ их вместимости. Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

- Во избежание выливания мастики в топку и ее загорания котел необходимо устанавливать наклонно так, чтобы его край, расположенный над топкой, был на 5-6 см. выше противоположного. Топочное отверстие котла должно быть оборудовано откидным козырьком из негорючего материала.

- После окончания работ топки котлов должны быть потушены и залиты водой.

- Для целей пожаротушения места варки битума необходимо обеспечить ящиками с сухим песком емкостью 0,5 м3, лопатами и огнетушителями.

- Место варки и разогрева мастик должно быть обваловано (или устроены бортики из негорючих материалов) высотой не менее 0,3 м.

- Место варки и разогрева мастик и битумов должно размещаться на специально отведенных площадках и располагаться на расстоянии:

- от зданий и сооружений III б, IV, IV а, V степеней огнестойкости не менее 30 м;

- от зданий и сооружений III, III а степеней огнестойкости не менее 20 м;

- от зданий и сооружений I и II степеней огнестойкости не менее 10 м;

- В процессе варки и разогрева битумных составов не разрешается оставлять котлы без присмотра.

- При смешивании разогретый битум следует вливать в растворитель (бензин, скипидар и др.). Перемешивание разрешается только деревянной мешалкой.

  - работа шлифовальным и абрАзивным инструментом

- Работать на шлифовальном и абразивном инструменте может лицо, прошедшее инструктаж по безопасной эксплуатации электроинструмента и имеющее II группу допуска по электробезопасности.

- Оставлять без надзора электроинструмент, присоединенный к сети, а также передавать его лицам, не имеющим права с ним работать, запрещается.

- Запрещается работать электроинструментом при возникновении хотя бы одной из следующих неисправностей:

- повреждение штепсельного соединения, кабеля или его защитной трубки;

- повреждение крышки щеткодержателя;

- нечеткая работа выключателя;

- искрение щеток на коллекторе, сопровождающееся появлением кругового огня на его поверхности;

- появление дыма или запаха, характерного для горящей изоляции;

- появление повышенного шума, стука, вибрации;

- поломка или появление трещин в корпусной детали, рукоятке, защитном ограждении;

- повреждение рабочей части инструмента;

- просрочена дата периодической проверки

- Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного повреждения и соприкосновения его с горячими, сырыми и масляными поверхностями. Натягивать, перекручивать и перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с тросами, кабелями и рукавами газосварки запрещается.

- Электроинструмент и вспомогательное оборудование к нему (трансформаторы, преобразователи частоты, защитно-отключающие устройства, кабели-удлинители) должны подвергаться периодической проверке: осмотр механических узлов не реже 1 раз в 12 месяцев, осмотр электрических узлов, замер изоляции не реже 1 раз в 6 месяцев.

- В периодическую проверку электроинструмента и вспомогательного оборудования входят:

- внешний осмотр;

- проверка работы на холостом ходу не менее 2 мин;

- измерение сопротивления изоляции мегаомметром на напряжение 500 В в течение 1 мин при включенном выключателе, при этом сопротивление изоляции должно быть не менее 0,5 МОм;

- проверка исправности цепи заземления (для электроинструмента класса I).

- Результаты проверок и испытаний электроинструмента, понижающих и разделительных трансформаторов, преобразователей частоты, защитно-отключающих устройств и кабелей должны заноситься в журнал «Учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему» Приложение 1.

- Ответственным за ведение журнала «Учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования к нему», Указанием (распоряжением) по подразделению Общества (подрядной организации), назначается лицо, ответственное за сохранность и исправность электроинструмента.

- На корпусах электроинструмента должны быть бирки с указанием инвентарного номера, даты проверки и даты следующей проверки.

- Работать электроинструментом с приставных лестниц запрещается.

# ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

- Лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, руководитель структурного подразделения, где выполняются огневые работы, или лицо, его замещающее, начальник смены, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, исполнители несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с установленным в Обществе порядком и действующим законодательством.

- Ответственное лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, обязано организовать выполнение мероприятий в соответствии с настоящей Инструкцией и/или локальными нормативными документами, регламентирующими организацию безопасного проведения огневых работ с учетом специфики производства и местных условий.

- Руководитель структурного подразделения (лицо имеющее право выдачи наряда-допуска и допуска к работам), где проводятся огневые работы  обязан:

- разработать и указать в п.6 наряда-допуска мероприятия по подготовке и безопасному проведению огневых работ и обеспечить их выполнение;

- назначить ответственных лиц за подготовку и проведение огневых работ;

- перед началом огневых работ проверить выполнение разработанных мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском;

- по месту проведения огневых работ провести с ответственными за проведение огневых работ  противопожарный инструктаж с отметкой в журнале учета инструктажей по пожарной безопасности;

- в период проведения огневых работ обеспечить контроль за соблюдением требований настоящей Инструкции и инструкций по охране труда по видам выполняемых работ;

- организовать контроль за состоянием воздушной среды на месте проведения огневых работ и в опасной зоне проведения работ;

- обеспечить извещение пожарной охраны (при ее наличии) о проведении работ, с последующим согласованием при необходимости с другими службами Общества и руководителями структурных подразделений, технологически связанных с местом поведения огневых работ, до начала работ;

- закрыть наряд-допуск и принять рабочее место после проведения огневых работ с отметкой в наряде-допуске;

- обеспечить контроль за местом проведения огневых работ, выполняемых по наряду-допуску в течение 3 часов после их окончания.

- Лицо, ответственное за подготовку места проведения огневых работ объекта, оборудования и коммуникаций к проведению огневых работ, обязано:

- организовать и обеспечить выполнение мероприятий по подготовке к огневым работам, указанных в наряде-допуске;

- проверить полноту и качество выполнения мероприятий, предусмотренных нарядом-допуском, по подготовке объекта, переключению, отключению технологического оборудования и коммуникаций, правильность и полноту подготовки рабочего места к проведению работ;

- организовать своевременное проведение анализов воздушной среды на месте выполнения огневых работ и в опасной зоне;

- уведомить руководителя смежного (технологически связанного) подразделения о времени проведения огневых работ, переключениях, отключении технологического оборудования, линий коммуникаций и т.п.

- Лицо, ответственное за проведение огневых работ, обязано:

- организовать выполнение мероприятий по безопасному проведению огневых работ;

- провести инструктаж исполнителей огневых работ по мероприятиям, предусмотренным нарядом-допуском (планом организации и проведения огневых работ) о порядке, способе, специфике их выполнения, схемой места работ а также о конкретных мерах безопасности, путях эвакуации (целевой инструктаж) с оформлением под подпись в п.5 наряда-допуска и журнале регистрации инструктажа на рабочем месте;

- перед началом огневых работ опросить каждого исполнителя о самочувствии. Запрещается привлекать к выполнению огневых работ лиц, заявивших о недомогании;

- проверить наличие документов, указанных в п. 3.12 настоящей Инструкции, у исполнителей огневых работ (сварщиков, резчиков и др.);

- убедиться в работоспособности всех машин и механизмов, исправности и комплектности инструмента и средств для выполнения работ, а также наличие и соответствие спецодежды, спецобуви, других средств индивидуальной защиты и проконтролировать их правильное использование;

- убедиться в работоспособности запорной арматуры;

- обеспечить место проведения огневых работ первичными средствами пожаротушения, а исполнителей – дополнительными средствами индивидуальной защиты (противогазы, спасательные пояса, веревки и т.д.) и проконтролировать их правильное использование;

- иметь на месте проведения работ средства связи;

- известить начальника смены, либо другое лицо, ответственное за ведение технологического процесса (при необходимости) объекта о начале проведения огневых работ;

- постоянно находиться на месте огневых работ, контролировать работу исполнителей а также иметь при себе наряд – допуск на проведение огневых работ;

- контролировать проведение анализа  газовоздушной среды, с установленной нарядом-допуском периодичностью, знать состояние воздушной среды на месте проведения огневых работ и в случае необходимости прекращать их;

- при возобновлении огневых работ после перерыва проверить состояние места их проведения и оборудования; разрешить проводить работы только после получения удовлетворительного анализа воздушной среды в помещении и аппаратах;

- после окончания огневых работ проверить место их проведения на отсутствие возможных источников возникновения огня.

- закрыть наряд-допуск по окончании проведения огневых работ с отметкой в п.14 наряда-допуска;

- о начале проведения огневых работ в обязательном порядке уведомить организацию, оказывающую услуги в области предупреждения и тушения пожаров (пожарную охрану) по телефону:

- 74191 – Ванкорский производственный участок (включая НПС-1, НПС-2);

- 76132 – КНПС;

- 76503 – производственная база «Прилуки»;

при этом назвать регистрационный номер наряд-допуска, время начала работ, свою Ф.И.О.

- Начальник смены (руководитель смены) обязан:

- уведомить персонал о ведении огневых работ на объекте;

- обеспечить ведение технологического процесса так, чтобы исключалась возможность возникновения пожара, взрыва и травмирования работающих во время проведения огневых работ;

- записать в вахтовом (оперативном) журнале о проведении огневых работ на объекте;

- по окончании огневых работ проверить совместно с лицом, ответственным за проведение огневых работ, место, где выполнялись огневые работы, в целях исключения возможности загорания, и обеспечить наблюдение персоналом смены за местом наиболее возможного возникновения очага пожара в течение 3 ч.

- Лицо назначенное проводить анализ газовоздушной среды обязано:

- Проводить анализ газовоздушной среды для определения вредных веществ и НКПР в воздухе рабочей зоны.

- Отбирать пробы для проведения анализа газовоздушной среды в соответствии со "Схемой мест и точек отбора проб для анализа газовоздушной среды",

- проводить анализ газовоздушной среды:

- после выполнения всех подготовительных организационно-технических мероприятий по п.6.1. наряда-допуска, связанных с подготовкой места к огневым работам;

- перед началом проведения огневых работ;

- после любого перерыва в работе;

- через каждые 2 (два) часа при проведении огневых работ, если иное не предусмотрено в п. 6. наряда-допуска.

- Провести, в присутствии лиц, ответственных за подготовку и проведение работ, первичный анализ газовоздушной среды после завершения подготовки рабочего места по п. 6.1. наряда-допуска к проведению работ.

- Проводить текущие замеры в период выполнения работ - в присутствии лица, ответственного за проведение работ.

- Заполнять таблицу «анализ воздушной среды перед началом работ и в период проведения работ» наряда-допуска с указанием результатов анализа и проставлением подписи немедленно после проведения анализа.

- Исполнители огневых работ обязаны:

- иметь при себе квалификационное удостоверение и талон по пожарной безопасности;

- получить инструктаж по безопасному проведению огневых работ и расписаться в наряде-допуске, а исполнителям подрядной (сторонней) организации – дополнительно получить инструктаж по соблюдению мер безопасности при проведении огневых работ в данном цехе;

- ознакомиться с объемом работ на месте предстоящего проведения огневых работ;

- приступить к огневым работам только по указанию лица, ответственного за проведение огневых работ;

- выполнять только ту работу, которая указана в наряде-допуске;

- соблюдать меры безопасности, предусмотренные в наряде-допуске;

- пользоваться при работе исправным инструментом;

- работать в спецодежде и спецобуви;

- уметь пользоваться средствами защиты и при необходимости своевременно их применять;

- уметь пользоваться средствами пожаротушения и в случае возникновения пожара немедленно принять меры к вызову пожарной части и приступить к ликвидации загорания;

- тщательно осмотреть после окончания огневых работ место их проведения и устранить выявленные нарушения, которые могут привести к возникновению пожара, к травмам и авариям;

- прекращать огневые работы при возникновении опасной ситуации.

- Ответственный за проведение огневых работ лично руководит их проведением. Он несет ответственность за безопасность, дисциплину, качество и оперативность проведения работ в соответствии с нарядом-допуском, (планом организации проведения работ), а также требованиями настоящей Инструкции и действующих нормативных документов.

- Лицо, утвердившее наряд-допуск на проведение огневых работ, руководитель структурного подразделения, где выполняются огневые работы, или лицо, его замещающее, начальник смены, лица, ответственные за подготовку и проведение огневых работ, исполнители несут ответственность за невыполнение возложенных на них обязанностей в соответствии с действующим законодательством.

# ссылки

- Федеральный закон от 22 июля 2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 "О противопожарном режиме" (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации")

- Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101 «Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Зарегистрировано в Минюсте России 19.04.2013 N 28222).

- Постановление Госгортехнадзора РФ от 29.05.2003 N 44 «Об утверждении Правил промышленной безопасности для нефтеперерабатывающих производств».

- Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 N 116 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" (Зарегистрировано в Минюсте России 19.05.2014 N 32326).

- ВСН 012-88 "Контроль качества и приемка работ".

- ГОСТ 12.3.003-86 «Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности».

- ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны».

- ГОСТ 12.2.007.8-75 «Система стандартов безопасности труда. Устройства электросварочные и для плазменной обработки. Требования безопасности».

- ГОСТ 12.2.008-75* «Система стандартов безопасности труда. Оборудование и аппаратура для газопламенной обработки металлов и термического напыления покрытий. Требования безопасности».

- ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, мановакуумметры,  напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия».

- ГОСТ 21130-75 «Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки  заземления. Конструкция и размеры».

- ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

- ГОСТ 30852.19-2002 (МЭК 60079-20:1996) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 20.  Данные по горючим газам и парам, относящиеся к эксплуатации электрооборудования».

- Правила устройства электроустановок, утверждённые Министерством топлива и энергетики РФ от 06.10.1999 г.

- Политика Компании в области промышленной безопасности и охраны труда № П3-05.01 П-01 версия 1.00, утвержденная решением Совета директоров ОАО «НК «Роснефть» 03.08.2015 (протокол от 03.08.2015 № 2), введенная в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.

- Стандарт Компании «Организация и осуществление пожарного надзора на объектах Компании» № П3-05 С-0102 версия 2.00, утвержденный приказом ОАО «НК «Роснефть» от 16.04.2012 № 220, введенный в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №12/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.01.2014 № 30, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №12/РНВ-лнд.

- Положение Компании «Порядок проведения производственного контроля за состоянием промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды» № П3-05 Р-0032 версия 1.00, утвержденное приказом ОАО «НК «Роснефть» от 27.11.2012 № 637, введенное в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №8/РНВ-лнд.

- Инструкция Компании «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Компании» № П3-05 И-75484 версия 1.00, утвержденная приказом ОАО «НК «Роснефть» от 25.07.2014 № 370, введённая в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 №12/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности для постоянных мест проведения огневых работ – сварочных постов» № П3-05 И-89687 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденная и введенная в действие приказом от 03.02.2017 №РНВ-35/лнд.

- приложениЯ

Таблица 4

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | Примечание |
| --- | --- | --- |
|  | Границы взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов. | Включено в настоящий файл |
|  | Наряд-допуск на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах. | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ (пожарная охрана) | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение огневых и сварочных работ (в СП) | Включено в настоящий файл |
|  | Акт сдачи установки в ремонт | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал учета установки – снятия заглушек | Включено в настоящий файл |
|  | График зависимости остаточного давления в газопроводе от разности высотных отметок между местом работ и свечой | Включено в настоящий файл |
|  | Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | Включено в настоящий файл |
|  | Акт на гарантийное сварное соединение | Включено в настоящий файл |
|  | Акт на герметизацию технологических отверстий | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал испытания и ремонта газопламенной аппаратуры | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал учета, проверок и испытаний паяльной лампы | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования | Включено в настоящий файл |

- Приложение 1. границы взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов

- Определение границ действующих взрывоопасных и взрывопожароопасных объектов принимаются исходя от определённых расстояний по классификации взрывоопасных зон ПУЭ.

- Для зданий и сооружений категории А и Б технологическое оборудование которых находится в работе (заполнено горючей загрузкой, включено в технологический процесс в соответствии с проектными решениями) граница определяется:

- наружными ограждающими конструкциями здания;

- 0,5 м. по горизонтали и вертикали пространства у проемов за наружными ограждающими конструкциями;

- 3 м. по горизонтали и вертикали от вытяжного вентилятора, установленного снаружи (на улице) и обслуживающего помещения со взрывоопасными зонами любого класса;

- 5 м. по горизонтали и вертикали от расположенных на ограждающих конструкциях зданий устройств для выброса воздуха из систем вытяжной вентиляции помещений с взрывоопасными зонами любого класса;

- Для технологических установок, оборудования, агрегатов категории Ан, Бн, трубопроводов находящихся в работе (заполнены горючей загрузкой, включены в технологический процесс в соответствии с проектными решениями) граница определяется:

- 3 м. по горизонтали и вертикали от закрытого технологического аппарата, содержащего горючие газы или ЛВЖ, за исключением участков внутрипромысловых и магистральных трубопроводов при отсутствии на них запорной арматуры, фланцевых соединений и нарушений целостности покрывного негорючего слоя теплоизоляции трубопроводов;

- 5 м. по горизонтали и вертикали от устройств для выброса из предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами или ЛВЖ;

- 8 м. по горизонтали и вертикали от резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры); при наличии обвалования - в пределах всей площади внутри обвалования;

- 20 м. по горизонтали и вертикали от места открытого слива и налива для эстакад с открытым сливом и наливом ЛВЖ;

- 3 м. по горизонтали и вертикали от запорной арматуры и фланцевых соединений трубопроводов для горючих газов и ЛВЖ

- Приложение 2. НАРЯД – ДОПУСК на выполнение огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных объектах

|  | УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (подпись, Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | « » ____________201__ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| НАРЯД-ДОПУСК №______ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на выполнение огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Выдан (кому): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (должность ответственного за проведение работ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (Ф.И.О.) |  |  |  |  |  |  | (дата) |  |  |  |  |  |
| 2. На выполнение работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (указывается характер и содержание работы) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Место проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (отделение, участок, установка, аппарат, трубопровод, помещение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Планируемое время проведения работ: |  |  |  |  | Начало |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Окончание |  |  |  |  |  | время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приложение: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (наименование схем, эскизов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Состав исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Ф.И.О. исполнителей |  |  |  |  |  | Должность, квалификация (разряд) |  |  |  |  |  |  |  |  | Инструктаж о мерах пожарной безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись получившего инструктаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись проводившего инструктаж |  |  |  |  | Дата |  |  |  |
| 6. Меры по обеспечению пожарной безопасности места (мест) проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Организационные и технические меры безопасности при подготовке к огневым работам (раздел 6.5. Инструкции ООО «РН-Ванкор» Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества) ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.2. Последовательность проведения огневых работ: _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 6.3. Мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Наряд-допуск выдал руководитель структурного подразделения/начальник цеха (зам. начальника цеха), где проводятся огневые работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пожарной охраной (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия согласованы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО представителя пожарной охраны, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Выполнение мероприятий проверено на месте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО представителя пожарной охраны, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) ВГСЧ (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО представителя ВГСЧ, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) технологически связанные цеха, участки (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО руководителя, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) отдел ПК УПБиОТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО представителя ПБ и ОТ, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Место проведения работ подготовлено: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за подготовку места проведения работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за проведение огневых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (должность, ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (должность, ФИО) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___ час. ___ мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ___ час. ___ мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (дата, время, подпись,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата, время, подпись,) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализ воздушной среды перед началом работ и в период проведения работ: Прибор № дата поверки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата и время отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Место отбора проб |  |  |  |  |  |  |  | Результаты анализа _______ мг/м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Подпись и ФИО лица, проводившего анализ |  |  |  |  |  |  |  |
| ___час ___ мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ___час ___ мин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Наряд-допуск продлен до: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | «___»__________ 20___г. ___ час. ___ мин. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лицо, выдавшее наряд-допуск: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО, подпись) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Продление наряда-допуска согласовано: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) пожарной охраной (при наличии): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО представителя пожарной охраны, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| б) ВГСЧ (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО представителя ВГСЧ, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в) технологически связанные цеха, участки (при необходимости): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО руководителя, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г) отдел ПК УПБиОТ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, ФИО представителя ПБ и ОТ, подпись, дата) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Изменение состава исполнителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Введен в состав бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  |  | с условиями работ ознакомлен, проинструктирован (подпись) |  |  |  |  |  | квалификация, разряд |  |  |  |  |  |  | выполняемая функция |  |  |  |  |  | дата, время |  |  |  |  |  | Ответственный за проведение (подпись) |  |  |  |
| Выведен из состава бригады |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ф.И.О. |  |  |  |  |  | дата, время |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | выполняемая функция |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за проведение (подпись) |  |  |  |
| 13 Сведения о допуске и окончании работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оформление ежедневного допуска к работе, окончания работы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допуск к работе. Меры безопасности проверены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Окончание работы Меры безопасности проверены. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата, время |  | Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы |  | Ответственный за проведение огневых работ |  |  |  |  | Ответственный за подготовку места проведения огневых работ |  |  |  | Дата, время |  |  |  | Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы |  |  |  |  |  |  | Ответственный за проведение огневых работ |  |  |  |  |  | Ответственный за подготовку места проведения огневых работ |  |  |  |  |
| Сведения о приостановках и возобновлении работ. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Приостановка огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Возобновление огневых работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата, время |  |  | Причина приостановки работ |  |  |  |  | Должностное лицо, приостановившее работы |  |  |  |  |  | Дата, время |  |  |  |  |  | Принятые меры |  |  |  |  |  |  |  | Должностное лицо, возобновившее работы |  |  |  |  |  |  |
| 14. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструменты материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за проведение огневых работ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, Ф.И.О. подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель структурного подразделения, где проводятся огневые работы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Должность, Ф.И.О. подпись, дата, время) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение к наряду-допуску

(Обязательное)

СХЕМА

подготовки аппаратов, трубопроводов, оборудования и

места к проведению огневых работ

| Начальник цеха |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | И.О.Фамилия |  | дата |  | время |

| Ответственный за подготовку места проведения работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | И.О.Фамилия |  | дата |  | время |

| Ответственный за проведение работ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | подпись |  | И.О.Фамилия |  | дата |  | время |

Приложение к наряду-допуску

(Обязательное)

Табель оснащения работ к наряду-допуску №________

| № п/п | Наименование оснащения | Ед. Изм. | Количество оснащения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Средства индивидуальной защиты |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |
| 1.3 |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |
| 1.6 |  |  |  |
| 2. Средства коллективной защиты |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |
| 2.3 |  |  |  |
| 2.4 |  |  |  |
| 3. Средства пожаротушения |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |
| 3.3 |  |  |  |
| 3.4 |  |  |  |
| 4. Оборудование и инструмент |  |  |  |
| 4.1 |  |  |  |
| 4.2 |  |  |  |
| 4.3 |  |  |  |
| 4.4 |  |  |  |
| 4.5 |  |  |  |
| 4.6 |  |  |  |
| 4.7 |  |  |  |
| 4.8 |  |  |  |
| 5. Электроинструмент |  |  |  |
| 5.1 |  |  |  |
| 5.2 |  |  |  |
| 6. Средства связи |  |  |  |
| 6.1 |  |  |  |
| 7. Транспортные средства |  |  |  |
| 7.1 |  |  |  |

Утверждаю:

Начальник цеха___________________________________________

(подпись, дата)

Приложение к наряду-допуску

(Обязательное)

- ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Журнал регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ (пожарная охрана)

Журнал

регистрации нарядов-допусков на выполнение огневых работ

| № п/п | Номер наряда-допуска | Дата и время проведения | Цех, установка и место проведения огневых работ | Характер (вид) выполняемых работ | Наименование организации, проводящей огневые работы | Ф.И.О., должность, ответственного за проведение огневых работ | Ф.И.О. Контроли- рующего лица | Резуль- тат контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- приложение 4. журнал регистрации нарядов-допусков на проведение огневых и сварочных работ (В СП)

Журнал регистрации нарядов-допусков на проведение огневых и сварочных работ

| № п/п | Дата, время проведения огневых работ | Место проведения работ (объект) | Характер выполняемых работ | ФИО и подпись лица, получившего наряд-допуск | ФИО и подпись лица, выдавшего наряд-допуск | Отметка о возвращении наряда-допуска | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

- Приложение 5. акт сдачи установки в ремонт

- УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель Генерального

директора – главный инженер

_______________И.О. Фамилия

«____»____________20__г.

А К Т

Сдачи ______________ установки - цеха, блока _____________________ в ремонт.

Настоящий акт составлен о том, что закончены работы по подготовке установки к технологической остановке

По графику к «___» часам «___» месяца

фактически к «___» часам «___» месяца

Удлинение против графика составило «____» часов

Ускорение против графика составляет «____» часов

перечень проведенных работ _____________________________________________________________________________

Установлены заглушки на линиях _____________________________________________________________________________

Произведен отбор анализов на содержание углеводородов в аппаратах

_______________________________________________________________________

- Приложение 6. Журнал учета установки – снятия заглушек

ЖУРНАЛ УЧЕТА УСТАНОВКИ – СНЯТИЯ ЗАГЛУШЕК

на установке _____________ производства_____________

| № п/п | Дата установки заглушки | Точное место установки заглушки на трубопроводе ( номер по схеме) | № партии заглушки Ду, Ру | Должность,Ф.И.О. лица, давшего распоряжение на установку заглушки | Подпись | Дата снятия заглушки | Должность, Ф.И.О. лица, давшего распоряжение на снятие заглушки | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

- ПРИЛОЖЕНИЕ 7. График зависимости остаточного давления в газопроводе от разности высотных отметок между местом работ и свечой

- ПРИЛОЖение 8. Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

Таблица 5

Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны

| Вещество | ПДК, мг/куб.м. |
| --- | --- |
| Ацетон | 200 |
| Ацетилен | 5 |
| Бензин (растворитель, топливный) | 100 |
| Бензол | 5 |
| Бутан | 300 |
| Дихлорэтан | 10 |
| Керосин (в пересчете на С) | 300 |
| Пропан-1,2-диол | 7 |
| Серная кислота | 1 |
| Сероводород | 10 |
| Сероводород в смеси с углеводородами С1 – С5 | 3 |
| Соли алифатических аминов и жирных кислот. | 2 |
| Спирт метиловый (метанол) | 5 |
| Уайт-спирит (в пересчете на С) | 300 |
| Углеводороды алифатические предельные С1-С10 (в пересчете на С). | 300 (0,3 г/м3) |
| Углерода оксид. | 20 |
| Углерода пыли(коксы каменноугольный, пековый, нефтяной) | 6 |
| Хлор | 1 |
| Хлорметан | 5 |
| Щелочи едкие (растворы в пересчете на гидроксид натрия) | 0,5 |
| Этилбензол | 50 |

Таблица 6

| Наименование вещества | Концентрационный предел распространения пламени |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | объемная доля, % |  | массовая доля, мг/м³ |  |
|  | 100% НКПР | ВКПР | НКПР | ВКПР |
| Бензин 1) | 0,7 | 5,2 | 32600 | 212000 |
| Бензол | 1,2 | 8,6 | 39 000 | 280 000 |
| Бутан | 1,4 | 9,3 | 33 000 | 225 500 |
| Метан | 4,4 | 17,0 | 29 000 | 113 000 |
| Метанол | 5,5 | 36,0 | 73 000 | 484 000 |
| Нефть 1) | 1,2 | 8,0 | 42000 | 195000 |
| Пропан | 1,7 | 10,9 | 31 000 | 200 000 |
| Сероводород | 4,0 | 45,5 | 57 000 | 650 000 |
| Толуол | 1,1 | 7,8 | 42 000 | 300 000 |
| Топливо дизельное 1) | 1,4 | 7,5 | 69 200 | 370 000 |
| Этан | 2,5 | 15,5 | 31 000 | 194 000 |
| 1) Значения НКПР, ВКПР необходимо уточнять по справочным данным или по результатам специальных исследований. |  |  |  |  |

Значения НКПР, ВКПР для горючих газов веществ

- ПРИЛОЖЕНИЕ 9. АКТ НА ГАРАНТИЙНОЕ СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ

______________________________________ (структурное подразделение, объект) «___»_______________200___г. АКТ НА ГАРАНТИЙНОЕ СВАРНОЕ СОЕДИНЕНИЕ Мы, нижеподписавшиеся, ответственный за проведение огневых работ__________________________________________ _________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность, организация) специалист неразрушающего контроля (___) уровня___________________________________ ________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность, организация) а также сварочно-монтажная бригада в составе: электросварщик-резчик (бригадир)__________________________________________________ (Ф.И.О., разряд, организация) электросварщики__________________________________________________________________ (Ф.И.О., разряд, организация, № клейма) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ составили настоящий акт о том, что нами проведена сборка, сварка и контроль качества сварного соединения на трубопроводе_______________________________________________ ________________________________________________________________________________ (наименование и подробная привязка места сварки гарантийного стыка) На основании высокого качества выполнения работ по. резке, сборке, сваре стыка, а также операционного контроля, контроля сварки радиографическим и ультразвуковым (магнитографическим) методами качество сварного соединения гарантируется и стык признается годным к эксплуатации. Приложение: Исполнительная схема гарантийных стыков на ______ листах. ПОДПИСИ: Ответственный за проведение огневых работ ____________________________/____________/ Специалист неразрушающего контроля (____) уровня ____________________/____________/ Ответственный руководитель ПИЛ ____________________________________/____________/ Члены сварочно-монтажной бригады: _______________________________________/______________/ ______________________________________/_______________/

- ПРИЛОЖЕНИЕ 10. АКТ НА ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ

__________________________________________ (структурное подразделение, объект) «___»_________________200__г. АКТ НА ГЕРМЕТИЗАЦИЮ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ОТВЕРСТИЙ Мы, нижеподписавшиеся, ответственный за проведение огневых работ_________________________________________ ________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность, организация) специалист неразрушающего контроля (___) уровня___________________________________ ________________________________________________________________________________ (Ф.И.О., должность, организация) а также сварочно-монтажная бригада в составе: электросварщик-резчик (бригадир)__________________________________________________ (Ф.И.О., разряд, организация) электросварщики_________________________________________________________________ (Ф.И.О., разряд, организация, № клейма) ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________ составили настоящий акт о том, что на пикете ____ км газопровода______________________ произведена герметизация технологических отверстий путем___________________________ ________________________________________________________________________________ (вварка заплаты, приварка патрубка) Заплата (патрубок) изготовлена из трубы марки_______________________________________ Вварка заплаты (патрубка) произведена электродами___________________________________ Сварное соединение проконтролировано_____________________________________________ методом контроля и признано годным. Приложение: Схема расположения заплаты, патрубка. ПОДПИСИ: Ответственный за проведение огневых работ ________________________/________________/ Специалист неразрушающего контроля (__) уровня __________________/________________/ Ответственный руководитель ПИЛ ________________________________/________________/ Члены сварочно-монтажной бригады ______________________________/_________________/ _______________________________________/______________/

- Приложение 11. журнал испытания и ремонта газопламенной аппаратуры

Форма журнала испытания и ремонта газопламенной аппаратуры

| Наименование оборудования принятого в ремонт |  |  |  |  | Вид ремонта, технического обследования (ремонт, испытание с указанием Рисп.) | Ф.И.О. проводившего ремонт (Роспись) | Ф.И.О., принявшего оборуд. Из ремонта (Роспись) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Резак (тип, цех. №) | Редуктор (тип, цех..№) | Рукав пропан (цех. .№ , L) | Рукав кислород. (цех. .№ , L) | Другое оборудование |  |  |  |

- Приложение 12.  журнал учета проверок и испытаний паяльной лампы

- ЖУРНАЛ  УЧЕТА ПРОВЕРОК И ИСПЫТАНИЙ ПАЯЛЬНОЙ ЛАМПЫ

| № п/п | Дата | Наименование инструмента | Инвентарный номер | Дата последнего испытания | Причина испытания (осмотра) | Техническое освидетельствование |  |  | Результат испытания (осмотра) | Дата следующего технического освидетельствования | Лицо, производившее испытание (осмотр) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | целостность | прочность | герметичность |  |  | Ф. И. О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

- Приложение 13. журнал учета, проверки и испытаний электроинструмента и вспомогательного оборудования

- ЖУРНАЛ  УЧЕТА, ПРОВЕРКИ И ИСПЫТАНИЙ ЭЛЕКТРОИНСТРУМЕНТА И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

| ТИП инструмента | Технические Параметры (мощность, количество оборотов, рабочее напряжение) | Инвентарный номер |
| --- | --- | --- |

| Дата освидетельствования | Причина испытания, проверки |  | Испытание изоляции повышенным напряжением |  | Измерение сопротивления изоляции |  | Проверка исправности цепи заземления |  | Внешний осмотр и проверка работы на холостом ходу |  | Дата следующего испытания, проверки | Лицо, производившее проверку, испытание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | После ремонта | Перио- дическая | Дата | Результат | Дата | Результат | Дата | Результат | Дата | Результат |  | Ф. И. О. | Подпись |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

На схеме должны быть указаны:

- технологическое оборудование места проведения огневых работ

- места отбора анализов воздуха

- расположение запорной арматуры и места установок заглушек (при необходимости)

- границы опасной зоны

- установка (подключение) сварочного и другой аппаратуры

- расположение средств пожаротушения

- пути эвакуации