УТВЕРЖДЕНА

Приказом от «10» октября 2018

№РНВ-324/лнд

Введена в действие «10» октября 2018

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ОБЩЕСТВЕ

№ П3-05 И-86790 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 2.00

(с изменениями, внесенными приказом ООО «РН-Ванкор» от 26.07.2019 №РНВ-258/лнд)

г. КРАСНОЯРСК

2018

СОДЕРЖАНИЕ

вводные положения	4

назначение	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ	4

1.	ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ	6

2.	ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ	9

3.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	11

4.	СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	15

5.	содержание зданий, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ	18

6.	требования к временным зданиям и сооружениям	23

7.	требования к объектам хранения, помещениям складского назначения	26

7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ	26

7.2. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей	27

7.3. Склады химических веществ	28

7.4.	Материальные склады	29

7.5.	Склады хранения газа	29

7.6.	Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных  веществ и материалов	30

7.7 помещения и площадки для хранения транспорта	32

8.	требования к электроустановкам	35

9.	требования к технологическим процессам и оборудованию	38

10.	требования к вентиляционным системам	41

11.	требования пожарной безопасности при  проведении сварочных и других пожароопасных работ	43

12.	требования к строительно–монтажным работам	44

13.	СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ	47

14.	УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ	50

14.1.	Стационарные установки пожаротушения	50

14.2. блок боксы пожарных гидрантов (переносные установки пожаротушения)	52

14.3.	средства пожарной связи и сигнализации	52

15.	ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА	54

16.	порядок действия при пожаре (срабатывании АПС)	59

17.	ССЫЛКИ	62

18	 Регистрация изменений локального нормативного документа	65

приложениЯ	66

# вводные положения

## назначение

Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» (далее – Инструкция) определяет общие требования и регламентирует комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению  пожарной безопасности в структурных подразделениях и на объектах Общества.

Инструкция разработана с учетом  требований:

- Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме».

Основными задачами настоящей Инструкции являются:

- определение единых правил соблюдения противопожарного режима на объектах ООО «РН-Ванкор».

- определение порядка действий при возникновении пожара, осуществления контроля за выполнением требований нормативных документов, предписаний, мероприятий в области пожарной безопасности.

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Инструкция обязательна для исполнения всеми работниками ООО «РН-Ванкор», учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, временными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы на основании договоров  на объектах Общества.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, осуществляющими различные виды деятельности, оказывающими услуги (работы) на объектах ООО «РН-Ванкор», обязаны включать в положения договора соответствующие условия, требуемые для соблюдения указанными подрядными (сервисными) организациями, требований, установленных настоящей Инструкцией.

Распорядительные, локальные нормативные документы и иные внутренние документы не должны противоречить требованиям настоящей Инструкции.

## ПЕРИОД  ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

Настоящая Инструкция утверждается и вводится в действие, изменяется и признается утратившей силу на основании приказа ООО «РН-Ванкор».

Изменения в настоящую Инструкцию вносятся в случаях: изменения законодательства РФ в области пожарной безопасности, изменения организационной структуры, полномочий руководителей.

Инициаторами внесения изменений в Инструкцию являются: Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями, и другие структурные подразделения ООО «РН-Ванкор», по согласованию с Управлением по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор».

Ответственность за поддержание настоящего документа в актуальном состоянии возлагается на начальника Управления по работе с аварийно-спасательными формированиями  ООО «РН-Ванкор».

Контроль за исполнением требований настоящей Инструкции возлагается на заместителя генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды ООО «РН-Ванкор».

# ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ ИЛИ ВОДЯНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ - установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне.

ИНСТРУКТАЖ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - процесс ознакомления работника с имеющимися взрывопожароопасными производственными факторами, изучение требований пожарной безопасности, содержащихся в локальных нормативных актах ООО «РН-Ванкор», инструкциях по пожарной безопасности, технической и эксплуатационной документации, а также применение безопасных приемов и методов выполнения работ, сопровождающийся последующей проверкой усвоенного.

МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - национальные стандарты, своды правил, содержащие требования пожарной безопасности (нормы и правила), правила пожарной безопасности, а также действовавшие до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов нормы пожарной безопасности, стандарты, инструкции и иные документы, устанавливающие требования пожарной безопасности;

ОБЪЕКТ ОБЩЕСТВА – производственные площадки ООО «РН-Ванкор», включая территорию, здания, сооружения, помещения (в т.ч. офисные), опасные производственные объекты, технические устройства (применяемые на опасных производственных объектах), дороги, транспортные средства, спец. технику,  технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество, образующих единое целое и предполагающих использование их по общему технологическому и (или) производственному назначению.

ОГНЕТУШАЩЕЕ ВЕЩЕСТВО (ОТВ) - вещества, предназначенные для тушения пожаров (добавки специальные, повышающие эффективность тушения, пенообразователи для тушения пожаров, составы специальные газовые огнетушащие, порошки огнетушащие, составы огнетушащие аэрозольные, прочие огнетушащие вещества) [Перечень пожарно-технической продукции, утвержденный приказом МВД РФ от 18.06.1996 № 33].

ОГНЕТУШИТЕЛЬ - переносное или передвижное устройство, предназначенное для тушения очага пожара оператором за счет выпуска огнетушащего вещества, с ручным способом доставки к очагу пожара, приведения в действие и управления струей огнетушащего вещества.

ОПАСНЫЕ ФАКТОРЫ ПОЖАРА – факторы пожара (высокая температура, дым), воздействие которых может привести к травме, отравлению или гибели человека и (или) к материальному ущербу.

ПЕРВИЧНЫЕ СРЕДСТВА ПОЖАРОТУШЕНИЯ – средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития [Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»].

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ ОБЪЕКТА – организации, оказывающие услуги ООО «РН-Ванкор» по тушению и предупреждению пожаров по договору.

ПОЖАР – неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства.

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА – состояние объекта, при котором с установленной вероятностью исключается возможность возникновения и развития пожара и воздействия на людей опасных факторов пожара, а также обеспечивается защита материальных ценностей.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ – вид обучения руководителей, специалистов и работников объектов с повышенной пожарной опасностью с целью повышения общих технических знаний пожарной безопасности, вытекающих из особенностей из технологических процессов производства, детального обучения работников способам использования имеющихся средств пожаротушения.

ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ВООРУЖЕНИЕ – специальные оборудование и приспособления, предназначенные для работ связанных с тушением пожара (водосборник, гидроэлеватор, рукавные головки и заглушки, головки муфтовые, головки переходные для соединения пожарных рукавов различных диаметров, лестницы пожарные, пожарные рукава напорные, разветвления рукавные, рукава всасывающие, стволы пожарные, и т.п.).

ПОЖАРНЫЙ ВОДОЁМ - специальный резервуар или открытый водоем предназначенный для хранения пожарного объема воды.

ПОЖАРНЫЙ ГИДРАНТ - устройство для отбора воды из водопроводной сети для тушения пожара.

ПОЖАРНЫЙ КРАН – ПК - комплект, состоящий из клапана ПК, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также из пожарного рукава с ручным пожарным стволом.

ПОЖАРНЫЙ ЩИТ - вид пожарного инвентаря, предназначенного для размещения и обеспечения сохранности технических средств, применяемых во время пожара.

ПОЖАРОВЗРЫВООПАСНОСТЬ ВЕЩЕСТВ И МАТЕРИАЛОВ – способность веществ и материалов к образованию горючей (пожароопасной или взрывоопасной) среды, характеризуемая их физико-химическими свойствами и (или) поведением в условиях пожара.

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ – вид нормативного документа по пожарной безопасности, регламентирующего для группы однородных объектов защиты или видов деятельности требования пожарной безопасности, которые устанавливают правила (положения, описывающие действия, предназначенные для выполнения) поведения людей, порядок организации производства, выполнения работ (услуг) и содержания помещений, зданий (сооружений) и территории, обеспечивающие безопасность людей, предупреждение и тушение пожара.

ПРОТИВОПОЖАРНАЯ МИНЕРАЛИЗОВАННАЯ ПОЛОСА – полоса поверхности земли определенной ширины, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями либо иным способом до сплошного минерального слоя почвы [приказ Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов»]. Создается для остановки распространения лесного пожара, как преграда на пути продвижения огня.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ – требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов, в целях обеспечения пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»].

СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ – комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и или ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию).

ЭВАКУАЦИОННЫЕ ЗНАКИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ - знаки пожарной безопасности, предназначенные для регулирования поведения людей при пожаре в целях обеспечения их безопасной эвакуации, в том числе световые пожарные оповещатели.

ЭВАКУАЦИЯ – процесс организованного самостоятельного движения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных факторов пожара.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАЛОРИФЕР – это специальное переносное устройство, предназначенное для обеспечения теплообмена воздушного потока, подаваемого канальным вентилятором, за счет нагревания с помощью соприкосновения его с определенным количеством нагревающих элементов (электро-тэнов, открытых нагреваемых спиралей из нихромовой проволоки).

# ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

АПС – автоматическая  пожарная сигнализации.

АРМ – автоматизированное рабочее место.

АУПТ – автоматическая установка пожаротушения.

ББПГ – блок боксы пожарных гидрантов.

ГГ – горючие газы.

ГЖ – горючие жидкости.

ГСМ - горюче-смазочные материалы.

ДВС – двигатель внутреннего сгорания.

ЗРА – запорно-регулирующая арматура.

ЛВЖ – легко воспламеняющиеся жидкости.

МЧС России - Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

НПС – нефтеперекачивающая станция.

ОТВ – огнетушащее вещество.

ПК – пожарный кран.

ППВ – противопожарный водопровод.

ППЗ – противопожарные звенья.

ПО – подрядная организация.

ПТМ – пожарно-технический минимум.

ПУЭ – правила  устройства  электроустановок.

ПЩ – пожарный щит.

СОУЭ – система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

СППЗ – система противопожарной защиты

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) – структурное подразделение ООО «РН-Ванкор»  с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своих компетенций, определенных положением о структурном подразделении.

УРАСФ – Управление по работе с аварийно-спасательными формированиями ООО «РН-Ванкор».

ЦИТУ – Центральное инженерно-технологическое управление ООО «РН-Ванкор».

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1     Настоящая инструкция устанавливает требования пожарной безопасности на объектах  Общества и обязательна для исполнения всеми рабочими, специалистами и руководителями Общества, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение или практику, временными работниками и работниками сторонних организаций, выполняющих работы, оказывающих услуги и т.д.  по договору подряда на объектах Общества.

Ответственность должностных лиц за обеспечение пожарной безопасности, организацию работ по выполнению нормативных документов в области пожарной безопасности, предписаний, постановлений, представлений и иных законных требований Федерального государственного пожарного надзора, содержание в исправном состоянии систем и средств противопожарной защиты определяется распорядительными документами по Обществу, должностными и производственными инструкциями.

Непосредственное руководство организацией работы по созданию и функционированию системы обеспечения пожарной безопасности в Обществе, улучшение противопожарного состояния объектов, разработку комплекса организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, а также  контроль за своевременным исполнением требований нормативных документов  по пожарной безопасности, предписаний, постановлений и иных законных требований Государственного пожарного надзора осуществляется заместителем генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды.

  - Порядок и сроки прохождения противопожарных инструктажей определяются приказом ООО «РН-Ванкор» «О порядке проведения противопожарных инструктажей работников ООО «РН-Ванкор».

Работники, не прошедшие в установленные сроки противопожарные инструктажи к работе не допускаются.

  - Работники подрядных организаций допускаются к проведению работ на объектах  Общества только после прохождения внепланового противопожарного инструктажа.  При проведении внепланового противопожарного инструктажа должны быть изучены требования настоящей инструкции, а также инструкции по организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества. Инструктаж проводят должностные лица подрядных организаций, прошедшие обучение в объеме пожарно-технического минимума и назначенные приказом подрядной организации ответственными за проведение противопожарных инструктажей. Отметки о прохождении внепланового противопожарного инструктажа делаются в журнале учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности Приложение 26 подрядной организации.

  - Порядок организации и прохождения ПТМ определяется распорядительными документами ООО «РН-Ванкор», Положением Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061, Нормами пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утверждённые приказом МЧС РФ от 12.12.2007 №645.

Работники, не прошедшие обучение по ПТМ, к работе не допускаются.

  - Нарушение требований пожарной безопасности влечет за собой привлечение к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

  - Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, в том числе изложенных в настоящей инструкции, несут:

- должностные лица Общества в пределах их компетенции;

- лица, назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности в установленном порядке;

- должностные лица и работники подрядных организаций, выполняющие работы, оказывающие услуги (иное предусмотренное условиями заключенных договоров) на объектах Общества;

- учащиеся и студенты, проходящие производственное обучение или практику;

- другие работники Общества.

  - На закрепленных объектах и  территории руководители обязаны:

- Соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные настоящей инструкцией,  ФЗ и  другими нормативно-правовыми актами РФ в области пожарной безопасности, а также выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные планами, приказами, решениями, актами, предписаниями и поручениями вышестоящих руководителей;

- Вести документацию по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с Приложением 10;

- При обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;

- До прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- Контролировать соблюдение подчиненными работниками требований пожарной безопасности, а также соблюдение и поддержание установленного противопожарного режима;

- Обеспечивать своевременное проведение противопожарных инструктажей и обучения подчинённого персонала мерам пожарной безопасности с  оформлением в установленном порядке соответствующих документов;

- Организовывать и контролировать проведение противопожарных тренировок, выполнять эвакуационные мероприятия при проведении тренировок по эвакуации из помещений, зданий;

- Организовывать проведение тренировки персонала объекта по выполнению алгоритма запуска АУПТ в дистанционном и ручном режиме не реже 1 раза в квартал, с отработкой действий, указанных в инструкции по ручному запуску систем пожаротушения объектов СП (имитационное занятие или практическое выполнение алгоритма без запуска ОТВ по решению руководителя).

- Сообщать в пожарную охрану о срабатывании СППЗ, а также сообщать о всех случаях неисправности СППЗ (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, автономные дымовые пожарные извещатели, система оповещения людей о пожаре) непосредственному руководителю, принимать меры по приведению в работоспособное состояние СППЗ;

- Проводить расследования по причинам ложного срабатывания СППЗ с составлением акта Приложение 14.

- Проводить проверку случаев загораний, короткого замыкания, задымлений, оплавления электропроводов с привлечением заинтересованных (профильных) служб и составлением Акта по завершению проверки.

- Не производить действия, направленные на вывод из работоспособного состояния СППЗ, в том числе выводить из работоспособного состояния пожарные извещатели, оповещатели, или ограничивать зону их действия, путем заклеивания и закрывания различными предметами, либо действия повлекшие срабатывание (ложное) систем противопожарной защиты;

- Выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности в лесах, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 «Правила пожарной безопасности в лесах»,  проектами освоения лесов и другими нормативно-правовыми актами РФ в области обеспечения пожарной безопасности в лесах;

- Организовать обучение мотористов ППЗ.

  - Работники обязаны:

- Знать и соблюдать на объектах Общества требования настоящей инструкции, выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные настоящей инструкцией,  ФЗ и  другими нормативно-правовыми актами РФ в области пожарной безопасности, а также выполнять мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, предусмотренные планами, приказами, решениями, актами, предписаниями и поручениями вышестоящих руководителей;

- Соблюдать меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с горючими, легковоспламеняющимися жидкостями и другими опасными в пожарном отношении веществами и материалами, в целях исключения рисков возникновения загораний (пожаров);

- Знать и выполнять свои действия при обнаружении пожара или признаков горения;

- Знать места нахождения ближайших к своему рабочему месту первичных средств пожаротушения, противопожарного инвентаря, пожарных кранов, средств связи, ручных пожарных извещателей и порядок пользования ими, а также места и порядок включения систем оповещения людей о пожаре; знать требования памятки Приложение 12.

- Сообщать о всех случаях неисправности систем противопожарной защиты (автоматическая установка пожаротушения, автоматическая пожарная сигнализация, автономные дымовые пожарные извещатели, система оповещения людей о пожаре) непосредственному руководителю или лицу назначенному ответственным за пожарную безопасность на объекте;

- Не производить действия, направленные на вывод из работоспособного состояния систем противопожарной защиты, в том числе выводить из работоспособного состояния пожарные извещатели, оповещатели, или ограничивать зону их действия, путем заклеивания и закрывания различными предметами, либо действия повлекшие срабатывание (ложное) систем противопожарной защиты;

- Выполнять эвакуационные мероприятия при проведении тренировок по эвакуации из помещений, зданий;

  - Для каждого объекта Общества, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и складского назначения должна быть разработана инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в Российской Федерации. Инструкция о мерах пожарной безопасности должна быть вывешена на видных местах.

  - Инструкции о мерах пожарной безопасности должны быть согласованны с руководящим составом подразделения пожарной охраны объекта.

  - Порядок создания и деятельности объектовых противопожарных звеньев, содержания пожарно-технического вооружения и оборудования противопожарных звеньев устанавливается ЛНД Общества Положение ООО «РН-Ванкор» «О противопожарных звеньях» № П3-05 Р-0005 ЮЛ-583.

# СОДЕРЖАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

  - Территория объектов Общества в пределах противопожарных разрывов между зданиями, сооружениями, установками и открытыми складами должна быть очищена от мусора, производственных отходов, тары, сухой травы, опавших листьев и т.п. Горючие отходы, мусор и т.п. следует собирать на специально выделенных площадках в контейнеры из негорючих материалов, а  затем вывозить. Складирование мусора вне контейнеров либо переполнение контейнеров мусором категорически запрещается.

  - Площадки для сбора мусора следует размещать на расстоянии не менее 15 метров от зданий, сооружений и открытых складов либо у противопожарных стен (не имеющих дверных, оконных, технологических проемов). Ответственность за своевременную уборку и вывоз мусора, отходов и т.п., хранящихся вне специально оборудованных для этих целей площадок, возлагается на закрепленных за территорией должностных лиц (по раскреплённым зонам ответственности), а при проведении ремонтно-строительных работ – на руководителя подрядной организации, производящей работы и руководителя СП - куратора договора с данной подрядной организацией.

  - Противопожарные разрывы между зданиями и сооружениями не допускается использовать под складирование материалов, оборудования и тары, стоянки транспорта.

  - Дороги, проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, открытым складам, наружным пожарным лестницам и водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, должны быть всегда свободными для проезда пожарной техники, содержаться в исправном состоянии. Руководитель подразделения, производящего работы, связанные с перекрытием дорог, проездов, ограничением подъездов пожарных автомобилей к зданиям и сооружениям, обязан об этом немедленно сообщить в пожарную часть и организовать установку указателей направления объездов либо устройство переездов через ремонтируемые участки и подъездов к водоисточникам.

  - Места установки указателей источников наружного противопожарного водоснабжения, противопожарного инвентаря, входы в здания и сооружения в ночное время должны иметь исправное наружное освещение.

  - На территории объектов Общества запрещается:

- пользоваться открытым огнём, производить любые пожоги (сжигание) мусора, ЛВЖ и ГЖ, горючих материалов;

- оставлять без присмотра либо хранить вне складских помещений (специально оборудованных площадок) емкости с горючими и легковоспламеняющимися жидкостями, баллоны с горючими газами.

  - Курение, в том числе электронных сигарет (вейпов), на территории и в помещениях разрешается только в специально отведенных и оборудованных для этих целей местах. В иных местах курение, в том числе электронных сигарет (вейпов), строго запрещено и является грубым нарушением трудовой дисциплины.

Специально выделенное место для курения должно быть оборудовано металлической пепельницей (урной, ведром с водой), огнетушителем,  искусственным освещением (в темное время суток) и обозначаться табличкой «Место для курения», либо соответствующим знаком Приложение 11.

Список мест для курения и лиц, ответственных за их содержание должен быть утвержден организационно-распорядительным документом по Обществу, с составлением схемы расположения мест для курения, которая согласовывается с подразделением пожарной охраны.

  - Временные здания и сооружения, вахтовые поселки и базы подрядных организаций должны располагаться на подготовленной площадке в соответствии со схемой размещения сооружений и оборудования, включая временные здания (вагон – дома), размещения пожарного инвентаря, средств звуковой сигнализации для оповещения о пожаре, стоянки автотранспорта. На разработанных схемах также указывается следующая информация: противопожарные расстояния между объектами, проезды между объектами, противопожарные расстояния до близстоящих объектов на прилегающих территориях (объектами соседствующих организаций). Разработанные схемы должны быть  согласованы с руководящим составом пожарной охраны объекта, Центральным инженерно-технологическим управлением и утверждены руководителем подрядной организации Приложение 15.

При разработке схемы размещения и расстановке временных зданий и сооружений, вахтовых поселков и баз подрядных организаций должны соблюдаться  требования Методических указаний Компании «Требования к размещению, обустройству и эксплуатации подрядными организациями сооружений и оборудования на месторождениях компании (включая временные здания и сооружения)» П1-01.04 М-0008. Расстояния между объектами должны соответствовать требованиям Приложение 15.

  - Временный жилой поселок должен быть обеспечен первичными средствами пожаротушения, запасом воды для нужд пожаротушения (емкостями противопожарного запаса воды объемом не менее 5м3) и необходимым пожарно-техническим вооружением и оборудованием для подачи воды на тушение пожара, средствами звуковой сигнализации для оповещения о пожаре. Емкости противопожарного запаса воды должны иметь устройства для забора воды пожарными автомобилями (мотопомпами), иметь утепление и устройство обогрева, предотвращающее замерзание воды в зимний период.

Удаленные объекты, до которых  отсутствует наземное транспортное сообщений, необходимо обеспечивать емкостями противопожарного запаса воды объемом не менее 5м3, и пожарной мотопомпой (производительностью не менее 7л/с.), оборудованной не менее двумя рукавами (количество рукавов должно быть достаточно до самого удаленного вагон-дома) и стволом, для возможного тушения пожара.

  - Временные здания и сооружения на территории эксплуатируемых объектов Общества устанавливаются на подготовленной площадке в соответствии со схемой размещения, согласованной с руководителем СП, ответственным за содержание занимаемой территории, руководящим составом пожарной охраны объекта, Центральным инженерно-технологическим управлением и блоком энергетики.

  - Все перемещения временных зданий и сооружений по территории Общества допускается только при условии согласования с руководящим составом пожарной охраны объекта, блоком энергетики, Центральным инженерно-технологическим управлением и внесения соответствующих изменений в схему (при наличии).

  - На объектах Общества, граничащих с лесничествами (лесопарками), а также расположенных в районах с торфяными почвами, необходимо предусматривать создание защитных противопожарных минерализованных полос, удаление (сбор) в летний период сухой растительности или другие мероприятия, предупреждающие распространение огня при природных пожарах.

Противопожарные минерализованные полосы не должны препятствовать проезду к объектам и водоисточникам в целях пожаротушения.

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова  руководители СП и подрядных организаций, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.

  - Обвалование или ограждающая стена складов ГСМ и резервуарных парков должны содержаться в исправном состоянии. Нарушение целостности обвалования не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Планом производства работ, разработанным и согласованным в установленном порядке.

  - При въезде на территорию опасных производственных объектов и объектов со зданиями, сооружениями и наружными установками с категориями по взрывопожарной и пожарной опасности А, Б, В1-В4, должны быть установлены запрещающие знаки «Запрещается курить», «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить», предупреждающие знаки «Пожароопасно. Легковоспламеняющиеся вещества» - в соответствии с ГОСТ 12.4.026-2015 (Р01, Р02, W01 соответственно).

# содержание зданий, СООРУЖЕНИЙ И ПОМЕЩЕНИЙ

  - Во всех производственных, административных, складских и вспомогательных помещениях на видных местах должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона вызова пожарной охраны.

  - На дверях производственных и складских помещений, а также у наружных технологических установок и сооружений, открытых складов, указывается наименование помещения или наружной установки, категория по взрывопожарной или пожарной опасности (СП 12.13130.2009), класс пожароопасной или взрывопожароопасной зоны (глава 5,7 Федерального закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Приложение 1, а также фамилии и телефоны лиц, ответственных за противопожарное состояние.

  - В помещениях категории А, Б, В по пожарной опасности и возле оборудования в котором обращаются взрывопожароопасные и легко воспламеняемые вещества устанавливаются знаки  безопасности. Руководитель СП обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы Приложение 11.

  - Руководитель СП, являющийся владельцем объекта, обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АУПТ, АПС, систем противодымной защиты, СОУЭ,  противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки Приложение 2.

Проверки систем и средств противопожарной защиты следует проводить при участии представителей пожарной охраны объекта.

  - При монтаже, ремонте и обслуживании систем и средств противопожарной защиты объекта должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности СП 3.13130., СП 5.13130., СП 6.13130.2013 и (или) специальных технических условий.

На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (допускается наличие в электронном виде).

  - Руководитель СП обеспечивает в соответствии с годовым планом-графиком проведение регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений (АПС, АУПТ, систем противодымной защиты, СОУЭ).

План-график разрабатывается организацией, СП Общества, обслуживающими системы противопожарной защиты. Разработка плана-графика по выполнению ремонтных работ, проведению регламентных работ по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем противопожарной защиты зданий и сооружений для объектов Общества, переданных в аренду, входит в обязанности арендаторов (если иное не предусмотрено договором аренды).

В период выполнения работ по техническому обслуживанию или ремонту, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов руководитель СП, являющийся владельцем объекта, принимает необходимые меры по защите объектов от пожаров, информирует пожарную охрану объекта.

  - На объекте должна вестись документация по эксплуатации установок пожарной автоматики Приложение 3.

  - Должностное лицо обеспечивает наличие  на объектах указанной в Приложении 3 эксплуатационной (технической) документации.

  - Диспетчерский пункт (ПСЧ пожарной части, АРМ оператора) обеспечивается телефонной связью и исправными ручными электрическими фонарями.

  - Руководитель СП обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки  Приложение 4 состояния огнезащитной обработки (пропитки), в соответствии с НПБ 232-96. Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

  - Руководитель СП обеспечивает содержание наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений в исправном состоянии, их очистку от снега и наледи в зимнее время, организует не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний пожарных лестниц и ограждений на крышах, в соответствии с ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний, с составлением соответствующего протокола испытаний  Приложение 5, а также периодического освидетельствования состояния средств спасения с высоты в соответствии с технической документацией или паспортом на такое изделие.

  - В зданиях, сооружениях, помещениях запрещается:

- Хранить и применять на чердаках, в подвалах и цокольных этажах, а также под свайным пространством зданий легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, порох, взрывчатые вещества, пиротехнические изделия, баллоны с горючими газами, товары в аэрозольной упаковке и другие пожаровзрывоопасные вещества и материалы, кроме случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности в сфере технического регулирования;

- Использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;

- Снимать либо фиксировать в открытом состоянии предусмотренные проектом двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации;

- Загромождать эвакуационные пути и выходы различными материалами, мебелью, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также забивать двери эвакуационных выходов;

- Устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые, и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;

- Проводить уборку помещений и стирку одежды с применением бензина, керосина и других ЛВЖ и ГЖ, а также производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

- Размещать мебель, оборудование и другие предметы на подходах к пожарным кранам внутреннего противопожарного водопровода и первичным средствам пожаротушения, у дверей эвакуационных выходов, в переходах между секциями и выходами на наружные эвакуационные лестницы,

- Устраивать в производственных и складских помещениях зданий (кроме зданий V степени огнестойкости) антресоли, конторки и другие встроенные помещения из горючих материалов;

- Устанавливать в лестничных клетках внешние блоки кондиционеров;

- Загромождать и закрывать проходы к местам крепления спасательных устройств;

- Использовать для проживания людей производственные здания и склады, расположенные на территориях Общества.

- Изменять (без проведения в установленном законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности порядке экспертизы проектной документации) предусмотренный документацией класс функциональной пожарной опасности зданий (сооружения, пожарные отсеки и части зданий, сооружений - помещения или группы помещений, функционально связанные между собой).

  - Производственные помещения и оборудование необходимо периодически очищать от горючей пыли и других горючих отходов. Сроки очистки устанавливаются технологическими регламентами или цеховыми инструкциями по эксплуатации оборудования.

  - Двери чердачных помещений, технических этажей  и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется постоянного пребывания людей, должны быть закрыты на замок. На дверях указанных помещений должна быть информация о месте хранения ключей. Окна чердаков, технических этажей и подвалов должны быть остеклены и постоянно закрыты.

  - Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать людям, находящимся внутри здания (сооружения), возможность свободного их открывания изнутри без ключа.

  - Двери лестничных клеток, помещений защищённых установками пожаротушения должны быть оборудованы устройствами для само закрывания (доводчиками).

  - При эксплуатации эвакуационных путей и выходов необходимо обеспечивать соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности – СП 1.13130.2009, СП 3.13130.2009).

Эвакуационное освещение в зданиях с массовым пребыванием людей должно находиться в исправном, работоспособном состоянии при отключении основного источника питания (электроснабжения).

  - При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается:

- Устраивать на путях эвакуации пороги (за исключением порогов в дверных проемах), устанавливать раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота без возможности вручную открыть их изнутри и заблокировать в открытом состоянии, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей, при отсутствии иных (дублирующих) путей эвакуации, либо при отсутствии технических решений, позволяющих вручную открыть и заблокировать в открытом состоянии указанные устройства. Допускается в дополнение к ручному способу применение автоматического или дистанционного способа открывания и блокирования устройств;

- Размещать (устанавливать) на путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галереях, на лестничных площадках, маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуационных люках) различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов;

- Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы;

- Фиксировать самозакрывающиеся (противопожарные или противодымные двери) двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их;

- Закрывать жалюзи или остеклять переходы воздушных зон в незадымляемых лестничных клетках;

- Заменять армированное стекло обычным в остеклении дверей и фрамуг;

- Изменять направление открывания дверей, за исключением дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами.

  - В зданиях и сооружениях при единовременном нахождении на этаже более 10 человек, номерах гостиниц и общежитий, должны быть разработаны и размещены на видных местах планы эвакуации людей в случае пожара Приложение 27.

  - На объекте с ночным пребыванием людей (гостиницы, общежития) должны быть разработаны инструкции, определяющие действия персонала при возникновении пожара в дневное и ночное время, по которым не реже одного раза в полугодие проводятся (руководителем данного подразделения) практические тренировки всех задействованных для эвакуации работников.

Должны быть разработаны Памятки «Требования пожарной безопасности в общежитиях, порядок действий при эвакуации из зданий общежитий» Приложение 18. Обеспечить их размещение на видных местах в каждой комнате общежития, гостиницы.

  - Объекты с ночным пребыванием людей (гостиницы, общежития) должны быть обеспечены телефонной связью, электрическими фонарями (не менее 1 фонаря на каждого дежурного и 1 фонаря на 50 человек), средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного, которые должны храниться непосредственно на рабочем месте обслуживающего персонала.

  - Не допускается в помещениях с одним эвакуационным выходом одновременное пребывание более 50 человек. При этом в зданиях IV и V степени огнестойкости одновременное пребывание более 50 человек допускается только в помещениях 1-го этажа.

  - В жилых комнатах общежитий, номерах гостиниц запрещается устраивать различного рода производственные и складские помещения, в которых применяются и хранятся взрывоопасные, взрывопожароопасные и пожароопасные вещества и материалы, а также изменять функциональное назначение указанных комнат и номеров, в том числе при сдаче их в аренду, за исключением случаев, предусмотренных нормами проектирования (СП 2.13130.2012, СП 4.13130.2013)

  - В номерах гостиниц и общежитий должны быть вывешены планы эвакуации на случай пожара.

  - В зданиях с массовым пребыванием людей (50 человек и более) не реже 1 раза в полугодие должны проводиться практические тренировки по эвакуации людей при пожаре с участием представителей пожарной охраны объекта либо работников УРАСФ. По результатам практической тренировки оформляется оценочный лист Приложение 19.

  - Все прибывающие в гостиницу, общежитие граждане должны быть ознакомлены (под роспись) с правилами пожарной безопасности.

  - В гостиницах и общежитиях, предназначенных для проживания иностранных граждан, памятки о мерах пожарной безопасности должны выполняться на нескольких языках.

  - В жилых комнатах общежитий, гостиниц запрещается пользоваться кипятильниками, электрочайниками, электроутюгами, электроплитками, микроволновыми печами.

  - Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, не должно превышать количества, установленного нормами проектирования или определенного расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из условия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. Допустимое (предельное) количество людей, которые могут одновременно находиться на объекте, должно быть указано в инструкции о мерах пожарной безопасности объекта.

Лицо, ответственное за пожарную безопасность, осуществляет контроль за количеством людей, находящихся на объекте.

# требования к временным зданиям и сооружениям

  - Отдельные блок-контейнерные здания допускается располагать группами не более 10-ти в группе и площадью не более 800м2. Расстояние между группами этих зданий и от них до других строений следует принимать не менее 15м.

  - Временные здания и сооружения должны устанавливаться на расстоянии не ближе 15 м от зданий, сооружений, установок и открытых складов Общества, если иное не определено нормативными документами по пожарной безопасности.

  - На дверях (снаружи) временных зданий, сооружений должны быть указаны наименование организации, наименование объекта, фамилия должностного лица, ответственного за противопожарное состояние и его телефон. На дверях помещений производственного и складского назначения, дополнительно размещаются таблички с обозначением их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

  - Временные здания и сооружения должны быть укомплектованы порошковыми огнетушителями из расчета 2 огнетушителя с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг на одно здание (сооружение). Помещения, находящихся в зоне ответственности блока энергетики, а также помещения с электронно-вычислительной техникой должны быть обеспечены хладоновыми или углекислотными огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг. (ОУ-5). Огнетушители должны располагаться на видных и легкодоступных местах.

  - Мобильные здания жилого и административно-бытового назначения должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом на улицу световых и звуковых оповещателей либо автономными дымовыми пожарными извещателями из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания. за исключением тамбуров площадью менее 1м2, при условии отсутствия в тамбуре электрообогревателей и другого электрооборудования.

  - Мобильные здания производственного и складского назначения рекомендуется оборудовать автономными установками пожаротушения.

  - Внутри мобильного здания на видном месте должна быть вывешена заламинированная инструкция по эксплуатации установленной системы пожарной сигнализации (автономных пожарных извещателей).

  - На объекте должен храниться 10% запас автономных дымовых пожарных извещателей (но не менее 2 штук) и элементов питания к ним.

  - Запрещено применение внешних и внутренних решеток на дверных и оконных проемах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода.

  - Запрещается устройство сушилок (в том числе для обуви) и вешалок для одежды, гардеробов, а также хранение (в том числе временно) инвентаря и материалов в тамбурах, располагающихся у выходов из зданий, за исключением специальных ниш в тамбурах выполненных производителем вагон-домов и оборудованных вешалками.

  - Сушка одежды и обуви должна осуществляться в специально приспособленных для этих целей помещениях с применением водяных калориферов либо систем воздушного отопления, с соблюдением требований Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сушилка» № П3-05 И-89603 ЮЛ-583.

  - При определении требований пожарной безопасности для временных/мобильных бань и саун,  необходимо руководствоваться Инструкцией ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сауна» № П3-05 И-89478 ЮЛ-583.

  - Эксплуатация временных зданий и сооружений, подключение к электроснабжению производится при наличии утвержденной и согласованной схемы размещения временных зданий и сооружений, эксплуатационного паспорта, акта проверки сопротивления изоляции внутренней электропроводки и штатного электрооборудования, после комиссионного осмотра представителями блока энергетики Общества и пожарной охраны объекта, с составлением акта.

  - Внутреннее и наружное электроснабжение должно быть выполнено в соответствии с требованиями Правил устройства электроустановок (ПУЭ).

  - Прокладка питающих электрических кабелей (проводов) и их ввод в здание должны исключать попадание атмосферных осадков внутрь помещений, обеспечивать возможность проезда автомобилей и другой техники, а также должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие перетирание кабелей (проводов) в местах их соприкосновения со строительными конструкциями.

  - Прокладка внутри мобильных зданий дополнительных электропроводов, монтаж дополнительных штепсельных розеток, соединительных коробок, не просмотренных заводом изготовителем, допускается в исключительных случаях. Данные работы должны проводиться квалифицированным электротехническим персоналом, согласно электрических схем, согласованных с блоком энергетики Общества и пожарной охраной объекта.

  - В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА или автоматические выключатели дифференциального тока (дифференциальные автоматы).

  - Номинальный ток срабатывания аппаратов защиты электрооборудования не должен превышать 20% максимальных токов потребления электропотребителей, максимальный ток утечки УЗО не должен превышать 30мА.

  - Отопление мобильных зданий (вагон-домов) должно осуществляться безопасными электронагревательными приборами заводского изготовления. Неисправные обогреватели заменяются стационарными электрическими обогревателями конвекторного типа с терморегулятором (тепловым реле) заводского исполнения.

В случае монтажа тепловых завес и  других электронагревательных приборов на горючих строительных конструкциях, следует защитить горючее основание листовым металлом по подкладке из негорючего теплоизоляционного материала толщиной не менее 4 мм. выступающим за границы нагревательного прибора не менее 0,1 м.

  - Устройство печного отопления во временных зданиях и сооружениях  не допускается.

  - Мощность электрического потребителя на одну розетку не должна превышать 2,2 кВт, а номинальный ток розетки должен быть не менее 16А.

  - Светильники в мобильных зданиях (вагон-домах) должны быть только заводского изготовления, с предусмотренными конструкцией светильника колпаками (рассеивателями).

Устройство самодельных светильников не допускается.

  - На объекте должно быть назначено распорядительным документом (приказ, распоряжение) ответственное лицо за техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт электрооборудования (электропроводка, электрообогреватели, осветительное оборудование и т.п.), должно быть организовано техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт электрооборудования. Руководителем объекта должен быть разработан и утвержден график технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта электрооборудования. Результаты ТО и ППР должны оформляться соответствующим  документом, подтверждающим выполнение работ в соответствии утвержденным графиком.

  - Не эксплуатируемые мобильные здания (находящиеся на консервации), должны быть отсоединены от электричества, закрыты на замок и опечатаны.

  - Ввоз мобильных зданий и сооружений на территорию Ванкорского и Ямальской группы месторождений запрещен без реализации Требований пожарной безопасности согласно Приложения 13.

# требования к объектам хранения, помещениям складского назначения

## 7.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

- В помещениях складского назначения вещества и материалы должны храниться с учетом их пожароопасных и физико-химических свойств (способность к окислению, самонагреванию и воспламенению при попадании влаги, соприкосновении с воздухом и т. п.), признаков совместимости и однородности огнетушащих веществ.

Запрещается совместное хранение с каучуком или материалами, получаемыми путем вулканизации каучука (авторезиной, резинотехнических изделий) каких-либо других веществ и материалов.

- Хранение материалов должно осуществляться на стеллажах. При бесстеллажном способе хранения материалы должны укладываться в штабеля. Напротив дверных проемов следует устраивать продольные проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м. Через каждые 6 м продольные проходы шириной не менее 0,8 м.

- Аппарат для отключения электроснабжения склада должен располагаться вне помещения склада на несгораемой стене, а для сгораемых зданий складов – на отдельно стоящей опоре, заключенной в шкаф или в нишу, либо разработаны мероприятия по обесточиванию объекта посредством отключения линии ввода от питающей  электрической сети.

- Баллоны с горючими газами, емкости (бутылки, бутыли и другая тара) с ГЖ и ЛВЖ, а также аэрозольные упаковки должны быть защищены от солнечного и другого теплового воздействия.

- В помещениях складского назначения запрещается:

- Хранить (в том числе и временно) материалы между стеллажами;

- Хранить материалы на расстоянии менее 0,5 м от светильников;

- Разливать и приготавливать рабочие смеси горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (нитрокрасок, лаков и т.п.);

- Применять дежурное освещение, использовать газовые плиты, эксплуатировать электронагревательные и бытовые электроприборы;

- Организовывать стоянку и ремонт погрузочно-разгрузочных и транспортных средств;

- Оставлять по окончании рабочей смены включенным электрооборудование.

- Помещения складского назначения должны отделяться от других помещений противопожарными преградами (противопожарными перегородками, перекрытиями, дверьми и т. п.).

- Не допускается хранение горючих материалов или негорючих материалов в горючей таре в помещениях подвальных и цокольных этажей, не имеющих окон с приямками для дымоудаления, а также при сообщении общих лестничных клеток зданий с этими этажами.

- Через складские помещения не допускается прокладка транзитных электросетей, а также трубопроводов для транспортирования горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

- При хранении горючих материалов на открытой площадке площадь одной секции (штабеля) не должна превышать 300 кв. метров, а противопожарные расстояния между штабелями должны быть не менее 6 метров.

- Не допускается хранить в межсвайном пространстве складских, производственных и вспомогательных зданий лаки, краски, карбид кальция, баллоны с газом, ЛВЖ и ГЖ и другие пожароопасные и взрывоопасные вещества и материалы.

- Грузы и материалы, разгруженные на рампу (платформу), к концу рабочего дня должны быть убраны.

## 7.2. Склады легковоспламеняющихся и горючих жидкостей

    - Устройство складов должно отвечать действующим нормам и правилам пожарной безопасности Федерального и Корпоративного уровней.

    - Открытые склады ЛВЖ и ГЖ следует размещать на площадках, имеющих более низкие отметки, чем отметки производственных цехов и соседних объектов. Площадки должны иметь ограждения (обвалования), препятствующие растеканию жидкостей в случае аварии.

    - Обвалования вокруг резервуаров с нефтью и нефтепродуктами, а также переезды через обвалования должны находиться в исправном состоянии.

    - Запрещается на складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

- эксплуатация негерметичного оборудования и запорной арматуры;

- эксплуатация резервуаров, имеющих перекосы и трещины, неисправные оборудование, контрольно-измерительные приборы, подводящие продуктопроводы и стационарные противопожарные устройства;

- наличие деревьев, кустарников и сухой растительности внутри обвалований;

- установка емкостей (резервуаров) на основание, выполненное из горючих материалов;

- переполнение резервуаров и цистерн;

- отбор проб из резервуаров во время слива или налива нефти и нефтепродуктов;

- слив и налив нефти и нефтепродуктов во время грозы.

    - На складах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

- дыхательные клапаны и огнепреградители необходимо проверять в соответствии с технической документацией предприятий-изготовителей;

- при осмотрах дыхательной арматуры необходимо очищать клапаны и сетки ото льда, их отогрев производится только пожаробезопасными способами;

- отбор проб и замер уровня жидкости в резервуаре необходимо производить при помощи приспособлений из материалов, исключающих искрообразование;

- хранить жидкости разрешается только в исправной таре. Пролитая жидкость должна немедленно убираться;

- запрещается разливать нефтепродукты, а также хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилищах и на обвалованных площадках.

    - В хранилищах нефтепродуктов бочки следует укладывать осторожно пробками вверх, нельзя допускать ударов бочек. Запрещается производить разлив нефтепродуктов, хранить упаковочный материал и тару непосредственно в хранилище.

    - Сливные и наливные трубопроводы и стояки должны подвергаться регулярному осмотру и предупредительному ремонту. Обнаруженная в сливно-наливных устройствах течь должна быть немедленно устранена. Если это невозможно, неисправная часть сливного устройства должна быть отключена.

    - Автоцистерны, перевозящие ЛВЖ и ГЖ, должны быть оборудованы надежным заземлением, а выхлопные трубы выведены под радиатор и оборудованы искрогасителями.

    - Сливно-наливные площадки должны быть оборудованы заземляющими устройствами и  устройством контроля цепи заземления.

    - Хранимый нефтепродукт в таре (ёмкости) должен быть защищён от солнечного и иного теплового воздействия.

    - На открытых площадках не допускается хранение в таре нефтепродуктов с температурой вспышки 45 °С и ниже.

## 7.3. Склады химических веществ

    - Обслуживающий персонал складов должен знать правила безопасности при хранении химических веществ и реактивов.

    - На складах должен быть разработан план размещения химических веществ с указанием их наиболее характерных свойств (огнеопасные, ядовитые, химические активные и т.п.).

    - Химические вещества следует хранить по принципу однородности в соответствии с их физико-химическими и пожароопасными свойствами. С этой целью склады разбиваются на отдельные помещения (отсеки), изолированные друг от друга глухими несгораемыми стенами (перегородками).

    - На складах химических веществ не разрешается проводить работы, не связанные с хранением химических веществ.

    - Сильнодействующие ядовитые вещества (СДЯВ) допускается хранить только в строгом соответствии с существующими для них специальными правилами.

    - Работы с химическими веществами следует производить аккуратно, чтобы не повредить укупорку. На каждой таре с химическим веществом должна быть надпись или бирка с его названием.

    - Химические реактивы, склонные к самовозгоранию при контакте с воздухом, водой, горючими веществами или способные образовать взрывоопасные смеси, следует хранить в особых условиях, полностью исключающих возможность такого контакта, а также влияния чрезмерно высоких температур и механических воздействий.

    - В полной изоляции от других химических веществ и реактивов необходимо хранить сильно действующие окислители (хлорат магния, хлорат-хлорид кальция, перекись водорода и др.).

    - Расфасовывать химические вещества следует в специальном помещении. Пролитые и рассыпанные вещества необходимо немедленно удалять и обезвреживать. Упаковочные материалы (бумага, стружки, пакля, вата и т. п.) должны храниться в специальном помещении.

    - В помещениях, где хранятся химические вещества, способные плавиться при пожаре, необходимо предусматривать устройства, ограничивающие свободное растекание расплава (бортики, пороги с пандусами и т. п.).

    - Бутыли, бочки, барабаны с реактивами устанавливают на открытых площадках группами не более 100 в каждой, с разрывом между группами не менее 1 м. В каждой группе следует хранить продукцию только определенного вида, о чем делаются соответствующие указательные надписи (таблички). Площадки необходимо хорошо утрамбовать и ограждать барьерами. Бутыли с реактивами на открытых площадках должны быть защищены от воздействия солнечных лучей.

    - Для хранения азотной и серной кислот должны быть приняты меры к недопущению соприкосновения их с древесиной, соломой и прочими веществами органического происхождения.

    - В складах и под навесами, где хранятся кислоты, необходимо иметь готовые растворы мела, извести или соды для немедленной нейтрализации случайно пролитых кислот, Места хранения кислот должны быть обозначены.

    - Автотранспорт, используемый для погрузочно-разгрузочных работ, нельзя оставлять на территории складов после окончания работы.

## Материальные склады

    - Хранить в складе различные материалы и изделия нужно по признакам использования однородности гасящих средств (вода, пена, газ) и однородности возгорания материалов.

    - Для отопления конторских помещений допускается применять безопасные электронагревательные приборы заводского изготовления.

    - Не допускается установка в материальных складах газовых плит, бытовых электронагревательных приборов и печей.

    - Хранение грузов и погрузочных механизмов на рампах складов не допускается. Материалы, разгруженные на рампу, к концу работы склада должны быть убраны.

    - Товары на складах, хранящиеся на стеллажах, должны укладываться в штабеля. Против дверных проемов склада должны быть предусмотрены проходы шириной, равной ширине дверей, но не менее 1 м.

    - Механизмы для загрузки и разгрузки складов и шланговые кабели электропогрузчиков должны быть в исправном состоянии.

    - Заведующий складом (кладовщик) перед концом работы должен обойти все помещения и, лишь убедившись в их пожаробезопасном состоянии, отключить электросеть и закрыть склад.

    - Запрещается в помещениях материальных складов стоянка электрокар, автопогрузчиков и прочей техники с двигателями внутреннего сгорания.

## Склады хранения газа

- Окна помещений, где хранятся баллоны с газом, закрашиваются белой краской или оборудуются солнцезащитными негорючими устройствами.

- При хранении баллонов на открытых площадках сооружения, защищающие баллоны от осадков и солнечных лучей, выполняются из негорючих материалов.

- Баллоны с горючим газом должны храниться отдельно от баллонов с кислородом, сжатым воздухом, хлором, фтором и другими окислителями, а также от баллонов с токсичным газом.

- Размещение групповых баллонных установок допускается у глухих (не имеющих проемов) наружных стен зданий. Шкафы и будки, где размещаются баллоны, выполняются из негорючих материалов и имеют естественную вентиляцию, исключающую образование в них взрывоопасных смесей.

- При хранении и транспортировании баллонов с кислородом нельзя допускать попадания масел (жиров) и соприкосновения арматуры баллона с промасленными материалами. При перекантовке баллонов с кислородом вручную не разрешается браться за клапаны.

- При обнаружении утечки газа из баллонов они должны убираться из помещения склада в безопасное место.

- На склад, где размещаются баллоны с горючим газом, не допускаются лица в обуви, подбитой металлическими гвоздями или подковами.

- Полы в месте хранения баллонов с горючим газом должны быть выполнены из материала, не образующего искрообразование при ударе о них металлических предметов.

- Баллоны с горючим газом, имеющие башмаки, хранятся в вертикальном положении в специальных гнездах, клетях или других устройствах, исключающих их падение. Баллоны, не имеющие башмаков, хранятся в горизонтальном положении на рамах или стеллажах. Высота штабеля в этом случае не должна превышать 1,5 метра, а клапаны должны закрываться предохранительными колпаками и быть обращены в одну сторону;

- Хранение каких-либо других веществ, материалов и оборудования в помещениях складов (клетей) с горючим газом не разрешается;

- Расстояние от складов (контейнеров) для хранения баллонов с горючими газами до административных зданий должно составлять: не менее 20м. при вместимости не более 20 шт.,  не менее 30м. при вместимости более 20 шт.

- Помещения складов с горючим газом обеспечиваются естественной вентиляцией.

- На помещениях складов с горючим газом должны быть размещены предупреждающие таблички «Огнеопасно».

На помещениях складов с кислородом  должны быть размещены предупреждающие таблички «Маслоопасно».

## Транспортирование пожаровзрывоопасных и пожароопасных  веществ и материалов

- При организации перевозок пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует выполнять требования правил и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической документации по их транспортировке.

- Запрещается эксплуатация автомобилей, перевозящих легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, без заземления, первичных средств пожаротушения, а также не промаркированных в соответствии со степенью опасности груза и не оборудованных исправными искрогасителями.

- Упаковка пожаровзрывоопасных веществ и материалов, которые выделяют легковоспламеняющиеся, ядовитые, едкие, коррозионные пары или газы, становятся взрывчатыми при высыхании, могут воспламеняться при взаимодействии с воздухом и влагой, а также веществ и материалов, обладающих окисляющими свойствами, должна быть герметичной.

- Пожароопасные вещества и материалы в стеклянной таре упаковываются в прочные ящики или обрешетки (деревянные, пластмассовые, металлические) с заполнением свободного пространства соответствующими негорючими прокладочными и впитывающими материалами, исключающими разгерметизацию тары.

- Запрещается погрузка в один вагон или контейнер пожаровзрывоопасных веществ и материалов, не разрешенных к совместной перевозке.

- При погрузке в контейнеры,  ящики с кислотами ставятся в противоположную сторону от ящиков с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями.

- На транспортном средстве, перевозящем пожаровзрывоопасные вещества, а также на каждом грузовом месте, на котором находятся эти вещества и материалы, должны быть знаки безопасности.

- Руководитель СП обеспечивает места погрузки и разгрузки пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов:

- специальными приспособлениями, обеспечивающими безопасные условия проведения работ (козлы, стойки, щиты, трапы, носилки и т.п.). При этом для стеклянной тары должны предусматриваться тележки или специальные носилки, имеющие гнезда. Допускается переносить стеклянную тару в исправных корзинах с ручками, обеспечивающими возможность перемещения их 2 работающими;

- первичными средствами пожаротушения;

- исправным стационарным или временным электрическим освещением во взрывозащищенном исполнении.

- Запрещается пользоваться открытым огнем в местах погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами.

- Транспортные средства (вагоны, кузова, прицепы, контейнеры и т.п.), подаваемые под погрузку пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов, должны быть исправными и очищенными от посторонних веществ.

- При обнаружении повреждений тары (упаковки), рассыпанных или разлитых пожаровзрывоопасных и пожароопасных веществ и материалов следует немедленно удалить поврежденную тару (упаковку), очистить пол и убрать рассыпанные или разлитые вещества.

- При выполнении погрузочно-разгрузочных работ с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами работающие должны соблюдать требования маркировочных знаков и предупреждающих надписей на упаковках.

- Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с пожаровзрывоопасными и пожароопасными веществами и материалами при работающих двигателях автомобилей, а также во время дождя, если вещества и материалы склонны к самовозгоранию при взаимодействии с водой.

- Пожаровзрывоопасные и пожароопасные вещества, и материалы следует надежно закреплять в вагонах, контейнерах и кузовах автомобилей в целях исключения их перемещения при движении.

- При проведении технологических операций, связанных с наполнением и сливом легковоспламеняющихся и горючих жидкостей:

- люки и крышки следует открывать плавно, без рывков и ударов, с применением искробезопасных инструментов. Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы с емкостями, облитыми легковоспламеняющимися и горючими жидкостями;

- арматура, шланги, разъемные соединения, устройства защиты от статического электричества должны быть в исправном техническом состоянии.

- Перед заполнением резервуаров, цистерн, тары и других емкостей жидкостью необходимо проверить исправность имеющегося замерного устройства.

- По окончании разгрузки пожаровзрывоопасных или пожароопасных веществ и материалов необходимо осмотреть вагон, контейнер или кузов автомобиля, тщательно собрать и удалить остатки веществ и мусор.

- Перед каждым наливом и сливом цистерны проводится наружный осмотр присоединяемых рукавов. Рукава со сквозными повреждениями нитей корда подлежат замене.

- Запрещается эксплуатация рукавов с устройствами присоединения, имеющими механические повреждения и износ резьбы.

- Операции по наливу и сливу должны проводиться при заземленных трубопроводах с помощью резинотканевых рукавов в заземлённой оплётке (медный проводник).

- При эксплуатации автозаправочных станций должны быть выполнены требования главы XVII. Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390),  Руководящего документа «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» РД 153-39.2-080-01, а также других действующих правил и норм.

## 7.7 помещения и площадки для хранения транспорта

- Для помещений хранения транспорта в количестве более 25 единиц должен быть разработан план расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации.

- Помещения для стоянки и площадки открытого хранения транспортных средств должны быть оснащены буксирными тросами и штангами из расчета один трос (штанга) на 10 единиц техники.

- В помещениях, под навесами и на открытых площадках хранения транспорта запрещается:

- устанавливать транспортные средства в количестве превышающем норму, нарушать план их расстановки, уменьшать расстояния между автомобилями;

- загромождать въездные ворота и проезды;

- производить кузнечные термические, сварочные, малярные и деревообделочные работы, а также промывку деталей с использованием ЛВЖ и ГЖ;

- оставлять транспортные средства с открытыми горловинами топливных баков, а также при наличии течи горючего и масла;

- заправлять транспортные средства горючим и сливать из них топливо;

- хранить материалы, тару из-под горючего, а также горючее и масла;

- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;

- подогревать двигатели открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), пользоваться открытыми источниками огня для освещения;

- устанавливать на общих стоянках транспортные средства для перевозки ЛВЖ, ГЖ, а также ГГ.

7.7.4 Не допускается эксплуатация автотранспортных средств со следами замазученности ДВС, узлов и агрегатов, подтёков масла, ЛВЖ, ГЖ.

7.7.5  Выхлопная система автотранспортных средств эксплуатируемых на территории площадок взрывопожароопасных объектов, должна быть оборудована исправным искрогасителем заводского изготовления. Не допускается эксплуатация автотранспортных средств, без искрогасителей.

7.7.6 Укрытие двигателей внутреннего сгорания, горючими материалами запрещено, допускается применение специальных несгораемых одеял заводского изготовления.

7.7.7    Конструктивное изменение электрических схем автотранспортных средств (установка автомагнитол, электро-подогревателей ДВС, электрообогревателей салонов, дополнительных фар освещения и т.д.) допускается только с письменного согласования механика автотранспортного предприятия. Дополнительно установленное оборудование в обязательном порядке должно обеспечиваться устройствами для защиты от токов короткого замыкания и перегрузок (калиброванные плавкие вставки). Применение некалиброванных плавких вставок запрещено.

7.7.8   Легковые и грузовые автомобили с допустимой максимальной массой до 3,5 т должны быть оснащены не менее чем одним порошковым, огнетушителем с зарядом не менее 2 кг (2 л), а автобусы и грузовые автомобили, предназначенные для перевозки людей или с допустимой максимальной массой от 3,5 до 7,5 т, - двумя аналогичными огнетушителями.

7.7.9  Автотранспортные средства для перевозки опасных грузов или с допустимой максимальной массой более 7,5 т должны быть оснащены двумя порошковыми с зарядом не менее 2 кг (2л), огнетушителями. При этом один должен находиться на шасси, а другой - на цистерне или в кузове с грузом.

7.7.10 Допускается применять на автотранспортных средствах углекислотные (газовые) огнетушители, если они имеют огнетушащую способность по классу пожара В, не ниже, чем указанные в п.п. 7.7.8, 7.7.9. При этом размещение огнетушителей на АТС должно исключать возможность их нагрева свыше плюс 50 °С.

7.7.11 Автотранспортные средства, работающие на сжиженном газе, должны быть оснащены огнетушителями, предназначенными для ликвидации пожаров класса С.

7.7.12 В автобусах и грузовых автомобилях один огнетушитель должен располагаться в кабине, другой - в салоне или кузове.

7.7.13 Передвижные лаборатории, мастерские и другие транспортные средства типа фургона, смонтированного на автомобильном шасси, должны быть укомплектованы огнетушителями соответствующего типа в зависимости от класса возможного пожара и особенностей смонтированного оборудования.

7.7.14 На всех автомобилях огнетушители должны располагаться в кабине, в непосредственной близости от водителя или в легкодоступном для него месте. Запрещается хранение огнетушителей в местах, доступ к которым затруднен (багажнике, кузове и др.).

7.7.15 Огнетушители, размещаемые вне кабины, следует защищать от воздействия осадков, солнечных лучей и грязи.

7.7.16 Конструкция кронштейна должна быть надежной, чтобы исключить вероятность выпадения из него огнетушителя при движении автомобиля, столкновении или ударе его о препятствие.

7.7.17 Порошковые огнетушители, установленные на транспортных средствах вне кабины или салона и подвергающиеся воздействию неблагоприятных климатических и физических факторов, должны перезаряжаться не реже одного раза в 12 месяцев, остальные огнетушители - не реже одного раза в 24 месяца.

# требования к электроустановкам

  - Монтаж и эксплуатацию электроустановок и электротехнических изделий необходимо осуществлять в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе Правил устройства электроустановок (ПУЭ), Правил технической эксплуатации потребителей (ПТЭЭП), Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок утверждённых Приказом Министерства труда и социального развития от 24.07.2013 №328н, Свода правил «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности» СП 6.13130.2013.

  - Соединения, оконцевания и ответвления жил электрических проводов, кабелей необходимо производить при помощи опрессовки, сварки, пайки, специальных зажимов, болтового соединения.

  - Запрещается прокладка и эксплуатация воздушных линий электропередачи (в том числе временных и проложенных кабелем) над горючими кровлями, навесами, а также открытыми складами, горючих веществ, материалов и изделий.

  - Электродвигатели,  провода (кабели), распределительные устройства должны очищаться от горючей пыли в соответствии с графиком планово-предупредительного ремонта.

  - Электроустановки и бытовые электроприборы в помещениях, в которых по окончании рабочего времени отсутствует дежурный персонал, должны быть обесточены. Под напряжением должны оставаться дежурное освещение, системы противопожарной защиты, а также другие электроустановки и электротехнические приборы, если это обусловлено их функциональным назначением и (или) предусмотрено требованиями инструкции по эксплуатации.

  - При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- Использовать электроприемники, без получения разрешения приложение 16, подписанного руководителем объекта (подрядной организации), согласованного с энергослужбой объекта и руководством пожарной охраны;

- Использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствие с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- Пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать несертифицированные некалиброванные плавкие вставки и другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания;

- Размещать (складировать) у электрощитов, электродвигателей и пусковой аппаратуры горючие (в том числе легковоспламеняющиеся) вещества и материалы;

- Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания за исключением электроприборов, которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя;

- Допускать сушку вещей на электрообогревательных приборах.

- При проведении аварийных и других строительно-монтажных и реставрационных работ, а также при включении электроподогрева автотранспорта использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов;

- Применять временную проводку, удлинители во временных зданиях, за исключением сетевых фильтров для подключения оргтехники и измерительного оборудования;

- Размещать (устанавливать) электронагревательные приборы менее чем на 0,5 м от  горючих конструктивных элементов здания (строения), горючих и трудногорючих материалов, оборудования, мебели и других предметов;

- Использование электрических калориферов в помещениях для обогрева рабочих;

- Устраивать в ДЭС, закрытых распределительных устройствах и подстанциях кладовые, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами.

- Использование внешнего аккумулятора Power bank имеющего неисправности, видимые повреждения, а также  без наличия паспорта (руководства по эксплуатации) на изделие и сертификата соответствия.

  - ДЭС с топливным баком (ёмкость дизельного топлива) объёмом более 1м3 должна иметь аварийный слив в аварийный резервуар, находящийся на расстоянии не менее 1м. от стен ДЭС, рассчитанный на 100% топливного бака. Аварийные трубопроводы, соединяющие расходный резервуар ДЭС с аварийным резервуаром должны быть оборудованы запорным устройством, установленным вне здания ДЭС.

  - При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должны производиться замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а в помещениях с высокими температурами, влажными процессами или с наличием агрессивных сред – не реже одного раза в год.  Результаты замеров оформляются соответствующим (протоколом) актом.

  - Разрешение на эксплуатацию электроприёмников (п.8.6.1) приложение 16 согласовывается пожарной охраной объекта при предоставлении актов (протоколов) замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, выданных аккредитованной электрической лабораторией.

Разрешение выдаётся на срок действия замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования.

  - При эксплуатации взрывозащищенного электрооборудования должны вестись паспорта индивидуальной эксплуатации, например в виде отдельных карт, в которых наряду с паспортными данными должны отмечаться результаты ремонтов, профилактических испытаний и измерений параметров взрывозащиты (ширина и длина щели, значение избыточного давления и др.), неисправности и дефекты.

  - Ремонт и замена электрооборудования и электрических сетей зданий (помещений) должны производиться только квалифицированным персоналом, имеющим соответственные удостоверения и допуски.

  - На электростанциях и электротехнических объектах в местах установки передвижной пожарной техники оборудуются и обозначаются места заземления пожарной техники. Места заземления передвижной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов совместно с представителями пожарной охраны.

  - При определении требований пожарной безопасности на объектах энергетики Общества руководствоваться Руководящим документом «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий» РД 153-34.0-49.101-2003.

  - В специально оборудованных комнатах приема пищи на видных местах должны быть вывешены памятки о мерах пожарной безопасности при пользовании электроприборами Приложение 35, Приложение 36, Приложение 37. Требования, изложенные в памятках обязательны для выполнения.

# требования к технологическим процессам и оборудованию

9.1 Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной документацией, а оборудование, предназначенное для использования пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно соответствовать конструкторской документации.

В каждом цехе должны быть данные о показателях пожарной опасности, применяемых в технологических процессах веществ и материалов.

  - При работе с пожароопасными и взрывопожароопасными веществами и материалами должны соблюдаться требования маркировки и предупредительных надписей на упаковках или указанных в сопроводительных документах.

  - Совместное применение (если это не предусмотрено технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и материалов, которые при взаимодействии друг с другом вызывают воспламенение, взрыв или образуют горючие и токсичные газы (смеси), не допускается.

  - Технологическое оборудование должно соответствовать проектной документации, его работа и нагрузки должны отвечать требованиям паспортных данных и технологических инструкций и регламентов.

  - Оборудование и трубопроводы перед приемом в них нефти и нефтепродуктов должны быть освобождены от воздуха путем продувки инертным газом или водяным паром.

  - Все аппараты и трубопроводы установки перед пуском после ремонта должны быть опрессованы на герметичность. Пуск и остановка установки должны производиться в точном соответствии с производственным регламентом.

  - Пуск и работа установок (оборудования) с неисправными предусмотренными проектом системами пожарной сигнализации и пожаротушения запрещается.

  - Изменение температуры и давления в аппаратах (сосудах, работающих под давлением) должны производиться плавно. Скорость изменения температуры и давления в аппаратах определяется регламентом или руководством (инструкцией) по эксплуатации, включенной в паспорт аппарата (сосуда, работающего под давлением).

  - Подъем температуры выше 100°С внизу аппаратов (колонны, емкости и т.д.) без предварительного спуска воды из них не допускается.

  - Пользоваться ломами и трубами при открывании задвижек, вентилей и других запорных приспособлений во время работы установки запрещается.

  - Вытеснение воздуха из аппаратов во время их пуска в эксплуатацию в факельный трубопровод запрещается.

  - Дренирование сжиженных газов, ЛВЖ и ГЖ из трубопроводов и аппаратов необходимо осуществлять в закрытую систему.

  - Сброс взрывоопасных газов и паров ЛВЖ из аппаратов, выключаемых на ремонт  разрешается производить только в закрытую систему и на факел.

  - Производить уплотнения сальников, фланцевых и других соединений на действующем оборудовании, аппаратах и трубопроводах без сброса давления до атмосферного запрещается.

  - Не допускается производить работы на оборудовании, установках и станках с неисправностями, которые могут привести к пожару, а также при отключенных контрольно-измерительных приборах и технологической автоматике, обеспечивающих контроль заданных режимов температуры, давления и других, регламентированных условиями безопасности параметров.

  - Около оборудования, имеющего повышенную пожарную опасность, следует вывешивать стандартные знаки (аншлаги, таблички) безопасности.

  - Технологическое оборудование, средства контроля, управления, сигнализации, связи и противоаварийной автоматической защиты (ПАЗ) должны подвергаться внешнему осмотру со следующей периодичностью:

  - технологическое оборудование, трубопроводная арматура, электрооборудование, средства защиты, технологические трубопроводы - перед началом каждой смены и в течение смены не реже чем через каждые 2 часа операторами, машинистом, старшим по смене;

  - средства контроля, управления, исполнительные механизмы, средства противоаварийной защиты, сигнализации и связи – не реже одного раза в сутки персоналом СП, являющегося владельцем объекта;

  - вентиляционные системы - перед началом каждой смены старшим по смене;

  - средства пожаротушения, включая автоматические системы, - не реже одного раза в месяц специально назначенными лицами совместно с работниками пожарной охраны.

Результаты осмотров должны заноситься в журнал приема и сдачи смен.

  - Планово-предупредительный ремонт и профилактический осмотр оборудования должен проводиться в установленные сроки и при выполнении мер пожарной безопасности, предусмотренных проектом и технологическим регламентом.

  - Не допускается применение в производственных процессах материалов и веществ с неисследованными показателями их пожаро-взрывоопасности или не имеющих сертификатов, а также их хранение совместно с другими материалами и веществами.

  - На участках, где применяются легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, следует применять специальную безопасную тару. На рабочих местах горючие и легковоспламеняющиеся жидкости должны храниться в количествах, не превышающих сменной потребности, при этом емкости должны быть плотно закрыты. По окончании рабочей смены емкости с остатками горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (или из под них) должны быть убраны в специально оборудованные для хранения места.

  - Использованные обтирочные материалы следует собирать в ящики (контейнеры) из негорючего материала с закрывающейся крышкой. Периодичность сбора использованных обтирочных материалов должна исключать их накопление на рабочих местах. По окончании рабочей смены использованные обтирочные материалы  должны удаляться за пределы зданий и в дальнейшем утилизироваться.

  - Для мойки и обезжиривания оборудования и деталей должны применяться негорючие технические моющие средства, а также безопасные в пожарном отношении установки и способы.

  - Искрогасители, искроуловители, огнезадерживающие, огнепреграждающие и противовзрывные устройства, системы защиты от статического электричества, устанавливаемые на технологическом оборудовании, трубопроводах и в других местах, должны содержаться в работоспособном состоянии.

  - Разогрев застывшего продукта, ледяных, кристаллогидратных и других пробок в трубопроводах следует производить горячей водой, паром и другими безопасными способами. Применение для этих целей открытого огня не допускается.

  - Отбор проб ЛВЖ и ГЖ из резервуаров (емкостей) и замер уровня следует производить в светлое время. Выполнять указанные операции во время грозы, а также во время закачки или откачки продукта не разрешается. Не допускается подача таких жидкостей в резервуары (емкости) «падающей струей». Скорость наполнения и опорожнения резервуара не должна превышать суммарной пропускной способности установленных на резервуарах дыхательных клапанов (вентиляционных патрубков).

  - Во взрывопожароопасных участках, цехах и помещениях должен применяться только инструмент, изготовленный из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном исполнении.

  - Подача ЛВЖ, ГЖ и ГГ к рабочим местам должна осуществляться централизованно. Допускается небольшое количество ЛВЖ и ГЖ доставлять к рабочему месту в специальной безопасной таре. Применение открытой тары не разрешается.

  - Материалы, применяемые для теплоизоляции оборудования, должны быть негорючими.

  - Участки теплоизоляции, пропитанные пожароопасными жидкостями, необходимо заменить сразу же после ликвидации повреждения, вызвавшего утечку жидкости.

  - Периодичность проведения работ по очистке стен, потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и горючих отходов, должна быть установлена руководителем СП.

Уборка проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование взрывоопасных пылевоздушных смесей.

  - Запрещается в помещениях и коридорах закрытых распределительных устройств и подстанций устраивать кладовые, не относящиеся к распределительному устройству, а также хранить электротехническое оборудование, запасные части, емкости с горючими жидкостями и баллоны с различными газами.

  - Поддоны под маслонаполненным оборудованием для сбора возможных протечек масла должны находиться в исправном состоянии, проходимость трубопроводов организованного отвода масла в сборный бак должна проверяться в период ремонтов. Запрещается для сбора протечек масла из уплотнений и сальников на оборудовании укладывать тряпки и ветошь, а также использовать временные лотки и противни.

# требования к вентиляционным системам

  - Конструкция и технические решения систем вентиляции и кондиционирования воздуха, противодымной вентиляции должны соответствовать СП 7.13130.

  - В закрытых помещениях, где расположены аппаратура и коммуникации, рабочей средой которых являются горючие и взрывоопасные газы, ЛВЖ и ГЖ, должна быть обеспечена нормальная работа вентиляции.

  - В зданиях, помещениях, оборудованных установками автоматической пожарной сигнализации, автоматического пожаротушения должно быть предусмотрено автоматическое отключение систем вентиляции, кондиционирования и воздушного отопления при пожаре, за исключением систем подпора воздуха в тамбур-шлюзы помещений категории А и Б.

  - Эксплуатационный и противопожарный режим работы объектовых и цеховых установок (систем) вентиляции должен определяться рабочими инструкциями. В этих инструкциях предусмотрены (применительно к условиям производства) меры пожарной безопасности, сроки очистки воздуховодов, фильтров, огнезадерживающих клапанов и другого оборудования, а также определен порядок действий обслуживающего персонала при возникновении пожара или аварии.

  - Не допускается работа технологического оборудования в помещениях, где происходят взрывопожароопасные процессы при неисправных гидрофильтрах, сухих фильтрах, пылеотсасывающих и других устройствах систем вентиляции.

  - Местные отсосы вентиляционных систем, удаляющих взрывопожароопасные вещества (во избежание попадания в вентиляторы металлических или твердых предметов), должны быть оборудованы защитными сетками или магнитными уловителями.

  - В производственных помещениях, в которых через вентиляционные устройства транспортируются горючие и взрывоопасные вещества, все металлические воздуховоды, трубопроводы, фильтры и другое оборудование вытяжных установок должны быть заземлены. Конструкция материала вентиляторов, регулирующих и других устройств вентиляционных систем помещений, в воздухе которых могут содержаться легковоспламеняющиеся или взрывоопасные вещества (газы, пары, пыли), должна исключать возможность искрообразования.

  - Вытяжные воздуховоды, по которым транспортируется взрывоопасная или горючая пыль, должны иметь устройства для периодической очистки (люки, разборные соединения и др.).

  - Вентиляционные установки, обслуживающие пожаровзрывоопасные помещения, должны иметь дистанционные устройства включения или отключения их при пожарах и авариях, в соответствии со специально обусловленными для каждого помещения требованиями.

  - Запрещается включать в работу оборудование при неисправной вентиляции.

  - Хранение в вентиляционных камерах какого-либо оборудования и материалов запрещается. Вентиляционные камеры должны быть постоянно закрыты на замок. Вход посторонним лицам в них запрещен.

  - Помещения категорий А и Б, в которых предусматривается устройство аварийной вентиляции, должны быть оснащены автоматически действующими газоанализаторами, дающими сигнал тревоги (световой или звуковой по месту и на центральный диспетчерский пульт объекта) с автоматическим включением аварийной вентиляции при достижении загазованности 20% нижнего предела воспламенения (НПВ) и отключение технологического оборудования при достижении загазованности 50% НПВ (если проектом не предусмотрен другой алгоритм работы вентиляции).

  - В соответствии с инструкцией завода-изготовителя необходимо проводить проверки огнезадерживающих устройств (заслонок, шиберов, клапанов и др.) в воздуховодах, устройств блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации или пожаротушения, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.

  - Руководитель СП в соответствии с технологическим регламентом обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений, с оформлением акта Приложение 17.

При этом очистку указанных устройств и коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений категорий В1 - В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной опасности - не реже 1 раза в год. Дата проведения очистки вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ.

  - При эксплуатации автоматических огнезадерживающих устройств необходимо:

- не реже одного раза в неделю проверять их общее техническое состояние;

- своевременно очищать от загрязнения горючей пылью чувствительные элементы привода задвижек (легкоплавкие замки, легкосгораемые вставки, термочувствительные элементы и т. п.).

  - При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

- закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

- подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

- выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

# требования пожарной безопасности при  проведении сварочных и других пожароопасных работ

- Пожароопасные работы на объектах ООО «РН-Ванкор» должны производиться в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012г. №390, Инструкции ООО «РН-Ванкор» «Организация безопасного проведения огневых работ на объектах Общества» №П3-05 И-75484 ЮЛ-583.

# требования к строительно–монтажным работам

  - Расположение производственных, складских и вспомогательных зданий и сооружений на территории строительства должно соответствовать утвержденному в установленном порядке генеральному плану, разработанному в составе проекта организации строительства с учетом требований нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности.

  - На территории строительства площадью 5 гектаров и более устраиваются не менее 2 въездов с противоположных сторон строительной площадки. Дороги должны иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года. Ворота для въезда на территорию строительства должны быть шириной не менее 4 метров.

У въездов на строительную площадку устанавливаются (вывешиваются) планы с нанесенными строящимися основными и вспомогательными зданиями и сооружениями, въездами, подъездами, местонахождением водоисточников, средств пожаротушения и связи.

К началу основных работ по строительству должно быть предусмотрено противопожарное водоснабжение от пожарных гидрантов или из резервуаров (водоемов).

  - Ко всем строящимся и эксплуатируемым зданиям (в том числе временным), местам открытого хранения строительных материалов, конструкций и оборудования обеспечивается свободный подъезд. Устройство подъездов и дорог к строящимся зданиям необходимо завершить к началу основных строительных работ.

  - Хранение на открытых площадках горючих строительных материалов (лесопиломатериалы, толь, рубероид и др.), изделий и конструкций из горючих материалов, а также оборудования и грузов в горючей упаковке осуществляется в штабелях или группами площадью не более 100 кв. метров.

  - Расстояние между штабелями (группами) и от них до строящихся или существующих объектов составляет не менее 24 метров.

  - В строящихся зданиях разрешается располагать временные мастерские и склады (за исключением складов горючих веществ и материалов, а также оборудования в горючей упаковке, производственных помещений или оборудования, связанных с обработкой горючих материалов). Размещение административно-бытовых помещений допускается в частях зданий, выделенных глухими противопожарными перегородками 1-го типа и перекрытиями 3-го типа. При этом не должны нарушаться условия безопасной эвакуации людей из частей зданий и сооружений. Размещение вышеперечисленных помещений в строящихся зданиях возможно лишь по согласованию с пожарной охраной.

  - Запрещается размещение временных складов (кладовых), мастерских и административно-бытовых помещений в строящихся зданиях, имеющих не защищенные от огня несущие металлические конструкции и панели с горючими полимерными утеплителями.

  - Запрещается использование строящихся зданий для проживания людей.

  - Допускается на период строительства объекта для защиты от повреждений покрывать негорючие ступени горючими материалами.

  - Предусмотренные проектом наружные пожарные лестницы и ограждения на крышах строящихся зданий устанавливаются сразу же после монтажа несущих конструкций.

  - Строительные леса и опалубка выполняются из материалов, не распространяющих и не поддерживающих горение.

  - Запрещается конструкции лесов закрывать (утеплять) горючими материалами (фанерой, пластиком, древесноволокнистыми плитами, брезентом и др.).

  - Работы по огнезащите металлоконструкций производятся одновременно с возведением объекта.

  - Запрещается производство работ внутри объектов с применением горючих веществ и материалов одновременно с другими строительно-монтажными работами, связанными с применением открытого огня (сварка и др.).

  - При наличии горючих материалов на объектах принимаются меры по предотвращению распространения пожара через проемы в стенах и перекрытиях (герметизация стыков внутренних и наружных стен и междуэтажных перекрытий, уплотнение в местах прохода инженерных коммуникаций с обеспечением требуемых пределов огнестойкости).

  - Проемы в зданиях и сооружениях при временном их утеплении заполняются негорючими или трудногорючими материалами.

  - Временные сооружения (тепляки) для устройства полов и производства других работ выполняются из негорючих или трудногорючих материалов.

  - Укладку горючего и трудногорючего утеплителя и устройство гидроизоляционного ковра на покрытии, устройство защитного гравийного слоя, монтаж ограждающих конструкций с применением горючих утеплителей следует производить на участках площадью не более 500 кв. метров.

  - На местах производства работ количество утеплителя и кровельных рулонных материалов не должно превышать сменную потребность.

  - Горючий утеплитель необходимо хранить вне строящегося здания в отдельно стоящем сооружении или на специальной площадке на расстоянии не менее 18 метров от строящихся и временных зданий, сооружений и складов.

  - Запрещается по окончании рабочей смены оставлять неиспользованный горючий утеплитель, не смонтированные панели с горючим утеплителем и кровельные рулонные материалы внутри зданий или на их покрытиях, а также в зоне противопожарных расстояний.

  - После устройства теплоизоляции в отсеке необходимо убрать ее остатки и немедленно нанести предусмотренные проектом покровные слои огнезащиты.

  - При повреждении металлических обшивок панелей с горючим утеплителем принимаются незамедлительные меры по их ремонту и восстановлению с помощью механических соединений.

  - Запрещается при производстве работ, связанных с устройством гидро- и пароизоляции на кровле, монтажом панелей с горючими и трудногорючими утеплителями, производить электросварочные и другие огневые работы.

  - Все работы, связанные с применением открытого огня, должны проводиться до начала использования горючих материалов.

  - Запрещается применение открытого огня, а также использование газовых горелок инфракрасного излучения в помещениях для обогрева рабочих.

  - Внутренний противопожарный водопровод и автоматические системы пожаротушения, предусмотренные проектом, необходимо монтировать одновременно с возведением объекта. Противопожарный водопровод вводится в действие до начала отделочных работ, а автоматические системы пожаротушения и сигнализации - к моменту пусконаладочных работ (в кабельных сооружениях - до укладки кабелей).

  - Строительные площадки, временные бытовые вагончики должны быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и пожарным инвентарем в соответствии с требованиями главы XIX  Правил противопожарного режима в Российской Федерации.

  - Отдельные блок-контейнеры, используемые в качестве административно-бытовых помещений, допускается располагать 2-этажными группами не более 10 штук в группе и площадью не более 800 кв. метров. От этих групп до других объектов допускается расстояние не менее 15 метров. Проживание людей в указанных помещениях на территории строительства не допускается.

  - Для сбора мусора и строительных отходов должны быть отведены и оборудованы места, в соответствии с п. 4.1, 4.2 настоящей инструкции.

  - Территория строительной площадки оборудуется наружным освещением в темное время суток.

  - На период строительства на временную строительную площадку должен быть обеспечен въезд шириной не менее 6,0 м для проезда пожарной техники. Подъезд должен иметь покрытие, пригодное для проезда пожарных автомобилей в любое время года.

  - Воздухонагревательные установки размещаются на расстоянии не менее 5 метров от строящегося здания.

Емкость для топлива должна быть объемом не более 200 литров и находиться на расстоянии не менее 10 метров от воздухонагревателя и не менее 15 метров от строящегося здания. Топливо к воздухонагревателю следует подавать по металлическому трубопроводу.

Соединения и арматура на топливопроводах изготавливаются в заводских условиях и монтируются так, чтобы исключалось подтекание топлива. На топливопроводе у расходного бака устанавливается запорный клапан для прекращения подачи топлива к установке в случае пожара или аварии.

# СОДЕРЖАНИЕ СЕТЕЙ ПОЖАРНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ

  - Сети противопожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения, установленный нормативными документами по пожарной безопасности (СП 8.13130.2009, СП 10.13130.2009). Проверка их работоспособности должна осуществляться не менее двух раз в год (весной и осенью). Проверка работоспособности пожарных гидрантов, водоемов и пожарных кранов организуется руководителем СП. Проверка работоспособности пожарных кранов проводится в соответствии с «Методикой испытаний внутреннего противопожарного водопровода», разработанной ФГУ ВНИИПО МЧС России.

Пожарная охрана объекта должна принимать участие в проверках технического состояния пожарных гидрантов, водоемов и ПК. Производить испытание водопроводных сетей на водоотдачу при вводе в эксплуатацию и последующей периодичностью 1 раз в год.

  - Информация об отключении сетей (в том числе временном) внутреннего и наружного противопожарного водопровода (или) пожарных гидрантов, а также при уменьшении давления в водопроводной сети ниже требуемого должна передаваться диспетчеру пожарной части.

  - Подъезды, подходы к пожарным гидрантам должны быть постоянно свободными, а в зимнее время очищаться от снега и льда, обеспечен  подъезд пожарной техники к пожарным гидрантам в любое время года.

При наличии на территории объекта защиты или вблизи него (в радиусе 200 метров) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и др.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) размерами не менее 12 x 12 метров для установки пожарных автомобилей.

Для забора воды в зимний период времени при установлении прочного ледового покрытия, на естественных водоисточниках организуется устройство не замораживаемой проруби.

  - Направление движения к пожарным гидрантам (знак пожарной безопасности F09 ГОСТ 12.4.026-2015) и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.

  - Пожарные краны внутреннего противопожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами, стволами и размещаться в пожарных шкафах ПК. Пожарные рукава должны содержаться сухими, смотанными в двойную скатку или «гармошку» и присоединены к крану и пожарному стволу. Вентиль пожарного крана должен располагаться так, чтобы обеспечивалось удобство его охвата рукой и вращения для подачи воды при пожаре.

  - Пожарные шкафы ПК должны быть оборудованы устройствами для размещения пожарного рукава, уложенного в двойную скатку или “гармошку”.

  - Пожарные шкафы ПК должны иметь отверстия для вентиляции. На дверцах каждого пожарного шкафа ПК наносится буквенный индекс ПК, порядковый номер и номера телефонов вызова пожарной охраны. Пожарные шкафы ПК крепятся к стене, при этом обеспечивается полное открывание дверец шкафов не менее чем на 90 градусов.

  - Проверка работоспособности пожарных кранов осуществляется комиссией из числа работников объекта, на котором они размещены и представителя пожарной охраны объекта. Возглавляет комиссию (председатель комиссии) должностное лицо, ответственное за исправное содержание сетей противопожарного водоснабжения в подразделении. Проводимая проверка пожарных кранов (ПК) в себя включает:

- проверку комплектности пожарных шкафов ПК;

- просушку рукавов (в случае необходимости);

- перемотку рукавов в новую скатку (на новое ребро) нет реже 1 раза в год;

- проверку наличия воды в противопожарном водопроводе и работоспособность запорной арматуры  (путем пуска воды);

- испытание на требуемую водоотдачу.

По результатам проверки  составляется акт Приложение 6. Ответственный за составление Акта – должностное лицо, ответственное за исправное содержание сетей противопожарного водоснабжения в подразделении.

  - Давление во внутреннем противопожарном водопроводе у пожарного крана не должно превышать 0,4 МПа.

  - После проверки пожарных кранов пожарные шкафы закрывают и опечатывают (на печать наносится информация о сроках проверки и Ф.И.О. – ответственного за проведение проверки).

  - Запрещается разукомплектовывать пожарные краны и пожарные гидранты.

  - Запрещается использовать для хозяйственных и (или) производственных целей запас воды, предназначенный для нужд пожаротушения, а также пожарные гидранты, пожарные краны.

  - В помещении насосной станции (помещении расположения насосов для подачи воды на тушение пожара) должны быть вывешены общая схема противопожарного водоснабжения и схема обвязки насосов. На каждой задвижке и пожарном насосе-повысителе должна быть табличка с информацией о защищаемых помещениях. Задвижки должны быть пронумерованы. На трубопроводах и задвижках должны быть нанесены стрелки, определяющие направление потока жидкости. Порядок включения насосов-повысителей должен определяться инструкцией. На щитах управления насосами кнопки включения насосов должны быть обозначены (подписаны). Помещения насосных станций должны быть отапливаемыми, в них не разрешается хранение посторонних предметов и оборудования.

  - Руководитель СП, являющийся владельцем объекта, обеспечивает исправное состояние и проведение проверок работоспособности задвижек с электроприводом (не реже 2 раз в год), установленных на обводных линиях водомерных устройств и пожарных основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов (ежемесячно), с занесением в журнал Приложение 25 даты проверки и характеристики технического состояния указанного оборудования.

  - Для контроля работоспособности сети наружного противопожарного водоснабжения необходимо проводить испытания (при вводе в эксплуатацию, и последующей периодичностью 1раз в год) на давление и расход воды с оформлением актов: испытания наружного противопожарного водопровода Приложение 32, испытания на работоспособность лафетных стволов Приложение 33. Испытания водопровода должно проводиться также после каждого ремонта, реконструкции или подключения новых потребителей к сети водопровода.

Испытания на водоотдачу наружного противопожарного водопровода проводятся по специально разработанной методике для конкретного объекта защиты, разрабатываемой пожарной охраной объекта, согласованной со СП Общества, в функции которого  входит обеспечение пожарной безопасности.

  - При проведении испытаний на водоотдачу наружного и внутреннего противопожарного водопровода, оценивается состояние рукавов пожарных на их пригодности к дальнейшей эксплуатации:

- качество навязки на головки рукавные;

- наличие резиновых прокладок на соединительных головках;

- отсутствие потертостей, свищей;

- эластичность;

- перемотка рукавов в новую скатку (на новое ребро) нет реже 1 раза в год.

  - На объекте должен быть организован контроль за своевременной перемоткой рукавов пожарных в новую скатку (на новое ребро), с фиксацией сроков проведения данных работ (журнал Приложение 34).

  - Проведение испытаний рукавов пожарных должно проводиться при введении в эксплуатацию новых рукавов (входящий контроль), далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года в соответствии с ГОСТ Р 51049-2008, в период установления положительных температур воздуха, по результатам испытаний составляется акт Приложение 31 с включением результатов испытаний по объектам СП (в целом по площадке расположения).

Работы по испытанию рукавов пожарных проводятся с привлечением пожарной охраны.

  - Водовозная техника, привлекаемая для доставки воды к месту пожара, должна быть оборудована выкидными патрубками (полугайками), для возможности подсоединения пожарной техники.

  - В случае применения на объекте сухотрубной системы противопожарного водоснабжения и пожаротушения (внутреннее, наружное) место нахождения ЗРА пуска воды в систему сухотрубов должно быть обозначено соответствующими указателями («объект, пена», «объект, вода»), позволяющими оперативно задействовать систему противопожарного водоснабжения и пожаротушения – подать воду и раствор пенообразователя в нужном направлении в случае пожара.

При подготовке к эксплуатации объекта в зимний период сухотрубная система (не имеющая обогрева) испытывается, перекрывается, высвобождается от остатков воды (продувается) и до установления положительных температур воздуха находится в готовом к применению состоянии.

Сухотрубы системы противопожарного водоснабжения и пожаротушения должны быть оборудованы заглушками соединительных рукавных головок соответствующего диаметра.

# УСТАНОВКИ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, СРЕДСТВА СВЯЗИ И СИГНАЛИЗАЦИИ

## 14.1.	Стационарные установки пожаротушения

- При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий.

- На объекте должна храниться исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта (допускается хранение сканированных копий в электронном виде).

- Приёмка в эксплуатацию автоматических установок пожаротушения должна осуществляться в порядке определённом действующими документами по приёмке и испытаниям систем противопожарной защиты:

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент  о требованиях пожарной безопасности»;

- ГОСТ Р 53325-2012 Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики.

Общие технические требования.  Методы испытаний;

- ГОСТ 12.3.046-91. Система стандартов безопасности труда. Установки пожаротушения автоматические. Общие технические требования;

- ГОСТ Р 50680-94 Государственный стандарт российской федерации. Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 50800-95 Государственный стандарт российской федерации. Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 50969-96 Государственный стандарт российской федерации. Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний;

- ГОСТ Р 53286-2009 Установки порошкового пожаротушения автоматические. Модули. Общие технические требования. Методы испытаний.

- РД 78.145-93 Системы и комплексы охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Правила производства и приёмки работ;

- ВСН 25-09.67-85 Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения;

- ВНИИПО, 1999 Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приемки и контроля: Методические рекомендации.

- Для контроля за техническим состоянием стационарных установок пожаротушения их работоспособностью приказом (распоряжением) назначается ответственный за исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (лицо из числа технического персонала объекта).

- Лицо, ответственное за исправное состояние СППЗ объекта, должно:

- систематически (согласно утвержденных графиков проверки) контролировать их состояние, знание обслуживающим АПС и АУПТ персоналом своих обязанностей и правильное ведение документации по эксплуатации установок пожарной автоматики Приложение 3;

- обеспечить своевременное техническое обслуживание оборудования СППЗ РВС нефти в соответствии с технической документацией заводов изготовителей (предохранительных разрывных мембран).

- Контролировать состояние лакокрасочного покрытия трубопроводов и составных частей оборудования СППЗ, при выявлении нарушений принимать меры по восстановлению лакокрасочного покрытия.

- Организация, осуществляющая обслуживание АПС и АУПТ, должна иметь лицензию на осуществление деятельности  по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

- Лицо, ответственное за исправное состояние систем и средств ППЗ объекта и обслуживающий АПС и АУПТ персонал во время дежурства должен контролировать сохранность запаса огнетушащего вещества, давление в побудительном трубопроводе и питательной сети, правильное положение запорной арматуры, состояние выпускных насадок и оросителей, и сети распределительных трубопроводов.

В своей работе руководствоваться требованиями ГОСТ Р 54101-2010, ГОСТ Р 57974-2017 и другой нормативной документацией.

На объекте, оборудованном стационарными установками пенного пожаротушения должна быть разработана инструкция устанавливающая порядок проведения контроля за уровнем пенообразователя в баках-дозаторах (емкостях ББПГ).

- Не реже одного раза в 3 года следует проводить гидравлические испытания аппаратов и трубопроводов установок пожаротушения для проверки их прочности и герметичности, промывку и очистку трубопроводов от грязи, ржавчины с заменой пришедших в негодность креплений трубопроводов.

Производить испытание автоматических установок пожаротушения (водяного, пенного) с фактической подачей ОТВ следует при вводе в эксплуатацию и последующей периодичностью 1 раз в пять лет.

- Персонал защищаемых объектов должен быть информирован о наличии на них автоматических установок пожаротушения и проинструктирован о принципах их работы и правилах техники безопасности.

- При осмотрах установок пожаротушения в зимний период особое внимание следует обращать на теплоизоляцию и отопительные устройства (работоспособность кабелей электрообогрева трубопроводов), предохраняющие от замерзания отдельные участки установки, а также на состояние дренажных устройств на трубопроводах систем пожаротушения (должны быть закрыты).

- На объектах, оборудованных стационарными установками пожаротушения, необходимо следить за тем, чтобы соблюдались требуемые техническими условиями расстояния от выпускных насадок установок пожаротушения до уровня налива жидкости или верха складируемых веществ и материалов.

- Руководитель СП на случай отказа запуска системы автоматического пожаротушения разрабатывает инструкцию по запуску АУПТ в ручном режиме.

- Руководитель СП (объектов защищённых установками пенного пожаротушения) обеспечивает хранение 100% запаса пенообразователя в емкостях (бочки, евро-тара) в опечатанном состоянии.

- При хранении пенообразователей в стационарных установках пожаротушения качество пенообразователя проверяют с периодичностью, не реже одного раза в 12 месяцев. Качество пенообразователя хранимого в таре поставщика (изготовленной из полимерных материалов) в опечатанном состоянии, проверяется по истечении гарантийного срока с периодичностью на реже одного раза в 12 месяцев.

## 14.2. блок боксы пожарных гидрантов (переносные установки пожаротушения)

    - Число переносных пенопроизводящих установок, находящихся в ББПГ определяется на один пожар по объекту, который требует наибольшего расхода огнетушащих средств.

    - К установкам и средствам пенного тушения относятся:

- пенопроизводящие установки – генераторы пены средней кратности, воздушнопенные стволы;

- пенообразующие вещества – пенообразователи.

    - Воздушнопенные стволы, генераторы пены средней (низкой) кратности необходимо осматривать не реже одного раза в месяц. При этом проверяют состояние установок и аппаратов в целом и отдельных их частей, ЗРА, очищают аппараты и смазывают трущиеся части.

    - В ББПГ должна быть опись пожарно-технического вооружения находящегося в ББПГ.

    - Ответственность за приобретение и своевременный ремонт переносных установок и средств пожаротушения возлагается на руководителя СП (объекта).

    - Ответственность за сохранность и постоянную готовность к действию переносных установок и средств пожаротушения ББПГ возлагается на руководителей СП  (объектов), где расположен ББПГ, если приказом по Обществу не определены другие ответственные лица.

## средства пожарной связи и сигнализации

- У каждого аппарата связи должна быть вывешена табличка о порядке подачи сигналов и вызова пожарной части, номера телефонов вызова пожарной охраны.

- На неисправных или выключенных извещателях, телефонных аппаратах и т. п. должны быть таблички с надписью «Не работает».

- На объекте должна быть разработана Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре на приемную станцию установки пожарной автоматики (АРМ, прибор приёмный контрольный пожарный) которая должна быть в оперативном доступе (вывешена) в помещениях с дежурным персоналом (операторных).

- Ко всем средствам пожарной связи (телефонам, извещателям и т. п.) должен иметься свободный доступ в любое время суток.

- Комплектация и содержание применяемого на объектах оборудования АПС и СОУЭ (прибор приёмный контрольный пожарный, извещатель пожарный, оповещатель пожарный) должна соответствовать паспортным данным, не допускаются повреждения корпуса и отсутствие деталей конструкции; оборудование должно быть опломбировано (если это предусмотрено конструкцией).

- При срабатывании систем АПС, руководитель объекта (ответственное лицо за обеспечение пожарной безопасности) обязан:

- немедленно сообщить о данном факте по телефону в пожарную охрану объекта;

- организовать проверку по факту срабатывания системы АПС с привлечением специалистов обслуживающей подрядной организации с оформлением  акта проверки Приложение 14, который направляется  в течение суток в пожарную охрану объекта (отдел по пожарной безопасности Управления по работе с аварийно-спасательными формированиями Общества).

- При проведении проверок работоспособности систем АПС и СОУЭ объектов с массовым пребыванием людей делается рассылка по СП и ПО о предстоящей проверке с указанием периода проверки; непосредственно перед проверкой по системе громкоговорящей связи (при наличии) должно быть сделано голосовое объявление о проводимой проверке с повторением 2 раза.

# ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПЕРВИЧНЫХ СРЕДСТВ ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОГО РУЧНОГО ИНСТРУМЕНТА

  - Руководитель объекта (в зоне своей ответственности)  обеспечивает объект первичными средствами пожаротушения и немеханизированным пожарным ручным инструментом согласно приложениям  1, 2 и 5, 6 Правил противопожарного режима в РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390), СП 9.13130.2009,  Методических указаний Компании «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании» № П3-05 М-0072.

  - В каждом  СП должны быть назначены должностные лица, ответственные за исправность огнетушителей (своевременный ремонт, техническое обслуживание), периодичность их осмотра и проверки, своевременную перезарядку огнетушителей, а  также  готовность к действию первичных средств пожаротушения, пожарного ручного инструмента.

  - Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

- переносные и передвижные огнетушители;

- пожарные краны и средства обеспечения их использования;

- пожарный инвентарь;

- покрывала для изоляции очага возгорания.

  - К пожарному инвентарю относятся:

- пожарные щиты;

- пожарные стенды;

- пожарные ведра;

- бочки для воды;

- ящики для песка;

- тумбы для размещения огнетушителей и др.

  - Немеханизированный пожарный ручной инструмент - инструмент без какого-либо привода, кроме мускульной силы человека, предназначенный для выполнения различных работ при тушении пожара. Немеханизированный пожарный ручной инструмент, размещается на объектах Общества  в составе комплектации пожарных щитов и стендов.  К немеханизированному пожарному ручному инструменту относятся:

- пожарные ломы;

- багры;

- топоры;

- крюки;

- лопаты;

- вилы;

- крюк с деревянной рукояткой;

- комплект для резки электропроводов (ножницы, диэлектрические боты и коврик);

- столярные ножовки и др.

  - Первичные средства пожаротушения и немеханизированный пожарный ручной инструмент предназначены для ликвидации пожаров на начальной стадии их развития.

  - Первичные средства пожаротушения (пожарный инвентарь) должны размещаться на видных легкодоступных местах, иметь свободный и удобный доступ и не мешать эвакуации людей из помещений.

  - Огнетушители, размещаемые вне помещений или в неотапливаемых помещениях, подлежат съему на холодный период. В таких случаях на пожарных щитах и стендах должна помещаться информация о месте расположения ближайшего отапливаемого помещения, где хранят огнетушители в течение указанного периода.

  - Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей из резервного фонда, который должен составлять не менее 20% от числа огнетушителей, находящихся в эксплуатации.

  - При защите помещений с вычислительной техникой, музеев, архивов и т.д. следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами. Указанные помещения следует оборудовать хладоновыми и углекислотными огнетушителями.

  - Помещения, оборудованные автоматическими стационарными установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов от расчетного количества огнетушителей.

  - Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

  - Расстояние от возможного очага пожара до места размещения огнетушителя не должно превышать 20 метров для общественных зданий и сооружений, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по взрывопожарной и пожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

  - Каждый огнетушитель, установленный на объекте, должен иметь эксплуатационный паспорт Приложение 8 и порядковый номер.

  - Запускающее или запорно-пусковое устройство огнетушителя должно быть опломбировано одноразовой пломбой.

  - Опломбирование огнетушителя осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителя или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителя.

На одноразовую пломбу наносятся следующие обозначения:

- индивидуальный номер пломбы;

- дата зарядки огнетушителя с указанием месяца и года.

  - Применение огнетушителей с газогенерирующим устройством на объектах Общества запрещено.

  - Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

  - Перед введением огнетушителя в эксплуатацию он должен быть подвергнут первоначальной проверке, в процессе которой производят внешний осмотр, проверяют комплектацию огнетушителя и состояние места его установки (заметность огнетушителя или указателя места его установки, возможность свободного подхода к нему), а также читаемость и доходчивость инструкции по работе с огнетушителем. В ходе проведения внешнего осмотра контролируется:

  - отсутствие вмятин, сколов, глубоких царапин на корпусе, узлах управления, гайках и головке огнетушителя;

  - состояние защитных и лакокрасочных покрытий;

  - наличие четкой и понятной инструкции по применению огнетушителя;

  - наличие четкой и понятной информации о сроках зарядки, массе ОТВ (для углекислотных огнетушителей);

  - состояние предохранительного устройства;

  - исправность манометра или индикатора давления (если он предусмотрен конструкцией огнетушителя), наличие необходимого клейма и величина давления в огнетушителе закачного типа или в газовом баллоне;

  - масса огнетушителя, а также масса ОТВ в огнетушителе (последнюю определяют расчетным путем);

  - состояние гибкого шланга (при его наличии) и распылителя ОТВ (на отсутствие механических повреждений, следов коррозии, литейного облоя или других предметов, препятствующих свободному выходу ОТВ из огнетушителя);

  - состояние ходовой части и надежность крепления корпуса огнетушителя на тележке (для передвижного огнетушителя), на стене или в пожарном шкафу (для переносного огнетушителя).

Результат проверки заносят в эксплуатационный паспорт огнетушителя и в журнал учета огнетушителей.

  - Проверка наличия и содержания первичных средств пожаротушения,   немеханизированного пожарного ручного инструмента должна осуществляться не реже 1 раза в месяц. Результаты проверки и перезарядки заносятся в эксплуатационный паспорт огнетушителя Приложение 8,  «Журнал учета огнетушителей»  Приложение 7. Выявленные в результате проверок нарушения  должны устраняться немедленно.

  - Каждый углекислотный огнетушитель не реже одного раза в год должен пройти проверку  на наличие массы углекислого газа (взвешивание), согласно СП 9.13130.2009, Методическим рекомендациям ООО «РН-Ванкор» «Техническое обслуживание углекислотных огнетушителей». По результатам проверки на углекислотный огнетушитель прикрепляется бирка установленного образца Приложение 9, результаты проверки заносятся в «Журнал учета огнетушителей» Приложение 7  и эксплуатационный паспорт огнетушителя Приложение 8.

  - Место установки огнетушителя должно быть обозначено знаком пожарной безопасности «F04» - огнетушитель, согласно ГОСТ 12.4.026-2015.

  - Имеющие полную массу менее 15 кг, должны быть установлены таким образом, чтобы их верх располагался на высоте не более 1,5 м от пола; переносные огнетушители, имеющие полную массу 15 кг и более, должны устанавливаться так, чтобы верх огнетушителя располагался на высоте не более 1,0 м. Они могут устанавливаться на полу с обязательной фиксацией от возможного падения при случайном воздействии.

  - Огнетушители не допускается размещать в близи нагревательных приборов и в местах, где возможно попадание на корпус огнетушителя прямых солнечных лучей.

  - Не допускается одновременно снимать с объекта и отправлять на перезарядку более 50% огнетушителей, находящихся в расчете.

  - Огнетушители подлежат замене в случае, если превышен срок очередного освидетельствования баллонов, сорвана пломба и (или) бирка на огнетушителе со сроком зарядки (результатом взвешивания), а также после их использования.

  - Техническое освидетельствование баллонов огнетушителей необходимо производить в соответствии с «Правилами промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» - 1 раз в пять лет. Огнетушители, своевременно не прошедшие освидетельствование баллонов, считаются неисправными и должны быть заменены другими.

  - Каждый порошковый огнетушитель должен перезаряжаться свежим огнетушащим составом не реже 1 раза в пять лет. После перезарядки лицензированной организацией на огнетушитель должна быть приклеена этикетка (бирка) с указанием срока перезарядки Приложение 9.

  - При выпуске заряда из углекислотного огнетушителя температура на поверхности раструба понижается до – 60 – 70С, поэтому раструбы огнетушителей необходимо держать за изолированные ручки либо работать в рукавицах.

  - При тушении пожаров на электроустановках, находящихся под напряжением, не допускается приближать раструб ближе, чем на 1 м к электроустановке. После применения огнетушителей  помещения необходимо проветрить.

  - Для размещения первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и пожарного инвентаря на территории объектов Общества, не оборудованных внутренним противопожарным водопроводом и автоматическими установками пожаротушения, а также на территории объектов, не имеющих наружного противопожарного водопровода, или при удалении зданий (сооружений), наружных технологических установок этих объектов на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения должны оборудоваться пожарные щиты. Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности, предельной защищаемой площади одним пожарным щитом и класса пожара в соответствии с приложением №5 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

  - Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем согласно приложению №6 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390.

  - На пожарных щитах, стендах, должны быть указаны порядковые номера и номер телефона ближайшей пожарной части, а также рядом располагаться читаемая «Памятка по применению огнетушителей» (на формате не менее чем А4) Приложение 12.

Порядковые номера пожарных щитов указывают после соответствующего буквенного индекса – «ПЩ».

  - Ящики с песком:

- устанавливаются в местах, где возможен розлив горючих и легковоспламеняющихся жидкостей, а также возгорания электрооборудования;

- ящики с песком должны иметь объем не менее 0,5 м3 и комплектоваться совками или лопатами;

- тушение песком должно производиться путем разбрасывания его на горящую поверхность;

- конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков;

- один раз в квартал необходимо перемешивать песок и удалять из него комки, а также различный мусор.

  - Пожарные щиты и стенды должны обеспечивать удобство и оперативность съема (извлечения) закрепленных на них комплектующих изделий и соблюдение требований по их размещению.

  - Покрывала для изоляции очага рекомендуется хранить в металлических футлярах с крышками, периодически (один раз в три месяца) просушивать и очищать от пыли.

Покрывала для изоляции очага возгорания должны иметь размер не менее 1 х 1 м. В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 х 1,5 метра.

# порядок действия при пожаре (срабатывании АПС)

  - Любой работник Общества при обнаружении пожара или признаков горения (огня, запаха дыма и т.п.), срабатывания АПС обязан:

- немедленно сообщить об этом в пожарную охрану по телефону 01, 112 – для населенных пунктов; 777-01, 741-91 для Ванкорского месторождения; 75-059, 77-646 - для НПС-1; 77-228, 77-647 - для НПС-2; 76-132 - для КНПС-Пурпе; 71-101 для Сузунского месторождения; 78-281, 76-930, 76-840 для Тагульского месторождения; 777-01, 741-91 для Лодочного месторождения, (при этом необходимо назвать точное место возникновения пожара и свою фамилию), а также сообщить о загорании в дежурную службу ЦИТУ по Ванкорскому производственному участку  по телефону 76-600 (601), ЦИТУ (офис) по телефону 33-33;

- сообщить о загорании своему непосредственному начальнику или старшему должностному лицу того подразделения, где произошло возгорание;

- принять посильные меры по эвакуации людей, тушению пожара имеющимися средствами пожаротушения (огнетушителями, стволами от внутренних пожарных кранов) и сохранности материальных ценностей;

- покинуть опасную зону, следуя к основным и запасным эвакуационным выходам.

  - Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) обязан:

- продублировать сообщение о пожаре (срабатывании АПС) в пожарную часть;

- продублировать сообщение о пожаре (срабатывании АПС)  в дежурную службу ЦИТУ по Ванкорскому производственному участку по телефону 76-600 (601). ЦИТУ (офис) по телефону 33-33;

- поставить в известность вышестоящее руководство;

- организовать работу противопожарных звеньев в соответствии с Положением Общества «О противопожарных звеньях»;

- организовать эвакуационные мероприятия, в случае угрозы жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого все имеющиеся силы и средства;

- проверить включение в работу автоматических систем противопожарной защиты (оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты). В случае не запуска систем в автоматическом режиме, произвести запуск в ручном режиме согласно разработанной инструкции;

- при необходимости отключить электроэнергию  (за исключением систем противопожарной защиты), остановить работу агрегатов, аппаратов, перекрыть сырьевые, газовые, паровые, и водяные коммуникации, остановить работу систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещений, выполнить другие мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.

- прекратить все работы в здании (если это допустимо по технологическому процессу производства) кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- удалить за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара;

- осуществить общее руководство по тушению пожара (с учетом специфических особенностей объекта) до прибытия подразделений пожарной охраны;

- обеспечить соблюдение требований безопасности работниками, принимающими участие в тушении пожара;

- одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту товарно-материальных ценностей;

- организовать встречу пожарных подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути подъезда к очагу пожара;

- сообщить подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведения связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведения о перерабатываемых или хранящихся на объектах опасных (взрывоопасных), взрывчатых сильнодействующих ядовитых веществ необходимые для обеспечения безопасности личного состава;

- по прибытии пожарного подразделения руководитель структурного подразделения или лицо его заменяющее обязан проинформировать руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях объекта, прилегающих строений и сооружений количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и др. сведениях необходимых для успешной ликвидации пожара;

- вызвать дополнительную спец. технику согласно «Плана ликвидации аварии» задействовать членов ППЗ;

- руководитель подразделения или лицо его заменяющее организует и обеспечивает доставку пенообразователя (блочно-редуцирующих устройств, воды) к месту пожара;

- по решению руководителя тушения пожара, организовать привлечение сил и средств объекта к осуществлению необходимых мероприятий, связанных с ликвидацией пожара и предупреждением его развития.

  - Руководитель подразделения (старшее должностное лицо) объекта, которому создается угроза, в следствии приближения природного (тундрового) пожара, обязан:

- организовать сбор всех работников объекта, обеспечить работников средствами защиты (противогаз, ватно-марлевая повязка);

- осуществить общее руководство по защите объекта от приближения тундрового пожара;

- привлечь всех членов  противопожарных звеньев;

- организовать работы по созданию противопожарных разрывов, при этом обеспечив работников необходимым инструментом;

- организовать связь с работниками находящихся на удалении от объекта;

- при наличии естественных водоисточников задействовать все имеющиеся мотопомпы;

- организовать прибытие дополнительной специальной техники (водовозная техника и т.д.);

- в случае затяжных пожаров (4 часа и более), обеспечить участников тушения пожара питьевой водой, питанием, местами отдыха.

  - Начальник смены ЦИТУ обязан:

- сообщить о поступившем сообщении в пожарную охрану, и в дальнейшем действует согласно установленного «Порядка» оповещения;

- установить связь с руководителем тушения пожара, руководителем объекта;

- организовать взаимодействие СП Общества по обеспечению успешного тушения пожара (сбор и прибытие к месту пожара членов ППЗ, спецтехники, доставка огнетушащих веществ и т.д.).

  - Руководитель структурного подразделения, на территории которого произошел пожар (загорание), обязан принять меры к сохранению обстановки места пожара до окончания проверки по факту пожара.

# ССЫЛКИ

- Федеральный закон РФ от  21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

- Федеральный закон РФ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме» (вместе с "Правилами противопожарного режима в Российской Федерации").

- Постановление Правительства РФ от 30.06.2007 № 417 «Правила пожарной безопасности в лесах».

- ВСН 25-09.67-85 Ведомственные строительные нормы. Правила производства и приёмки работ. Автоматические установки пожаротушения. Утверждены Решением Минприбора СССР от 02.09.1985 N 25-09.67-85.

- СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 171.

- СП 2.13130.2012 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 21.11.2012 N 693.

- СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 173.

- СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты.  Утвержден и введен в действие приказом МЧС России от 24.04.2013 N 288.

- СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Утвержден и введён в действие  Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175.

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Утвержден и введён в действие приказом МЧС России от 21.02.2013 N 115.

- СП 7.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Отопление, вентиляция и кондиционирование. Утвержден и введён в действие приказом МЧС России от 21.02.2013 N 116.

- СП 8.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 178.

- СП 9.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Огнетушители Требования к эксплуатации. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009  N 179.

- СП 10.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009  N 180.

- СП 12.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Утвержден и введён в действие Приказом МЧС России от 25.03.2009 N 182.

- Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций».  Утверждены Приказом  МЧС России от 12.12.2007 № 645.

- Методика испытаний внутреннего противопожарного водопровода (ФГУ ВНИИПО МЧС России, Москва-2005).

- НПБ 232-96  Порядок осуществления контроля за соблюдением требований нормативных документов на средства огнезащиты. Утверждены Главным государственным инспектором Российской Федерации по пожарному надзору. Введены в действие Приказом ГУГПС МВД России от 18.06.1996  N 31.

- ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытания. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 5.07.1995 N 347.

- ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытания. Принят и введен в действие Постановлением Госстандарта РФ от 20.07.1994 N 175.

- ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. Утвержден и введен в действие Приказом Ростехрегулирования от 18.02.2009 N 25-ст.

- ГОСТ Р 51049-2008 Техника пожарная. Рукава пожарные напорные. Общие технические требования. Методы испытаний. Утверждён приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 15 декабря 2008 г. № 409-ст.

- ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 ноября 2010 г. N 768-ст.

- ГОСТ 12.4.026-2015 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Утвержден и введен в действие с 1 марта 2017г. Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 10 июня 2016 г. N 614-ст.

- ГОСТ Р 57974-2017 Производственные услуги. Организация проведения проверки работоспособности систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. Общие требования. Утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 21 ноября 2017 г. N 1794-ст.

- ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт.

- РД 153-39.2-080-01 «Правила технической эксплуатации автозаправочных станций» Введен в действие Приказом Министерства энергетики РФ от 01.08.2001№221.

- РД 153-34.0-49.101-2003 «Инструкция по проектированию противопожарной защиты энергетических предприятий». Утверждена Заместителем Председателя Правления ОАО РАО "ЕЭС России" 21.05.2003, введена в действие 01.09.2003

- РД 009-02 96 Установки пожарной автоматики техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт. Утвержден Президентом МА "Системсервис". Введен в действие Приказом МА "Системсервис" от 25.09.1996 N 25. Согласован письмом ГУГПС МВД России от 27.08.1996 N 20/2.2/2010.

- Приказ Рослесхоза от 10.11.2011 № 472 «Об утверждении Методических рекомендаций по проведению государственной инвентаризации лесов».

- Приказ МВД РФ от 18.06.1996 № 33 «Об утверждении перечня пожарно-технической продукции».

- Положение Компании «Порядок обучения мерам пожарной безопасности работников Компании» № П3-05 Р-0061 версия 1.00, утверждённое приказом ОАО «НК «Роснефть» от 28.01.14 № 30, введённое в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.04.2016 № 12/РНВ-лнд.

- Методические указания Компании «Оснащение средствами пожаротушения, пожарной техникой и другими ресурсами для целей пожаротушения объектов Компании» № П3-05 М-0072 версия 2.00, утверждённые приказом ПАО «НК «Роснефть» от 25.01.17 № 17, введённые в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 28.02.2017 № РНВ-76/лнд.

- Методические указания Компании «Требования к размещению, обустройству и эксплуатации подрядными организациями сооружений и оборудования на месторождениях компании (включая временные здания и сооружения)» № П1-01.04 М-0008 версия 1.00, утверждённые приказом ОАО «НК «Роснефть» от 18.10.13 № 481, введённые в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 14.04.2016 № 22/РНВ-лнд.

- Положение ООО «РН-Ванкор» «О противопожарных звеньях» № П3-05 Р-0005 ЮЛ-583 версия 1.00, утвержденное и введенное в действие Приказом ООО «РН-Ванкор» от 15.12.2016 № 295/РНВ-лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сауна» № П3-05 И-89478 ЮЛ-583 версия 1.00, утверждённая и введённая в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 12.01.2017 № РНВ-2/лнд.

- Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сушилка» № П3-05 И-89603 ЮЛ-583 версия 1.00, утверждённая и введённая в действие приказом ООО «РН-Ванкор» от 13.01.2017 № РНВ-4/лнд.

- 18		Регистрация изменений локального нормативного документа

Таблица 1

Перечень изменений Инструкции

| версия | вид и наименование документа | номер документа | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.00 | Инструкция ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» | № П3-05 И-86790 ЮЛ-583 | 14.06.2016 | 14.06.2016 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 14.06.2016 № 81/РНВ-лнд. |

# приложениЯ

Таблица 2

Перечень Приложений к Инструкции

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Образец таблички «Категория пожарной опасности» | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки систем противопожарной защиты объекта | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень документации по эксплуатации установок пожарной автоматики | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий | Включено в настоящий файл |
|  | Протокол испытаний лестниц пожарных наружных (ограждений кровли) | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал учета огнетушителей | Включено в настоящий файл |
|  | Эксплуатационный паспорт на огнетушитель | Включено в настоящий файл |
|  | Бирки на порошковый и углекислотный огнетушители | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |
|  | Знаки пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка по применению огнетушителей | Включено в настоящий файл |
|  | Чек-лист требования к мобильным зданиям и сооружениям | Включено в настоящий файл |
|  | Акт о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики | Включено в настоящий файл |
|  | Основные требования к схеме размещения и расстановки временных зданий и сооружений | Включено в настоящий файл |
|  | Разрешение на использование электрических и электронагревательных приборов | Включено в настоящий файл |
|  | Акт выполнения работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка - требования пожарной безопасности в общежитиях, порядок действий при эвакуации из зданий | Включено в настоящий файл |
|  | Лист-оценки противопожарной тренировки с эвакуацией людей на случай возникновения пожара | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал учета неисправностей систем автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ) | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим веществом установок газового пожаротушения | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень пожароопасных веществ и материалов | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень категорий пожарной опасности и классов зон пожарной опасности по ФЗ-123 производственных и складских помещений | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал регистрации проведения проверки пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы автоматических установок пожаротушения (АУПТ) | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности | Включено в настоящий файл |
|  | Пример оформления плана эвакуации из здания | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень инструкций о мерах пожарной безопасности в структурном подразделении (организации) | Включено в настоящий файл |
|  | Перечень инструкций по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проверки системы автоматической установки пожаротушения | Включено в настоящий файл |
|  | Акт испытания пожарных рукавов | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проведения проверки противопожарного водопровода на водоотдачу | Включено в настоящий файл |
|  | Акт проведения испытания на работоспособность лафетных стволов | Включено в настоящий файл |
|  | Журнал регистрации проведения работ по перемотке рукавов пожарных | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка при пользовании микроволновой печью | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка при пользовании электрическим чайником | Включено в настоящий файл |
|  | Памятка при пользовании холодильником | Включено в настоящий файл |

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Образец таблички «Категория пожарной опасности»

| КАТЕГОРИЯ ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ КЛАСС ЗОНЫ ПО ФЗ-123 | А 2 |
| --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. АКТ ПРОВЕРКИ СИСТЕМ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ ОБЪЕКТА

« ___ » ____________ 20 ___ г.

АКТ

проверки систем противопожарной защиты объекта

______________________________________________________

(наименование объекта)

Система противопожарной защиты в составе: _________________________________

(автоматическая установка пожаротушения

_________________________________________________________________________

и сигнализации, установка системы противодымной защиты, система оповещения людей о пожаре,

_________________________________________________________________________

средства пожарной сигнализации, система противопожарного водоснабжения, противопожарные двери

_________________________________________________________________________

противопожарные и дымовые клапана, защитные устройства в противопожарных преградах,

______________________________________________________________________________________

шифр проекта)

Проверена _______________________________________________________________

(период проверки, способ проверки, проверяемое оборудование системы ППЗ)

_________________________________________________________________________

Результаты проверки: ______________________________________________________

(инерционность системы, наличие ОТВ, вывод

______________________________________________________________________________________

сигналов на пульт с обслуживающим персоналом АРМ, оповещение людей о пожаре, противо-

______________________________________________________________________________________

пожарные двери, противопожарные и дымовые клапана, защитные устройства в противо-

______________________________________________________________________________________

пожарные клапана)

По результатам проверки система и средства противопожарной защиты признаны исправными и работоспособными, обеспечивающими проектные характеристики и своё назначение, за исключением: ______________________________________________________________________________

(указываются выявленные недостатки в работе

____________________________________________________________________________________________

системы и средствах противопожарной защиты, при наличии)

Руководитель объекта (должность) 			_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Ответственный за исправное состояние

систем и средств ППЗ объекта (должность)		_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель пожарной охраны (должность)		_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ УСТАНОВОК ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

| № П/П | ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ | МЕСТО ХРАНЕНИЯ ДОКУМЕНТАЦИИ |  | ТРЕБОВАНИЯ НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ОБЪЕКТ (ЛИЦО ОТВЕТСТВЕННОЕ ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЮ УСТАНОВКИ) | ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (УЧАСТОК, МЕСТО НАХОЖДЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты: - техническая документация предприятий-изготовителей; - комплект рабочих чертежей с внесенными в них изменениями; - сертификаты соответствия, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ; - акты освидетельствования скрытых (выполненных) работ; - ведомость смонтированных приборов и оборудования; - акт испытания трубопроводов на прочность и герметичность; - акт испытания оборудования (насосов); - акт измерения сопротивления изоляции электропроводок; - акты испытаний АУПТ (индивидуальные, комплексные). | + (допускается наличие в электронном виде) |  | п.61. Правил противопожарного режима в РФ, ГОСТ Р 50800-95, ВСН 25-09.67-85 |
|  | Программа и методика проведения испытаний и проверки, утвержденная в установленном порядке (ПМИ комплексных испытаний АУППТ) | + |  | п. 6.5 ГОСТ Р 50800-95, п. 7.4 ГОСТ Р 50680-94 |
|  | Ежеквартальные акты проверок работоспособности установок | + |  | п. 61. Правил противопожарного режима в РФ; ГОСТ Р 57974-2017 |
|  | График ТО и ППР | + | + | приложение 1, форма 5 РД 009-02-96, п. 63 |
|  | Регламент работ ТО и ППР. | + | + | п.4.4 ГОСТ Р 54101-2010 |
|  | Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре на приемную станцию установки пожарной автоматики (АРМ, прибор приёмный контрольный пожарный), а также требований по запуску систем АУПТ в ручном режиме. | + |  | п.64. Правил противопожарного режима в РФ |
|  | Журнал регистрации работ на ТО и ППР установки пожарной автоматики | + | + | приложение 1, форма 4 РД 009-02-96 |
|  | Паспорт установки пожарной автоматики | + | + | приложение 1, форма 3 РД 009-02-96 |
|  | Технические параметры работоспособности установки пожарной автоматики | + | + | приложение 1, форма 6 РД 009-02-96 |
|  | Перечень технических средств, входящих в установку пожарной автоматики и подлежащих ТО и ППР | + | + | приложении 1,форма 7 РД 009-02-96 |
|  | Журнал учета вызовов |  | + | приложение 1, форма 8 РД 009-02-96 |
|  | Журнал учета неисправностей систем автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ). | + |  | Приложение 20 Инструкции |
|  | Журнал проверок основных рабочих и резервных пожарных насосных агрегатов, ЗРА с электроприводом установки пожаротушения (орошения). | + |  | п.59. Правил противопожарного режима в РФ |
|  | Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим составом установки газового пожаротушения (при отсутствии стационарных приборов контроля массы) | + |  | Приложение 21 Инструкции |

Необходимая документация на эксплуатируемые системы (АСПТ, АПС и СОУЭ):

- Пункты №№ 1-13 - Документация на автоматические установки пенного и водяного пожаротушения.

- Пункты №№ 1-12, 14 - Документация на автоматические установки газового пожаротушения (АУГПТ).

- Пункты №№ 1-12 - Документация на автоматические установки порошкового пожаротушения (АУППТ).

- Пункты №№ 1-12 - Документация на автоматическую пожарную сигнализацию (АПС).

ПРИЛОЖЕНИЕ  4. АКТ ПРОВЕРКИ СОСТОЯНИЯ И УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОГНЕЗАЩИТНЫХ ПОКРЫТИЙ

АКТ
проверки состояния и условий эксплуатации
огнезащитных покрытий

Объект проверки  ____________________________________________________

(проектное наименование объекта, поз. по ГП)
Почтовый адрес ______________________________________________________

Руководитель структурного подразделения_______________________________
                                                                                                 			 (Ф.И.О. полностью, телефон)
_____________________________________________________________________

Основание ___________________________________________________________

Дата проведения _________________

1.Состояние огнезащитных покрытий ____________________________________

(проверяемые элементы несущих конструкций; раздел

_____________________________________________________________________________________________

проекта согласно которого проведена огнезащита; результаты проверки – без нарушений / отслоение, трещины

_____________________________________________________________________________________________

вспучивание, изменения цвета, посторонние пятна, инородные включения, механические повреждения;

_____________________________________________________________________________________________   площадь нарушений огнезащитного покрытия)

2. Условия эксплуатации покрытий ________________________________________

(обычное при положительной температуре, нормальной

______________________________________________________________________________________________       влажности; низкая / высокая температура; повышенная влажность; вибрация)

3. Соответствие требованиям НД (в том числе проверка имеющейся в акте сдачи-приемки информации)__________________________________________________

(реквизиты исполнительной документации на огнезащитное покрытие – акты

_____________________________________________________________________________________________

освидетельствования скрытых работ, акт приёмки огнезащитного покрытия)

4. Выводы и предложения _______________________________________________________________________

(огнезащитные покрытия не имеют нарушений – допускается дальнейшая эксплуатация; требуется проведение

______________________________________________________________________________________________

работ по восстановлению огнезащитного покрытия)
Акт составлен на ____________ листах в _________экз. и направлен

Состав комиссии:                                                    ___________________
(подпись, Ф.И.О.)					__________________

_____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. протокол испытаний лестниц пожарных наружных (ограждений кровли)

« ___ » _____________20 __ г.

Протокол испытаний № ___

1. Лестница пожарная наружная вертикальная ________________________________________

(наименование испытываемого объекта,

________________________________________________________________________________расположение лестницы (ограждения) – ось, ряд)

2.______________________________________________________________________________

(характеристики испытываемого объекта: длина лестницы (м.), количество ступеней в лестнице, количество балок крепления лестницы к стене, наличие ограждения лестницы)

Приложение №1 Характеристика лестничных маршей, площадок и ограждений

| Наименование | Ед. измерения | Результат измерения |
| --- | --- | --- |
| Высота лестницы | м |  |
| Ширина лестницы | м |  |
| Кол-во ступеней в лестнице | шт |  |
| Кол-во балок крепления лестницы к стене | шт |  |
| Высота ограждения лестницы | м |  |
| Высота ограждения площадок | м |  |
| Площадь площадки лестницы | м2 |  |

3.Условия проведения испытаний: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.Средства испытаний: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.Визуальный осмотр лестницы: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.Расчёт величины нагрузки на лестницу:

Площадка лестницы выдерживает испытательную нагрузку Р площ. определяемую по формуле:

S  К2

Рплощ = ----------- К3

К4  Х

где  S – площадь площадки лестницы, м2; К2 – максимальная нагрузка, создаваемая одним человеком (пожарным), принимается равной 1,2 кН (120 кгс); К3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5; К4 – коэффициент, численно равный величине проекции человека на горизонталь, м2, принимается равным 0,5; Х – количество балок при помощи которых лестница крепится к стене, шт.

Расчёт величины нагрузки на балку крепления вертикальной лестницы к стене определяется по формуле:

Н   К2

Рбал. = ------------- К3

К1  Х

где Н – высота лестницы; Х – количество балок, при помощи которых лестница крепится к стене; К1 – коэффициент, равный высоте участка лестницы занимаемой одним человеком (м.); К2 – максимальная нагрузка создаваемая одним человеком, равная 1,2 кН (120кгс); К3 – коэффициент запаса прочности, принимается равным 1,5

7.Результаты испытаний:

| № п/п | Наименование испытываемого элемента | Количество испытываемых точек | Нагрузка кН (кгс) | Результаты испытаний |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ступень лестницы. Испытаниям подлежит каждая пятая ступень лестницы. |  |  | Выдерживает испытательную нагрузку весом, приложенную к её середине и направленную вертикально вниз. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| 2. | Балка крепления лестницы. |  |  | Испытание балки крепления лестницы к стене выдерживает испытательную нагрузку направленную вертикально вниз. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| 3. | Площадки лестницы. |  |  | Испытание площадки лестницы на прочность выдерживает испытательную нагрузку направленную вертикально вниз. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| 4. | Ограждения площадки лестницы. |  |  | Испытание на прочность ограждений площадки вертикальных лестниц выдерживает горизонтальную нагрузку 0,54 кН (54кгс) к каждому ограждению. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |
| 5. | Ограждение вертикальной лестницы. |  |  | Испытание на прочность ограждений вертикальных лестниц проверяется путём прикладывания горизонтальной нагрузки 0,54 кН (54кгс) в точках, расположенных на расстоянии не более 1,5м.друг от друга по всей высоте лестницы. Нагрузка удерживается в течении 2 мин. После снятия нагрузки, остаточной деформации и нарушения целостности конструкции не выявлено и соответствует ГОСТ Р 53254-2009 |

8.Выводы по результатам испытаний:

Наружная вертикальная лестница, переходные площадки, ограждения соответствуют требованиям ГОСТ Р 53254-2009  и пригодны к дальнейшей эксплуатации.

Руководитель структурного подразделения 				________________

(Ф.И.О. подпись)

Представитель структурного подразделения 				________________

(Ф.И.О. подпись)

Исполнитель работ								________________

(Ф.И.О. подпись)

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. АКТ ПРОВЕРКИ СЕТЕЙ ВНУТРЕННЕГО ПРОТИВОПОЖАРНОГО ВОДОПРОВОДА

«___» ____________ 20___ г.

АКТ

проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода

__________________________________________________________________________

(наименование объекта, наименование здания)

Комиссия в составе:

Председателя _________________________________________________________________

(должность, СП (наименование организации), Ф.И.О.)

Членов комиссии ______________________________________________________________

(должность, СП (наименование организации), Ф.И.О.)

произвела испытания на водоотдачу  внутреннего противопожарного водопровода.

Для создания давления во внутреннем противопожарном водопроводе используется пожарный насос _______________________________________________________________

(место установки – поз. по ГП; тип, марка насоса – характеристики (производительность (л/с), напор (Мпа))

  - Напор пожарного насоса при закрытых пожарных кранах _____________ МПа

  - Число  вводов в здание от сети наружного водоснабжения  _____ шт., диаметр ____ мм.

  - На водомерном узле установлен счетчик расхода воды, диаметр _____  мм.

  - На обводной линии установлена _______________________________,

диаметр свободной линии ________ мм.

  - Диаметр стояков пожарных кранов _________ мм.

  - Число пожарных кранов на объекте _________ шт.

  - Выявленные замечания _______________________________________________________

____________________________________________________________________________

В ходе проверки системы использовались пожарные краны № _____,

пожарные рукава длиной ____ м, диаметром ____ мм, в количестве _____ шт., пожарные стволы в количестве _____ шт., диаметр спрыска ______ мм.

Время проведения испытания (подачи воды) составило ____ мин.

Длина компактной части струи составила ______ м.

Давление воды перед «диктующим» стволом составило _____ (кгс/см2, м. вод. ст.), указывается при испытании стволом-манометром.

Пожарные шкафы ПК № ____________________________________________ укомплектованы рукавами, стволами, пожарные рукава просушены и перемотаны в новую скатку (на другое ребро), сети внутреннего противопожарного водопровода не используются для хозяйственных или производственных целей (отсутствуют дополнительный врезки), запорная арматура пожарных кранов укомплектована и исправна (проверена путем пуска воды). Запорные органы клапанов перемещаются вручную (без дополнительных технических средств)  из одного крайнего положения в другое; протечки через запорные органы клапанов и через уплотнения штока после не менее трех циклов  открытия и закрытия клапана отсутствуют, диаметр диафрагм соответствует проектным данным.

Заключение по результатам испытаний

________________________________________________________________________________

(Работоспособность клапанов пожарных кранов и водоотдача соответствует/не соответствует требованиям СП10.13130.2009, проектным решениям)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                (Ф. И. О.)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                (Ф. И. О.)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                	 (Ф. И. О.)

Примечания.

«Диктующий» ПК - наиболее удаленный от насоса и самый верхний пожарный кран каждого стояка.

ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ЖУРНАЛ УЧЕТА ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

ЖУРНАЛ

учета огнетушителей

на объекте _________________________________________________

наименование объекта Общества (организации)

| - № П/П | - ЗДАНИЕ, СООРУЖЕНИЕ, ТЕРРИТОРИЯ | - ТИП (МАРКА) ОГНЕТУШИТЕЛЯ | - НОМЕР ОГНЕТУШИТЕЛЯ | - ДАТА ВВЕДЕНИЯ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ | - ПАРАМЕТРЫ ОГНЕТУШИТЕЛЯ ПРИ ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ОСМОТРЕ (МАССА, ДАВЛЕНИЕ, МАРКА ЗАРЯЖЕННОГО ОТВ) | - ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ | - ЗАРЯЖЕН (ПРОВЕРЕН), ДАТА | - СРОК СЛЕДУЮЩЕЙ ПЕРЕЗАРЯДКИ (ПРОВЕРКИ) | - ЗАМЕЧАНИЯ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ ОГНЕТУШИТЕЛЯ | - ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ | - ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИНИЦИАЛЫ И ПОДПИСЬ ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 8. Эксплуатационный паспорт на огнетушитель

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ПАСПОРТ НА ОГНЕТУШИТЕЛЬ

1. Номер, присвоенный огнетушителю ____________________________

2. Дата введения огнетушителя в эксплуатацию ____________________

3. Место установки огнетушителя ______________________________________________

4. Тип и марка огнетушителя __________________________________________________

5. Завод-изготовитель огнетушителя ___________________________________________

6. Заводской номер _______________________________

7. Дата изготовления огнетушителя _________________

8. Марка (концентрация) заряженного ОТВ ______________________________________

|  | РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДАТА И ВИД ПРОВЕДЕННОГО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ | ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТОЯНИЕ УЗЛОВ ОГНЕТУШИТЕЛЯ | ПОЛНАЯ МАССА ОГНЕТУ-ШИТЕЛЯ | ДАВЛЕНИЕ (ПРИ НАЛИЧИИ ИНДИКАТОРА ДАВЛЕНИЯ)* ИЛИ МАССА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА** | СОСТОЯНИЕ ХОДОВОЙ ЧАСТИ ПЕРЕ- ДВИЖНОГО ОГНЕТУШИТЕЛЯ | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОТМЕЧЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О. ПОДПИСЬ ОТВЕТСТ- ВЕННОГО ЛИЦА |

Примечания:

* Давление в корпусе закачного огнетушителя или в газовом баллоне (если он расположен снаружи и оснащен манометром или индикатором давления).

** Масса баллона со сжиженным газом для вытеснения ОТВ из огнетушителя. Если баллончик расположен внутри корпуса огнетушителя, то его масса определяется раз в год (для порошковых огнетушителей - выборочно) и сравнивается со значением, указанным в паспорте огнетушителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ 9. Бирки на порошковый и углекислотный огнетушители

Форма бирки на углекислотный огнетушитель

| Тип, № огнетушителя |  |
| --- | --- |
| Масса огнетушителя (0, 01кг.) |  |
| Дата проведения проверки (ТО) |  |
| Лицо проводившее проверку Ф.И.О.(подпись) |  |

Форма бирки на порошковый огнетушитель (СП 9.13130.)

| Вид технического обслуживания |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Осмотр огнетушителя (проверен изнутри, снаружи) (дата: месяц, год) | Проверка качества ОТВ (дата); перезарядка ОТВ (марка ОТВ, дата перезарядки) |  | Гидравлическое (пневматическое) испытание (дата проведения, величина испытательного давления) |
| Организация, проводившая техническое обслуживание; фамилия специалиста |  | Дата проведения следующего испытания огнетушителя |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ 10. Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности

Таблица 3

Перечень документов по обеспечению пожарной безопасности

| № п/п | Наименование документа | Место нахождения документа | Ответственный за разработку или приобретение документа | Ответственный за наличие документа в установленном месте | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Приказ о назначении лица, ответственного за обеспечение противопожарной безопасности объекта. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). | Руководитель объекта | Ответственный за пожарную безопасность |  |
|  | Приказ (распоряжение) о назначении ответственного лица за приобретение, перезарядку, сохранность и обеспечение контроля за состоянием огнетушителей. а также готовность к действию первичных средств пожаротушения, пожарного ручного инструмента | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Приказ (распоряжение) об определении постоянных мест проведения огневых работ. | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Инструкция о мерах пожарной безопасности в Обществе. | - « - | - « - | - « - | . |
|  | Инструкция «По организации безопасного проведения огневых работ на объектах Общества (Компании). | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Перечень пожароопасных веществ и материалов содержащий показатели пожарной опасности (горючесть, температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения.) Приложение 22 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Приказ о создании противопожарного звена на объекте (в подразделении). | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Перечень противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте Приложение 23 | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Перечень категорий пожарной опасности и классов зон по ФЗ-123 производственных и складских помещений. Приложение 24 | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Журнал учета огнетушителей Приложение 7 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Эксплуатационный паспорт на огнетушитель. Приложение 8 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акты проверки состояния и условий эксплуатации огнезащитных покрытий. Приложение 4 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Журнал регистрации проведения проверки пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы АУПТ. Приложение 25 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Протоколы испытания лестниц пожарных наружных, ограждения кровли. Приложение 5 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Журнал учета неисправностей систем автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ) Приложение 20 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Инструкции о мерах пожарной безопасности объекта Общества, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и складского назначения | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). Рабочие места персонала объекта | - « - | Руководитель объекта | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Журнал учёта проведения инструктажей по пожарной безопасности. Приложение 26 | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте | - « - | - « - |  |
|  | Инструкция по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). В местах размещения контрольно-приемных приборов. | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Инструкция о порядке действий дежурного обслуживающего персонала объекта при поступлении сигнала о пожаре на приемную станцию установки пожарной автоматики (АРМ, прибор приёмный контрольный пожарный), а также требований по запуску систем АУПТ в ручном режиме. | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность»). В местах размещения контрольно-приемных приборов | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | В зданиях и сооружениях (10 и более чел.) планы (схемы) эвакуации людей при пожаре. Приложение 27 | На видном месте внутри помещения. | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | При наличии транспортных средств в помещении их стоянки более 25 ед. план расстановки с описанием очередности их эвакуации. | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Перечень инструкций по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте. Приложение 29 | Рабочее место ответственного за пожарную безопасность на объекте (папка «Пожарная безопасность») | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Перечень инструкций о мерах пожарной безопасности объекта Общества, в том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и складского назначения. Приложение 28 | - « - | - « - | - « - | Согласовывается с пожарной охраной объекта |
|  | Акты проверки систем противопожарной защиты объекта. Приложение 2 | - « - | - « - | - « - | Подписывается представителем пожарной охраны |
|  | Акты проверки систем автоматической установки пожаротушения. Приложение 30 | - « - | - « - | - « - | Подписывается представителем пожарной охраны |
|  | Акты испытания пожарных рукавов Приложение 31 | - « - | - « - | - « - | Подписывается представителем пожарной охраны |
|  | Акты проверки сетей внутреннего противопожарного водопровода. Приложение 6 | - « - | - « - | - « - | Подписывается представителем пожарной охраны |
|  | Акты о срабатывании (отказе) систем противопожарной автоматики. Приложение 14 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акты выполнения работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений. Приложение 17 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим веществом установок газового пожаротушения (при наличии установок на объектах СП). Приложение 21 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акт проведения проверки противопожарного водопровода на водоотдачу. Приложение 32 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Акт проведения испытания на работоспособность лафетных стволов. Приложение 33 | - « - | - « - | - « - |  |
|  | Журнал регистрации проведения работ по перемотке рукавов пожарных Приложение 34 | - « - | - « - | - « - |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ  11. Знаки пожарной безопасности

| Код | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| F 01-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной зашиты |
| F 01-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими знаками пожарной безопасности для указания направления движения к месту нахождения (размещения) средства противопожарной защиты |
| F02 |  | Пожарный кран | В местах нахождения комплекта пожарного крана с пожарным рукавом и стволом |
| F03 |  | Пожарная лестница | В местах нахождения пожарной лестницы |
| F04 |  | Огнетушитель | В местах размещения огнетушителя |
| F05 |  | Телефон для использования при пожаре (в том числе телефон прямой связи с пожарной охраной) | В местах размещения телефона, по которому можно вызвать пожарную охрану |
| F06 |  | Место размещения нескольких средств противопожарной защиты | В местах одновременного нахождения (размещения) нескольких средств противопожарной защиты |
| F07 |  | Пожарный водоисточник | В местах нахождения пожарного водоема или пирса для пожарных машин |
| F08 |  | Пожарный сухотрубный стояк | В местах нахождения пожарного сухотрубного стояка |
| F09 |  | Пожарный гидрант | У мест нахождения подземных пожарных гидрантов. На знаке должны быть цифры, обозначающие расстояние от знака до гидранта в метрах |
| F10 |  | Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики | В местах ручного пуска установок пожарной сигнализации, пожаротушения и (или) систем противодымной защиты. В местах (пунктах) подачи сигнала пожарной тревоги |
| F11 |  | Звуковой оповещатель пожарной тревоги | В местах нахождения звукового оповещателя или совместно со знаком F10 «Кнопка включения установок (систем) пожарной автоматики» |
| Р01 |  | Запрещается курить | Использовать, когда курение может стать причиной пожара. На дверях и стенах помещений, участках, где имеются горючие и легковоспламеняющиеся вещества, или в помещениях, где курить запрещается |
| Р02 |  | Запрещается пользоваться открытым огнем и курить | Использовать, когда открытый огонь и курение могут стать причиной пожара. На входных дверях, стенах помещений, участках, рабочих местах, емкостях, производственной таре |
| Р04 |  | Запрещается тушить водой | В местах расположения электрооборудования, складах и других местах, где нельзя применять воду при тушении горения или пожара |
| Р 12 |  | Запрещается загромождать проходы и (или) складировать | На пути эвакуации, у выходов, в местах размещения средств противопожарной защиты , аптечек первой медицинской помощи и других местах |
| Р 13 |  | Запрещается использование электронагревательных приборов | В помещениях складского назначения. |
| W01 |  | Пожароопасно. Легковоспламе- няющиеся вещества | Использовать для привлечения внимания к помещениям с легковоспламеняющимися веществами. На входных дверях, дверцах шкафов, емкостях и т.д. |
| W02 |  | Взрывоопасно | Использовать для привлечения внимания к взрывоопасным веществам, а также к помещениям и участкам. На входных дверях, стенах помещений, дверцах шкафов и т.д. |
| W11 |  | Пожароопасно. Окислитель | На дверях помещений, дверцах шкафов для привлечения внимания на наличие окислителя |

Эвакуационные знаки и знаки

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| Е 01-01 |  | Выход здесь (левосторонний) | Над дверями (или па дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с левой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 01-02 |  | Выход здесь (правосторонний) | Над дверями (или на дверях) эвакуационных выходов, открывающихся с правой стороны. На стенах помещений вместе с направляющей стрелкой для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 02-01 |  | Направляющая стрелка | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е 02-02 |  | Направляющая стрелка под углом 45° | Использовать только вместе с другими эвакуационными знаками для указания направления движения |
| Е 03 |  | Направление к эвакуационному выходу направо | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 04 |  | Направление к эвакуационному выходу налево | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е 05 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е 06 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вверх | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е07 |  | Направление к эвакуационному выходу направо вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е08 |  | Направление к эвакуационному выходу налево вниз | На стенах помещений для указания направления движения к эвакуационному выходу по наклонной плоскости |
| Е09 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (правосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е10 |  | Указатель двери эвакуационного выхода (левосторонний) | Над дверями эвакуационных выходов |
| Е11 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размешается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е12 |  | Направление к эвакуационному выходу прямо | Над проходами, проемами, в помещениях большой площади. Размещается на верхнем уровне или подвешивается к потолку |
| Е13 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е14 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вниз | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е15 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е16 |  | Направление к эвакуационному выходу по лестнице вверх | На лестничных площадках и стенах, прилегающих к лестничному маршу |
| Е17 |  | Для доступа вскрыть здесь | На дверях, стенах помещений и в других местах, где для доступа в помещение или выхода необходимо вскрыть определенную конструкцию, например разбить стеклянную панель и т.п. |
| Е18 |  | Открывать движением от себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е19 |  | Открывать движением на себя | На дверях помещений для указания направления открывания дверей |
| Е20 |  | Для открывания сдвинуть | На дверях помещений для обозначения действий по открыванию сдвижных дверей |
| Е21 |  | Пункт (место) сбора | На дверях, стенах помещений и в других местах для обозначения заранее предусмотренных пунктов (мест) сбора людей в случае возникновения пожара, аварии или другой чрезвычайной ситуации |
| Е22 |  | Указатель выхода | Над дверями эвакуационного выхода или в составе комбинированных знаков безопасности для указания направления движения к эвакуационному выходу |
| Е23 |  | Указатель запасного выхода | Над дверями запасного выхода |

Е.1 Эвакуационные знаки следует устанавливать в положениях, соответствующих направлению движения к эвакуационному выходу.

Е.2 Изображение графического символа фигуры человека в дверном проеме на эвакуационных знаках Е 01-01 и Е 01-02 смыслового значения «Выход здесь» должно совпадать с направлением движения к эвакуационному выходу.

Указательные знаки

| Код знака | Цветографическое изображение | Смысловое значение | Место размещения (установки) и рекомендации по применению |
| --- | --- | --- | --- |
| D03 |  | Место курения | Используется для обозначения места для курения |
| D04 |  | Уходя из помещения выключать освещение и электроприборы | Покидая помещение отключить все электроприборы, выключить свет. |

Комбинированные знаки

| Выход налево | Выход налево |
| --- | --- |
| Выход направо вниз | Выход направо вниз |
| Место сбора налево вниз | Медицинский кабинет и аптечка налево вниз |
| Пожарная лестница вверху | Пожарный кран налево |
| Средства противопожарной защиты направо | Кнопка включения установок пожарной автоматики и оповещателей налево |
| Телефон направо вниз | Огнетушитель налево |

ПРИЛОЖЕНИЕ 12. ПАМЯТКА ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ

Перед тем, как использовать огнетушитель, ответь себе на 5 вопросов:

- Я смогу (готов психологически, уверен в себе, нет сомнений) потушить этот пожар?

- Я умею пользоваться огнетушителем этого типа?

- Хватит ли объёма этого огнетушителя, чтобы потушить пожар такой площади?*

- Соответствует ли тип огнетушителя классу пожара, указанному на корпусе огнетушителя?**

- Есть ли пути отхода после пуска огнетушащего вещества?

Если хотя бы один ответ «НЕТ» – УХОДИ!!!

Если помещение задымлено, не пытайся тушить – УХОДИ!!!

Если ты решил тушить - соблюдай основные правила!

- Подходи к огню со стороны выхода из помещения (на улице – с наветренной стороны).

- Перед пуском огнетушителя направь раструб (сопло) в сторону огня. Даже если огнетушитель не активирован, НЕ НАПРАВЛЯЙ РАСТРУБ (СОПЛО) НА ЛЮДЕЙ  
И НА СЕБЯ!!!

- Туши горизонтальные поверхности от себя, вертикальные сверху-вниз. 
НЕ НАПРАВЛЯЙ СТРУЮ ВЕРТИКАЛЬНО ВНИЗ!!!

- Не поворачивайся спиной к огню, даже если считаешь, что потушил его.

- Не дотрагивайся голыми руками до раструба углекислотного огнетушителя (ОУ) - получишь обморожение кистей рук.

Если не получилось потушить пожар с первого раза – УХОДИ!!!

*

| Характеристики | Порошковые |  |  |  | Углекислотные |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОП-1 | ОП-2 | ОП-5 | ОП-10 | ОУ-1 | ОУ-2 | ОУ-3 | ОУ-4 | ОУ-5 |
| Длина струи, м | 3 | 3 | 3,5 | 4,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3 | 3 |
| Время работы, с | 6 | 6 | 10 | 15 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| Площадь тушения, м2 | 0,4 | 0,6 | 1,7 | 4,5 | 0,4 | 0,6 | 1,1 | 1,1 | 1,7 |

**

ПРИЛОЖЕНИЕ 13. ЧЕК-ЛИСТ ТРЕБОВАНИЯ К МОБИЛЬНЫМ ЗДАНИЯМ И СООРУЖЕНИЯМ

ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

к мобильным зданиям и сооружениям

| № П/П | ТРЕБОВАНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | НОРМАТИВНЫЙ ДОКУМЕНТ, ПУНКТ НД |
| --- | --- | --- |
| Требования к конструкции мобильного здания (вагон-дома) |  |  |
|  | Мобильные здания должны быть промышленного изготовления. | п.6.3.1 Методические указания Компании «Требования к размещению, обустройству и эксплуатации подрядными организациями сооружений и оборудования на месторождениях Компании (включая временные здания и сооружения) |
|  | Запрещено применение внешних и внутренних решеток на дверных и оконных проемах. Открывание всех окон должно позволять использование оконного проема в качестве аварийного выхода. Должны быть исключены запорные устройства на входных дверях, открывающиеся только изнутри (щеколды, засовы). | п. 6.9 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | Парильное отделение вагона-бани должно оборудоваться перфорированным сухотрубом, выведенным в тамбур или непосредственно наружу, оборудованным соединительными полугайками для подключения передвижной пожарной техники. | п. 3.11 Инструкции ООО «РН-Ванкор» о мерах пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сауна» № П3-05 И-89478 ЮЛ-583. |
|  | Расстояние от потолка до верха электропечи должно быть не менее 1,2 м. При меньшей величине необходимо на обшитом деревом потолке над нагревательным прибором устраивать экран из негорючего материала с зазором 50 мм до потолка и превышением размера печи не менее чем на 0,25 м. | п. 3.9 Инструкции ООО «РН-Ванкор» о мерах пожарной безопасности в мобильных зданиях «Сауна» № П3-05 И-89478 ЮЛ-583. |
| Требования к электрооборудованию мобильного здания (вагон-дома) |  |  |
|  | При эксплуатации электрических сетей зданий и сооружений с периодичностью не реже одного раза в три года должны производиться замеры сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования, а в помещениях с высокими температурами, влажными процессами или с наличием агрессивных сред – не реже одного раза в год. Результаты замеров оформляются соответствующим (протоколом) актом. | п. 8.7 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | Прокладка питающего электрического кабеля (провода) и его ввод в здание вагон-дома должен исключать попадание атмосферных осадков внутрь помещения, а также должны быть предусмотрены мероприятия, исключающие перетирание кабелей (проводов) в местах их соприкосновения со строительными конструкциями. | п. 6.15 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | В месте присоединения наружной электропроводки к питающей электрической сети вагон-дома должны быть установлены аппараты защиты от тока короткого замыкания и устройство защитного отключения УЗО с установкой по току не выше 30 мА или автоматические выключатели дифференциального тока (дифференциальные автоматы) | 6.17 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | В вагон-домах запрещается использовать электроприемники в условиях, не соответствующих требованиям инструкций предприятий-изготовителей, или имеющие неисправности, которые в соответствие с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией. | п. 8.6 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | В вагон-домах запрещается пользоваться поврежденными электрическими розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями. | п. 8.6 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | Светильники в вагон-доме должны быть только заводского изготовления с предусмотренными конструкцией светильника защитными колпаками (рассеивателями). Устройство самодельных светильников не допускается. | п. 8.6. Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | В вагон-домах запрещается пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией. | п. 8.6. Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т.п.) | п. 2.1.21. Правил устройства электроустановок |
| Отопление (обогрев) мобильного здания (вагон-дома) |  |  |
|  | Отопление вагон-дома должно осуществляться безопасными электронагревательными приборами заводского изготовления. Неисправные обогреватели заменяются стационарными электрическими обогревателями конвекторного типа с терморегулятором (тепловым реле) заводского исполнения. | п. 6.19 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | В случае монтажа тепловых завес и других электронагревательных приборов на горючих строительных конструкциях, следует защитить горючее основание листовым металлом по подкладке из негорючего теплоизоляционного материала толщиной не менее 4 мм. выступающим за границы нагревательного прибора не менее 0,1 м. | п. 6.19 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | Использование печей, работающих на жидком, твёрдом и газообразном топливе, в мобильных зданиях (вагон-домах) не допускается. | п. 6.20 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
| Первичные средства пожаротушения, пожарная сигнализация |  |  |
|  | Вагон-дом должен быть укомплектован двумя переносными порошковыми огнетушителями с массой огнетушащего вещества не менее 4 кг каждый. При наличии в помещении вычислительной техники допускается применение углекислотных огнетушителей с массой огнетушащего вещества не менее 5 кг. | п. 6.4 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | Вагон-дом должен быть оборудованы автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения людей о пожаре с дополнительным выводом на улицу световых и звуковых оповещателей. При невозможности установки автоматической системы пожарной сигнализации должны быть смонтированы автономные пожарные извещатели из расчета не менее двух на один отсек мобильного здания. | п. 6.5 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | На объекте должен храниться 10% запас автономных дымовых пожарных извещателей (но не менее 2 штук) и элементов питания к ним. | п. 6.8 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
| Дополнительные требования пожарной безопасности к вагон-домам производственного и складского назначения |  |  |
|  | На дверях производственных и складских вагон-домов указывается наименование помещения, категория по взрывопожарной или пожарной опасности, класс пожароопасной или взрывопожароопасной зоны. | п. 20 Правил противопожарного режима в РФ, п. 5.2 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре. | п. 349 Правил противопожарного режима в РФ п. 7.1.3 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе» |
|  | Мобильные здания производственного и складского назначения должны быть оборудованы автономными установками пожаротушения. | п. 6.6 Инструкции ООО «РН-Ванкор» «О мерах пожарной безопасности в Обществе». |

ПРИЛОЖЕНИЕ 14. АКТ О СРАБАТЫВАНИИ (ОТКАЗЕ) СИСТЕМЫ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ

АКТ

о срабатывании (отказе) системы пожарной автоматики

1. Наименование организации, место расположение:

___________________________________________________________________________

(форма собственности, объект, поз. по ГП)

2. Дата срабатывания или отключения _______________________________________

3. Характеристика контролируемого помещения _______________________________

___________________________________________________________________________

(наименование помещения, категория по взрывопожарной и пожарной опасности, площадь)

4. Причина срабатывания или отключения ____________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

5. Тип приемно-контрольного прибора или системы пожаротушения _____________

___________________________________________________________________________

(для систем сигнализации указать тип, марку ПКП, извещателей, для систем пожаротушения указать тип (газ,

_________________________________________________________________________________________

порошок, вода пена), устройство, оборудование запуска)

6. Количество сработавших оросителей, извещателей

___________________________________________________________________________

(количество, тип, марка)

7. Эффективность при обнаружении или тушении пожара системой пожарной

автоматики

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

(сработала своевременно, с запозданием, включение оборудования оповещения, пожаротушения и т.д.)

8. Ориентировочный ущерб от пожара (запуска системы пожаротушения)

___________________________________________________________________________

(количество потраченного ОТВ – пенообразователь, порошок, газ)

9. Спасено материальных ценностей за счет наличия и своевременного

срабатывания системы пожарной автоматики __________________________________

(сумма, тысяч рублей)

10. При отказе системы указать причины отказа:

___________________________________________________________________________

____________________________________________________

(фамилия должностного лица, подпись)

«____» ____________ 20___ г.

Примечание: Акт направляется в пожарную охрану, отдел по работе с аварийно-спасательными формированиями и радиационной безопасности Управления по работе с аварийно-спасательными формированиями

ПРИЛОЖЕНИЕ 15. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ РАЗМЕЩЕНИЯ И РАССТАНОВКИ ВРЕМЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

Основные требования

по разработке схемы размещения и расстановке временных зданий и сооружений, вахтовых поселков и баз подрядных организаций.

Примерный образец схемы размещения и расстановке временных зданий и сооружений, вахтовых поселков и баз подрядных организаций.

Экспликация:

- Вагон-дом жилой.

- ДЭС.

- Здание столовой.

- Административное здание.

- Вагон-сауна.

- Место для курения.

- Пожарный водоем.

Согласовано:
______Представитель пожарной охраны

«___»________20__г.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

1

15

15

1

1

1

5

1

2

4

3

15

30

50

18

18

18

6

Средство звуковой сигнализации

Место стоянки транспортных средств

7

Разработал:            Должность                  подпись               ФИО

Склад ГСМ

100

ПЩ

15

40

Проезд

40

Ограждение территории ПО

1

Согласовано:
___________Представитель ЦИТУ

«___»________20__г.

Утверждаю:
___________Руководитель ПО

«___»________20__г.

При размещении временных зданий и сооружений необходимо учитывать Требования:

- Настоящей Инструкции, пунктов: п.4.8, п.4.10, п.6.1, п.6.3.

- ФЗ №123 от 22.07.2008г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": пункты 1, 6 Статья 70.

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности.»: пункт1 примечания таблицы 1 пункта 6.1.7, пунктов 6.1.9, 6.1.27, 6.1.28, 6.1.29.

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям.»: пункт 4.1, 6.1.2.,6.4.5, 6.4.9, 6.11.2

Примечание 1: Таблица 13 п.6 ст.70 ФЗ №123 от 22.07.2008г

Противопожарные расстояния от зданий и сооружений до складов горючих жидкостей

| Вместимость склада, кубические метры | Противопожарные расстояния при степени огнестойкости зданий и сооружений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I, II | III | IV, V |
| Не более 100 | 20 | 25 | 30 |
| Более 100, но не более 800 | 30 | 35 | 40 |
| Более 800, но не более 2000 | 40 | 45 | 50 |

Примечание 2: Таблица 2 п.6.1.9. СП 231.1311500.2015

Минимально допустимые расстояния между зданиями и сооружениями объектов обустройства нефтяных и газовых месторождений.

| Здания и наружные установки | Устья эксплуатационных нефтяных и газлифтных скважин | Замерные и сепарационные установки | ДНС (технологические площадки) | УПСВ | Печи и блоки огневого нагрева нефти | Свечи для сброса газа | Компрессорные станции газлифта | УПГ | БГРА, узлы учета нефти и газа и т.п. | КНС системы ППД | ВРП, БГ | Дренажные, канализационные емкости | Компрессорные воздуха | Аппараты воздушного охлаждения | Вспомогательные здания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. Устья эксплуатационных нефтяных и газлифтных скважин | 5 | 9 | 30 | 40 | 40 | 30 | 40 | 40 | 9 | 30 | 9 | 9 | 15 | 30 | 40 |
| 2. Замерные и сепарационные установки | 9 | + | + | + | 15 | 30 | 9 | 9 | + | 9 | + | 9 | 9 | 15 | 40 |
| 3. ДНС (технологические площадки) | 30 | + | + | + | 15 | 30 | + | + | + | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 40 |
| 4. УПСВ | 40 | + | + | + | 15 | 30 | + | + | + | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 40 |
| 5. Печи и блоки огневого нагрева нефти | 40 | 15 | 15 | 15 | + | 30 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 | 40 |
| 6. Свечи для сброса газа | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | + | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 100 |
| 7. Компрессорные станции газлифта | 40 | 9 | + | + | 18 | 30 | + | 9 | + | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 30 |
| 8. УПГ | 40 | 9 | + | + | 18 | 30 | 9 | + | + | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 30 |
| 9. БГРА, узлы учета нефти и газа | 9 | + | + | + | 15 | 30 | + | + | + | 15 | 9 | 9 | 9 | 15 | 30 |
| 10. КНС системы ППД | 30 | 9 | 15 | 15 | 15 | 30 | 15 | 15 | 15 | + | + | 9 | 9 | 15 | 30 |
| 11. ВРП, БГ | 9 | + | 9 | 9 | 15 | 30 | 9 | 9 | 9 | + | + | 9 | 9 | 15 | 30 |
| 12. Дренажные, канализационные емкости | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | + | 9 | 9 | 30 |
| 13. Компрессорные воздуха | 15 | 9 | 9 | 9 | 9 | 30 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | + | + | 9 |
| 14. Аппараты воздушного охлаждения | 30 | 15 | 15 | 15 | 9 | 30 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 9 | + | + | 9 |
| 15. Вспомогательные здания (производственно-бытовой блок, столовая, складское помещение для вспомогательного оборудования, котельная) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 100 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 9 | 9 | ++ |
| Примечания 1. Все расстояния, указанные в таблице, приняты в метрах. 2. "+" - расстояния не нормируются. 3. "++" - расстояния принимаются в соответствии с СП 4.13130. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечание 3: Таблица 3 п.6.1.2. СП 4.13130.2013

Расстояния между зданиями и сооружениями на территории производственных объектов в зависимости от степени огнестойкости, класса конструктивной пожарной опасности и категории по взрывопожарной и пожарной опасности

| Степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | Расстояния между зданиями, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 | III степень огнестойкости класса С1 | III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости |
| I и II степень огнестойкости. III и IV степень огнестойкости класса С0 | Не нормируется для зданий категорий Г и Д, 9 - для зданий категорий А, Б и В (см. пункт 6.1.5) | 9 | 12 |
| III степень огнестойкости класса С1 | 9 | 12 | 15 |
| III степень огнестойкости классов С2 и С3. IV степень огнестойкости классов С1, С2 и С3. V степень огнестойкости | 12 | 15 | 18 |

Примечание 4: Таблица №14 п.6.4.5 СП 4.13130.2013

Минимальные расстояния от зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, а также наружных установок категорий АН, БН, ВН и ГН по пожарной опасности, расположенных на территориях складов нефти и нефтепродуктов, до других объектов

| Наименование объектов, граничащих со зданиями и сооружениями складов нефти и нефтепродуктов | Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, м |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIIб | IIIв |
| Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 30 |
| Лесные массивы: |  |  |  |  |  |
| хвойных и смешанных пород | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| лиственных пород | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 |
| Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки): |  |  |  |  |  |
| на станциях | 150 | 100 | 80 | 60 | 50 |
| на разъездах и платформах | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
| на перегонах | 60 | 50 | 40 | 40 | 30 |
| Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части): |  |  |  |  |  |
| I, II и III категорий | 75 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| IV и V категорий | 40 | 30 | 20 | 20 | 15 |
| Жилые и общественные здания | 200 | 100 (200) | 100 | 100 | 100 |
| Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования | 50 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей | 100 | 40 (100) | 40 | 40 | 40 |
| Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу | 100 | 100 | 40 | 40 | 40 |
| Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу | 200 | 150 | 100 | 75 | 75 |
| Аварийный амбар для резервуарного парка | 60 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Технологические установки категорий А и Б по взрывопожарной и пожарной опасности и факельные установки для сжигания газа | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Примечание 5: Таблица №15 п.6.4.9 СП 4.13130.2013

Расстояние от наземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов до зданий, сооружений и наружных установок склада

| Здания, сооружения и наружные установки склада | Расстояния, м, от наземных резервуаров складов категории |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | IIIа | IIб | IIIв |
| 1. Сливоналивные устройства: |  |  |  |  |  |
| а) для морских и речных судов (сливоналивные причалы и пирсы); | 75 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| б) для железнодорожных (железнодорожные сливоналивные эстакады) и автомобильных цистерн | 30 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 2. Продуктовые насосные станции (насосные цехи), здания и технологические площадки для узлов задвижек продуктовых насосных станций, узлы учета и замера, разливочные, расфасовочные, канализационные насосные станции неочищенных нефтесодержащих сточных вод | 30 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| 3. Складские здания для нефтепродуктов в таре, площадки для хранения нефтепродуктов в таре и для хранения тары (бывшей в употреблении или чистой горючей), здания и площадки пунктов сбора отработанных нефтепродуктов | 30 | 20 | 20 | 20 | 15 |
| 4. Водопроводные (питьевого назначения) и противопожарные насосные станции, пожарные посты и помещения хранения противопожарного оборудования и огнегасящих средств, противопожарные резервуары или водоемы (до водозаборных колодцев или места забора воды) | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 5. Канализационные очистные сооружения производственных сточных вод (с нефтью и нефтепродуктами): |  |  |  |  |  |
| а) пруды-отстойники, шламонакопители; закрытые нефтеловушки, флотационные установки вне здания (площадью зеркала 400 м2 и более), буферные резервуары и резервуары-отстойники объемом 700 м3 и более; | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 |
| б) флотационные установки и фильтры в зданиях, закрытые нефтеловушки (площадью зеркала менее 400 м2), буферные резервуары и резервуары- отстойники объемом менее 700 м3, установки по отмывке осадка, включая резервуары-шламосборники и озонаторные установки; | 15 | 15 | 15 | 15 | 10 |
| в) пруды-испарители | 24 | 24 | 18 | 15 | 15 |
| 6. Здания, сооружения и наружные установки с производственными процессами с применением открытого огня (печи для разогрева нефти, котельные, процессы сварки и т.п.), топливораздаточные колонки топливозаправочного пункта, гаражи и помещения технического обслуживания автомобилей от резервуаров склада: |  |  |  |  |  |
| а) с легковоспламеняющимися нефтью и нефтепродуктами; | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| б) с горючими нефтью и нефтепродуктами | 60 | 30 | 30 | 30 | 24 |
| 7. Здания пожарных депо (без жилых помещений), административные и бытовые здания | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 8. Сооружения категорий А и Б и/или наружные установки категорий АН и БН на центральных пунктах сбора нефтяных месторождений (установки подготовки нефти, газа и воды, предварительного сброса пластовой воды) | 40 | 40 | 40 | 40 | 24 |
| 9. Узлы пуска или приема очистных устройств | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 10. Край проезжей части внутренних автомобильных дорог и проездов | 15 | 15 | 9 | 9 | 9 |
| 11. Прочие здания, сооружения и наружные установки склада | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

Примечание 6:  Требования к минимальным расстояниям между объектами городка и складами ЛВЖ, ГЖ (ГСМ) и ГГ

| Функциональное назначение мобильного (временного) здания (сооружения) | Склад ГСМ в составе котельных, дизельных электростанций и других энергообъектов для обслуживания жилых зданий | Склад ГСМ (ЛВЖ – бензин, д/топливо) Объёмом менее 300 м.куб. | Склад ГСМ (ЛВЖ – бензин, д/топливо) Объёмом от 300 до 600 м.куб. | Склад ГСМ (ЛВЖ – бензин, д/топливо) Объёмом от 600 до 1000 м.куб. | Склад ГСМ (ЛВЖ – бензин, д/топливо) Объёмом от 1000 до 2000 м.куб. | Склад баллонов с ГГ (пропан), вместимостью не более 20 шт. | Склад баллонов с ГГ (пропан), вместимостью более 20 шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Административно-бытовые | при вместимости склада, м.куб. - не более 100 – 30м. - 100-800 – 40м. п.6.4.48. табл.20 СП 4.13130.2013 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 36 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 | 30 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 |
| Жилые (столовая, баня) |  | 100 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 100 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 100 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 100 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 50 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 | 100 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 |
| Склад (обвалование) нефтепродуктов в таре (ГЖ – масло), тары бывшей в употреблении; Закрытый склад ЛВЖ, ГЖ | 10м. п.6.4.49. табл.21 СП 4.13130.2013 | 15 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 15 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 15 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 15 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 20 Табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.32 СП 4.13130.2013 |
| Склад на открытой площадке - оборудование (готовая продукция) в сгораемой таре | 30 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 36 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 Табл.32 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.32 СП 4.13130.2013 |
| Противопожарные резервуары для хранения воды | 30 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.15 СП 4.13130.2013 | 15 Табл.32 СП 4.13130.2013 | 20 Табл.32 СП 4.13130.2013 |
| РММ для транспорта, вагон-дома (слесарки, мастерские, для обогрева и т.п.) | Смотри столбцы 2-7 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 36 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 | 30 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 |
| Открытые стоянки для автомобилей | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 | 30 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 |
| Стоянки автомобилей для перевозки ГСМ | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 40 Табл.14 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 | 30 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 |
| ДЭС | 9 (6) п. 6.1.5. СП 4.13130.2013 | 12 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 | 30 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 |
| Котельные, объекты энергетики (КТП, РУ, НКУ) | Смотри столбцы 2-7 | 18 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 24 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 30 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 36 Табл.4 СП 4.13130.2013 | 20 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 | 30 п.7.6.20. табл.32 СП 4.1313.2013 |

Расстояния до склада ГСМ, определяются от стенок резервуаров, сливоналивных устройств или границы площадей, предназначенных для размещения тары с указанными жидкостями (п.6.1.12.б) СП 4.13130.2013)

Расстояния от объектов до границ лесного массива хвойных пород и мест разработки или открытого залегания торфа принимаются 100 м, смешанных пород - 50 м, а до лиственных пород - 20 м.

Расстояния от закрытых складов легковоспламеняющихся и горючих жидкостей до других зданий и сооружений принимаются согласно требований (столбцы 2-5)

В скобках  ( ) указано расстояние при оборудовании помещения ДЭС системой автоматического пожаротушения.

Красным указаны ссылки на НТД по пожарной безопасности.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 16. РАЗРЕШЕНИЕ на использование электрических и  электронагревательных приборов

| СОГЛАСОВАНО: Руководитель пожарной охраны ___________________________ (должность) _________________ Ф.И.О. (подпись) «____»________________2018г. | СОГЛАСОВАНО: Руководитель СП/ПО ___________________________ (должность) ___________________ Ф.И.О. (подпись) «____»________________2018г. |
| --- | --- |

Р А З Р Е Ш Е Н И Е

на использование электрических и электронагревательных приборов

Подразделение/ наименование подрядной организации________________________________

Место установки _______________________________________________________________

Наличие замеров сопротивления изоляции токоведущих частей силового и осветительного оборудования (реквизиты протоколов, актов):_________________________________________

Срок действия разрешения:________________________________________________________

| № п/п | Наименование, тип электроприбора | Мощность (кВт) | Заводской (инв.) № | Кол-во (шт.) | Режим эксплуатации (дневной, ночной, круглосуточный) | Ф.И.О. ответственного за Эксплуатацию прибора |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодильник « Sharp»» | 0,13 | б/н | 1 | Круглосуточный | Иванов И.И. Петров П.П. |
| 2 | Микроволновая печь *SAMSUNG* | 1,1 | 102268689 | 1 | По мере необходимости |  |
| 3 | Электроплита «Gorenie» | 10 | б\н | 1 | По мере необходимости |  |

Сведения о приборах:

Начальник подразделения/лицо ответственное за электрохозяйство __              / Седов С.С.   /

Подразделение/подрядная организация                                                                                         Ф.И.О.

С правилами пожарной безопасности, технической эксплуатации и мерами электробезопасности  при эксплуатации электрических и электронагревательных приборов ознакомлены:

| Ознакомление |  |
| --- | --- |
|  | / Иванов И.И./ |
| (дата, подпись ответственного за эксплуатацию прибора) Ф.И.О. |  |
|  | / Петров П.П./ |
| (дата, подпись ответственного за эксплуатацию прибора) Ф.И.О. |  |
| (дата, подпись ответственного за эксплуатацию прибора) Ф.И.О. |  |

Выписка из правил пожарной безопасности

при эксплуатации электрических и электронагревательных приборов

При эксплуатации электронагревательных приборов отопления ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

1. Использовать приемники электрической энергии в условиях не соответствующим требованиям инструкций организации изготовителя, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

2.   Оставлять без присмотра включенные в электросеть приборы отопления.

3.   Устанавливать приборы ближе 0,5 м от сгораемых предметов и конструкций зданий.

4.   Пользоваться неисправными приборами и эл. розетками.

5.   Сушить сгораемые предметы на приборах и ближе 0,5 м от них.

6.   Подогревать легковоспламеняющие и горючие жидкости.

7.  Эксплуатировать провода и кабели с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, а также соединение, которых выполнено методом скруток.

При ПОЖАРЕ сообщить в пожарную охрану по телефону 777-01

и приступить к тушению имеющимися средствами пожаротушения

ПРИЛОЖЕНИЕ 17. акт выполнения работ по очистке вытяжных устройств, аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений

АКТ

выполнения работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, окрасочных,

сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от пожароопасных отложений

Дата проведения работ ___________________________________________________

Наименование структурного подразделения _________________________________

Наименование объекта_____________________________________________________

Вид работ и место проведения (вытяжные устройства (шкафы, окрасочные, сушильные камеры и др.), аппараты трубопроводы)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель СП:

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                 (Ф. И. О.)

Исполнители работ:

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                 (Ф. И. О.)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                 (Ф. И. О.)

________________________           ________________         __________________________

(должность)			       (подпись)                                	 (Ф. И. О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 18. ПАМЯТКА-Требования пожарной безопасности в общежитиях,  порядок действий при эвакуации из зданий

ПАМЯТКА

«Требования пожарной безопасности в общежитиях,

порядок действий при эвакуации из зданий»

| В ОБЩЕЖИТИИ ЗАПРЕЩЕНО |  |
| --- | --- |
|  | - Использовать электронагревательные приборы |
|  | - Использовать открытый огонь |
|  | - Курить в неустановленных местах |
| В ОБЩЕЖИТИИ ТРЕБУЕТСЯ ВЫПОЛНЯТЬ |  |
|  | - Ознакомиться с инструкцией о мерах пожарной безопасности (размещена в номере) и планами эвакуации в случае пожара (вывешены на стенах в коридорах) |
|  | - Уходя из помещения выключать освещение и электроприборы |
|  | - Не допускать ложной сработки пожарной сигнализации из-за попадания пара, пыли, аэрозоля в дымовые пожарные извещатели |
| ТРЕБУЕТСЯ ЗНАТЬ |  |
|  | - Номер вызова пожарной охраны: ___________________, с мобильных телефонов: ___________________________ |
|  | - Место расположение ручных пожарных извещателей |
|  | - Кротчайший путь к ближайшему эвакуационному выходу из здания, |
|  | - Место сбора после эвакуации |
|  | - Места нахождения первичных средств пожаротушения, уметь ими пользоваться |
| ДЕЙСТВИЯ ПРИ СРАБАТЫВАНИИ ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (ОПОВЕЩЕНИЯ) |  |
| 1. Выключите работающее электроприборы, выключите свет в комнате; 2. Закройте окна; 3. Возьмите документы, одежду, подходящую по погодным условиям; 4. Прикройте дверь комнаты (на замок не закрывать); 5. Покиньте здание через ближайший эвакуационный выход согласно планам эвакуации, размещенным в коридорах; 6. При выходе из здания действуйте по указанию администрации здания и пожарных; 7. Выйдя из здания проследуйте к месту сбора (____________________________); 8. Сообщите о прибытии представителю администрации здания; 9. Сохраняйте спокойствие и ожидайте дальнейших инструкций (указаний) от администрации. |  |

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАРЕ

1. Немедленно сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефону: _____ (с мобильных телефонов: _____) указав адрес общежития, место возникновения пожара и свою фамилию; 2. При отсутствии сообщения о пожаре передаваемого по системе оповещения: - окриком «ПОЖАР» оповестите жильцов и дежурный персонал общежития; - приведите в действие ручной пожарный извещатель; 3. Примите меры по ликвидации загорания используя огнетушители и (или) пожарные краны, расположенные в пожарных шкафах в коридорах; 4. Если ликвидировать очаг горения своими силами не представляется возможным, покиньте помещение, прикройте дверь (на замок не закрывать); 5. Покиньте опасную зону через ближайший незадымленный эвакуационный выход; 6. Пройдите к месту сбора –____________________________________; 7. Сообщите о прибытии представителю администрации здания; 8. Сохраняйте спокойствие и ожидайте дальнейших инструкций (указаний) от администрации здания.

ПРИМЕР -  Место сбора после эвакуации из ВЖК-850 – площадка у АБК-200

ВЖК-850

ВЖК-850

ВЖК-850

ВЖК-850

ВЖК-850

ВЖК-850

Вы можете сообщить на Телефон: _____________

информацию о нарушениях требований пожарной безопасности (о неисправности электросветильников, электрических розеток, штепсельных вилок и проводов электроприборов, заблокированных эвакуационных выходах, о курении в неустановленных местах, неисправности первичных средств пожаротушения).

Ответственные за пожарную безопасность в общежитии: ___________________________

Памятку разработал:  ___________________              ______________     ________________

(должность)                                             (подпись)                         (Ф.И.О.)

Дата____________

ПРИЛОЖЕНИЕ 19. Лист-оценки противопожарной тренировки с эвакуацией людей на случай возникновения пожара

ЛИСТ-ОЦЕНКИ

противопожарной тренировки с эвакуацией людей на случай возникновения пожара

Дата проведения занятий:  «____»               2018 г. ________

Основание: ____________________________________________________________________

Наименование объекта (расчётное время на эвакуацию): ______________________________

Тема занятия (вводная): __________________________________________________________

Количество обслуживающего персонала объекта участвующего в занятии: ______________

Количество персонала ППЗ объекта участвующего в занятии: ________________

Количество персонала пожарной охраны участвующего в занятии: _________________

Количество эвакуированного персонала при проведении тренировки: _________________

_______________________

| № п/п | Проверяемые вопросы | показатель | Время |  | Оценка |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Треб. | Факт. | удовл. |  | неудовл. |
| Действия персонала: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Оповещение о пожаре |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Время включения СОУЭ | время, мин |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Время сообщения в пожарную охрану | время, мин |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Время прибытия дежурного персонала | время, мин |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Время прибытия ППЗ | время, мин |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Время прибытия пожарной охраны | время, мин |  |  |  |  |  |
| 2 | Действия по эвакуации |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Время эвакуации из здания | время, мин |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Время прибытия к месту сбора (наличие списков) | время, мин |  |  |  |  |  |
| 3 | Действия по отключению аварийного участка |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Время прибытия электрика | время, мин |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Время отключения электроснабжения | время, мин |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Время выдачи допуска на тушение | время, мин |  |  |  |  |  |
| 4 | Действия обслуживающего персонала |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Оснащенность (самоспасатели, фонари) | оценка |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Проверка помещений на наличие людей | оценка |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Организация встречи пожарных подразделений | оценка |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Полнота представляемой информации | оценка |  |  |  |  |  |
| Действия ппз: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Укомплектованность работниками | оценка |  |  |  |  |  |
| 2 | Укомплектованность снаряжением, техникой и оборудованием | оценка |  |  |  |  |  |
| 3 | Соответствие действий табелю боевого расчета | оценка |  |  |  |  |  |
| 4 | Слаженность действий, умение работы со снаряжением, техникой и оборудованием, знание обязанностей | оценка |  |  |  |  |  |
| ОБЩАЯ ОЦЕНКА |  | оценка |  |  |  |  |  |
| № п/п | Предложения и сроки устранения выявленных недостатков: | Ответственный |  |  |  | Срок исполнения |  |

Подпись руководителя занятий:

С оценкой ознакомлен:  __________________________________________

« ____ » _____________ 20 ___ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ 20. Журнал учета неисправностей систем автоматической противопожарной защиты (АПС, СОУЭ, АУПТ)

ЖУРНАЛ

учета неисправностей систем автоматической противопожарной защиты

(АПС, СОУЭ, АУПТ)

Тип установки________________________________________________________________

Дата монтажа установки________________________________________________________

Защищаемый объект____________________________________________________________

| № П/П | ДАТА И ВРЕМЯ ОТКАЗА ЭЛЕМЕНТОВ ИЛИ ЕГО СОСТАВНОЙ ЧАСТИ | ХАРАКТЕР (ВНЕШНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ) | ПРИЧИНА НЕИСПРАВНОСТИ (ОТКАЗА), КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ РАБОТЫ ОТКАЗАВШЕГО ЭЛЕМЕНТА | ПРИНЯТИЕ МЕР ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, РАСХОД ЗИП | ПОДПИСЬ, ФИО, УСТРАНИВШЕГО НЕИСПРАВНОСТЬ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 21. Журнал взвешивания баллонов с огнетушащим веществом установок газового пожаротушения

ЖУРНАЛ

взвешивания баллонов с огнетушащим веществом

установок газового пожаротушения

| ДАТА | ВНЕШНИЙ ВИД И СОСТОЯНИЕ | ПОЛНАЯ МАССА | МЕСТО УСТАНОВКИ | МАССА ГАЗОВОГО БАЛЛОНА | ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ОТМЕЧЕННЫХ НЕДОСТАТКОВ | ДОЛЖНОСТЬ, ФИО, ПОДПИСЬ, ОТВЕТСТВЕННОГО ЛИЦА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

ПРИЛОЖЕНИЕ 22. ПЕРЕЧЕНЬ пожароопасных веществ и материалов

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 201_ г.

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО)

«	»			 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

пожароопасных веществ и материалов, содержащих показатели пожарной опасности (горючесть, температура вспышки, температура воспламенения, температура самовоспламенения) на объектах

(указать наименование объекта, подразделения)

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ВЕЩЕСТВА | ПДК мг/м3 | КЛАСС ОПАСНОСТИ | КОНЦЕНТРАЦИОННЫЙ ПРЕДЕЛ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПЛАМЕНИ |  |  |  | ПРИБОР КОНТРОЛЯ ВОЗДУЩНОЙ СРЕДЫ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ОБЪЁМНАЯ ДОЛЯ % |  | МАССОВАЯ ДОЛЯ МГ/М3 |  |  |
|  |  |  |  | НКПР | ВКПР | НКПР | ВКПР |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

Приложение 23. Перечень противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО)

«	»			 201_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 201_ г.

| ПЕРЕЧЕНЬ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| противопожарного оборудования и первичных средств пожаротушения, находящихся на объекте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № П/П | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ | КОМПЛЕКТАЦИЯ ПОЖАРНОГО ЩИТА ЩП | ПОЖАРНЫЙ КРАН | ОГНЕТУШИТЕЛЬ ПОРОШКОВЫЙ ОП | ОГНЕТУШИТЕЛЬ УГЛЕКИСЛОТНЫЙ ОУ | ЯЩИК С ПЕСКОМ | ЛОПАТА СОВКОВАЯ | ЛОПАТА ШТЫКОВАЯ | ПОЖАРНЫЕ ВЕДРА | АСБЕСТОВОЕ ПОЛОТНО | ЛОМ |  | КОЛИЧЕСТВО ПЕНООБРАЗОВАТЕЛЯ, КУБ. М | ПРИМЕЧАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 24. Перечень категорий пожарной опасности и классов зон пожарной опасности по ФЗ-123 производственных и складских помещений

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО)

«	»			 201_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

категорий пожарной опасности и классов зон пожарной опасности по ФЗ-123

производственных и складских помещений

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ, ПОМЕЩЕНИЙ, НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК | КАТЕГОРИЯ ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК (СП 12.13130.2009) | КЛАСС ЗОН ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ПО ФЗ-123 |
| --- | --- | --- | --- |

Приложение 25. ЖУРНАЛ регистрации проведения проверки пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы автоматических установок пожаротушения (АУПТ)

ЖУРНАЛ

регистрации проведения проверки пожарных насосов, электрифицированных задвижек системы автоматических установок пожаротушения (АУПТ)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(наименование подразделения)

| ДАТА ПРОВЕРКИ | ОБЪЕКТ ПРОВЕРКИ | РЕЗУЛЬТАТ ПРОВЕРКИ (ОБНАРУЖЕННЫЕ ДЕФЕКТЫ) | ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО УСТРАНЕНИЮ ДЕФЕКТОВ | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ПОДПИСЬ ВЫПОЛНИВШЕГО ПРОВЕРКУ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 26. ЖУРНАЛ УЧЕТА ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Обложка

_________________________________________________________________ (наименование подразделения) ЖУРНАЛ Учета инструктажей по пожарной безопасности Начат ____________ 201_ г. Окончен __________ 201_ г.

Следующая страница

| ДАТА | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО ИНСТРУКТИРУЕМОГО | ГОД РОЖДЕНИЯ | ПРОФЕССИЯ, ДОЛЖНОСТЬ ИНСТРУКТИРУЕМОГО | ВИД ИНСТРУКТАЖА | ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО, ДОЛЖНОСТЬ ИНСТРУКТИРУЮЩЕГО | ПОДПИСЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ИНСТРУКТИРУЕМОГО | ИНСТРУКТИРУЮЩЕГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

Приложение 27. пример оформления плана эвакуации из здания

приложение 28. Перечень инструкций о мерах пожарной безопасности в структурном подразделении (организации)

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО руководителя СП (ПО))

«	»			 201_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

инструкций о мерах пожарной безопасности  объекта, в  том числе отдельно для каждого пожароопасного помещения категории А, Б, В1 производственного и складского назначения.

Цех по подготовке и перекачке нефти № 1

(наименование структурного подразделения (цех, участок и т.п.)/ подрядной организации))

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ, ПОМЕЩЕНИЕ | КАТЕГОРИЯ ЗДАНИЯ, ПОМЕЩЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ | НОМЕР И ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Образец заполнения |  |  |  |  |
| 1 | ЦПС: Модуль Х-9002 «Узел коммерческого учета нефти» | А | Инструкция «О мерах пожарной безопасности в здании Модуль Х-9002 «Узел коммерческого учета нефти» | № _1_ от 14.06.2016г. |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

приложение 29. перечень инструкций по эксплуатации автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации

УТВЕРЖДАЮ

(должность ФИО руководителя СП (ПО))

«	»			 201_ г.

СОГЛАСОВАНО

(руководитель подразделения пожарной охраны)

«	»			 201_ г.

ПЕРЕЧЕНЬ

инструкций по эксплуатации  автоматических  установок пожаротушения и пожарной сигнализации имеющихся на объекте.

Цех по подготовке и перекачке нефти № 1

(наименование структурного подразделения (цех, участок и т.п.)/ подрядной организации))

| № П/П | НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗДАНИЕ, ПОМЕЩЕНИЕ | ТИП АУПТ, АУПС | НАИМЕНОВАНИЕ ИНСТРУКЦИИ | НОМЕР И ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ИНСТРУКЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |
| 1 | ЦПС: Модуль Х-9002 «Узел коммерческого учета нефти» | Автоматическая система пенного пожаротушения | Инструкция по эксплуатации автоматической системы пенного пожаротушения в здании Модуль Х-9002 «Узел коммерческого учета нефти» | № _1_ от 14.06.2015г. |
| 2 | ЦПС: Помещение «Серверная» Операторная Х-9010 | Автоматическая система газового пожаротушения | Инструкция по эксплуатации автоматической системы газового пожаротушения в помещении «Серверная» Операторная Х-9010» | № _2_ от 14.06.2016г. |
| 3 | ЦПС: Операторная Х-9010 | Автоматическая пожарная сигнализация | Инструкция по эксплуатации автоматической системы пожарной сигнализации в помещении «Серверная» Операторная Х-9010» | № _3_ от 14.06.2017г. |

приложение 30. АКТ проверки системы автоматической установки пожаротушения

« ___ » ____________ 20 ___ г.

АКТ

проверки системы автоматической установки пожаротушения

____________________________________________________

(наименование объекта)

Система противопожарной защиты в составе: ___________________________________________________________________________

(автоматическая установка (пенного, водяного, газового, порошкового) пожаротушения, выполненная по

________________________________________________________________________________________

проекту (шифр проекта)

Проверена   _________________________________________________________________

(способ проверки (методика испытаний, ГОСТ), проверяемое оборудование, агрегаты _________________________________________________________________________________________

системы ППЗ, задействованное при проверке)

Результаты проверки:

| №п/п | Параметры проверки | Требуется по проекту, ГОСТ | Фактические показатели | Соответствует/не соответствует |
| --- | --- | --- | --- | --- |

По результатам проверки система и средства противопожарной защиты признаны исправными и работоспособными, обеспечивающими проектные характеристики и своё назначение, за исключением ______________________________________________________________________________

(указываются выявленные недостатки в работе

____________________________________________________________________________________________

системы и средствах противопожарной защиты, при наличии)

Руководитель объекта (должность) 			_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Ответственный за исправное состояние

систем и средств ППЗ объекта (должность)		_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Представитель пожарной охраны (должность)		_______________________

(подпись, Ф.И.О.)

Примечание: При проведении испытаний должны быть проведены проверки параметров работы установки требуемые ГОСТ:

- ГОСТ Р 50680-94 Установки водяного пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 50800-95 Установки пенного пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 50969-96 Установки газового пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 53281-2009 Установки газового пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 53286-2009 Установки порошкового пожаротушения автоматические.

- ГОСТ Р 53282-2009 Установки Газового пожаротушения. Резервуары изотермические пожарные.

приложение 31. АКТ ИСПЫТАНИЯ ПОЖАРНЫХ РУКАВОВ

АКТ

испытания рукавов пожарных

№№ __________________________

| Наименование параметра | Значение |
| --- | --- |
| Условный проход DN (внутренний диаметр, мм) |  |
| Масса, кг |  |
| Длина, м |  |
| Рабочее давление, МПа |  |
| Испытательное давление, МПа |  |

По результатам испытаний признан      ________________________________

годен / не годен

Представитель пожарной охраны  __________  /   ____________________

подпись                расшифровка подписи

« ___ » ____________ 20 ___ г.

приложение 32. АКТ ИСПЫТАНИЯ наружного противопожарного водопровода

_______________________ 							« ___ » _________ 20 ___ г.

месторождение, объект

АКТ

проведения проверки противопожарного водопровода на водоотдачу

Комиссия в составе:

| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |
| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |

составили настоящий акт о том, что « ___ » _________ 20 ___ г., выполнены испытания противопожарного водопровода (ППВ) высокого давления площадки ________ на водоотдачу согласно методике проведения испытаний.

Испытания проводились при совместной работе следующего оборудования: _____

______________________________________________________________________________

(задействованное оборудование: насосная (поз. по ГП), количество насосов, их марка,

_____________________________________________________________________________________________

характеристика (расход, напор), пожарные гидранты (количество, поз. по ГП), лафетные стволы _____________________________________________________________________________________________

стационарные (поз. по ГП), лафетные стволы переносные (марка) и т.п.)

Порядок проведения испытаний:

- ________________________________________________________________________

(последовательность включения оборудования (агрегатов) в работу, положение ЗРА в насосной (на _____________________________________________________________________________________

трубопроводах ППВ)

- ________________________________________________________________________

(подключение переносного оборудования (ЛС, количество, марка) к системе ППВ (№ пожарного _____________________________________________________________________________________

гидранта), к напорным патрубкам объекта)

- _____________________________________________________________________________________

(подача воды через рукава пожарные, диаметр, мм.)

- _____________________________________________________________________________________

(контроль давления на переносном оборудовании (ЛС), длина компактной части струи)

Таблица 1

| № п/п | Номера задействованных позиций по ГП | Задействованные приборы и оборудование | Количест-во приборов | Измеренное давление, МПа | Длина компактной струи, м | Фактический расход приборов (оборудования), л/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ББПГ № 1 | «ANTENOR-2000» | 1 | 0,54 | 39 | 31 |
| 2. |  | «ANTENOR-2000» | 1 | 0,53 | 38 | 31 |
| 3. | ББПГ № 2 | «ANTENOR-2000» | 1 | 0,55 | 40 | 33 |
| 4. |  | «ANTENOR-2000» | 1 | 0,55 | 40 | 33 |
| 5. |  |  |  |  |  |  |

Общий (фактический) расход: _______ л/с

- Расход при испытаниях на водоотдачу по данным таблицы №1 и методики проведения испытаний противопожарного водопровода площадки _____________ зафиксирован

(объект)                                        при стабильной подаче компактной струи стволами «ANTENOR-2000» на _____ метров, что соответствует тактико-техническим показателям по расходу ствола «ANTENOR-2000» (паспортные данные).

Вывод: По результатам проведенных испытаний общий расход составил: Qфакт= ____ л/с (_____ м3/час), напор Н= _____ МПа (Нсредний= _____ МПа) при Qтр= _____ л/с.

Требование Qфакт > Qтр выполнено, расход воды полученный при испытаниях обеспечивает требуемый расход на тушение пожара объектов _______________________.

(наименование объекта)

Недостатки, выявленные в результате проведения испытаний: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

Примечание:

  - Форма по содержанию Акта не окончательная и зависит от требований методики проведения испытаний на водоотдачу конкретного объекта.

  - При определении расходов задействованного оборудования может быть использован Справочник Руководителя тушения пожара (РТП)

приложение 33. АКТ ИСПЫТАНИЯ на работоспособность лафетных стволов

___________________							 « ___ »  _________  20 __г.

(месторождение, объект)

АКТ

проведения испытания на работоспособность лафетных стволов

Комиссия в составе:

| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |
| --- | --- | --- |
| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |
| (Ф.И.О.) |  | (должность, организация) |

Провела испытание лафетных стволов №№ ЛС по ГП___________________________ _________________________________________________________________________

(тип, марка ЛС)

При проведении испытаний было задействовано оборудование:

________________________________________________________________________________

(пожарный насос, тип, марка, 	производительность л/с, напор МПа, кол-во)

________________________________________________________________________________       			 ( диаметр питающего трубопровода, мм.)

| № ЛС | Объект охлаждения (тушения) | Давление в сети (МПа) | Длина компактной части струи ЛС (метров) | Осциллирующее устройство |  | Время подачи воды (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | наличие | угол работы (град) |  |

Результаты испытаний сведены  в таблицу

По результатам испытаний на работоспособность установлено, что лафетные стволы подают воду компактной струей на расстояние ____ м., что обеспечивает охлаждение оборудования ____________________________________________________ и соответствует тактико-техническим характеристикам ЛС (осциллирующего устройства)

Недостатки, выявленные в результате проведения испытаний:__________________________ ________________________________________________________________________________

Подписи членов комиссии:

| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |
| (должность, организация) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |

приложение 34. Журнал регистрации проведения работ по перемотке рукавов ПОЖАРНЫХ

ЖУРНАЛ

регистрации проведения работ по перемотке рукавов пожарных

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

(наименование подразделения)

| ДАТА ПЕРЕМОТКИ | ОБЪЕКТ РАЗМЕЩЕНИЯ РУКАВОВ ПОЖАРНЫХ (ПК, ББПГ) | № ПОЖАРНОГО РУКАВА | ДОЛЖНОСТЬ, Ф.И.О., ВЫПОЛНИВШЕГО ПРОВЕРКУ РАБОТ ПО ПЕРЕМОТКЕ РУКАВОВ | ПОДПИСЬ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |

## приложение 35. памятка при пользовании микроволновой печью

ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности при пользовании микроволновой печью

При эксплуатации микроволновой печи следует соблюдать общие правила
электробезопасности при пользовании электрическими приборами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- оставлять печь без присмотра, когда в ней готовится или разогревается пища;

- готовить продукты, обернув их в бумажные полотенца;

- включать печь, когда она пуста;

- пользоваться деревянной посудой, она может перегреться и обуглиться; пользоваться посудой с металлической отделкой;

- оставлять закрученные проволочки, завязывающие пакеты с продуктами;

- готовить яйца в скорлупе, использовать в микроволновой печи металлическую посуду;

- включать печь, когда между дверцей и передней торцевой поверхностью печи находится какое-либо препятствие, так как это может вызвать утечку микроволновой энергии наружу;

- пользоваться бумагой, переработанной из вторичного сырья, так как в ней могут содержаться примеси, которые могут вызвать искрение или загорание при приготовлении пищи;

- мыть вращающийся поднос в воде сразу после приготовления пищи, он может треснуть от резкого температурного перепада;

- пользоваться печью если дверца или уплотнители печи находятся в неисправном состоянии;

- нагревать жидкости и другие продукты в герметично закрытых сосудах, так как они могут взорваться при нагревании.

ВНИМАНИЕ:

Если вы заметили дым, не открывая дверцы печи, выключите ее и
отсоедините сетевой шнур от электрической розетки, чтобы пламя
погасло без доступа воздуха.

## приложение 36. памятка при пользовании электрическим чайником

ПАМЯТКА

О мерах пожарной безопасности при пользовании электрическим чайником

При эксплуатации чайника следует соблюдать общие правила электробезопасности при
пользовании электрическими приборами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- включать электрический чайник в случае повреждения устройства или шнура питания;

- устанавливать чайник на/вблизи горячих газовых или электрических конфорок,  в духовку;

- открывать или держать крышку открытой при кипячении воды, так как вы можете ошпариться;

- наполнять чайник водой выше отметки МАХ (максимально);

- использовать чайник на неустойчивой, неровной поверхности.

ВНИМАНИЕ:

- Во избежание получения удара электротоком, избегайте попадания воды на шнур питания и предохранители устройства.

- Во избежание получения ожога, не прикасайтесь к горячим поверхностям чайника. Держите чайник только за ручку.

- Перед очисткой чайника отключите вилку из розетки.

- Перед промывкой или снятием и установкой съемных частей дождитесь охлаждения чайника.

- Избегайте контакта с паром, выходящим из носика чайника, при закипании воды или сразу после выключения чайника.

- Использовать чайник только с комплектной подставкой.

Будьте осторожны при открытии крышки чайника для повторного его
наполнения –  чайник может быть горячим.

Запрещается одновременно включать более одного чайника, используя один
сетевой фильтр.

## приложение 37. памятка при пользовании холодильником

ИНСТРУКЦИЯ

О мерах пожарной безопасности при пользовании холодильником

При эксплуатации холодильника следует соблюдать общие правила электробезопасности
при пользовании электрическими приборами.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- хранить в морозилке напитки с газом и жидкости в стеклянной таре, которые имеют свойство быстро замерзать;

- снежный налет нельзя счищать при помощи острых предметов и любого механического воздействия. Чтобы не повредить испаритель, дайте возможность снегу и льду растаять самим;

- при включенном в электрическую сеть холодильнике одновременно прикасаться к холодильнику и устройствам, имеющим естественное заземление (газовые плиты, радиаторы отопления, водопроводные трубы, мойки и др.).

Для обеспечения пожарной безопасности запрещается:

- использовать для подключения холодильника к электрической сети переходники, многополюсные розетки и удлинительные шнуры;

- хранить в холодильнике взрывоопасные вещества;

- хранить в морозильной камере стеклянные ёмкости с замерзающими жидкостями и газированные напитки в закупоренных сосудах, так как при замерзании они взрывоопасны;

- устанавливать в холодильник лампу освещения мощностью более 15 Вт.

ВНИМАНИЕ:

Не допускать попадания влаги на токоведущие части электрооборудования
холодильника. По истечении срока службы холодильника его дальнейшая
эксплуатация может быть небезопасной в связи с естественным
старением материалов и износом составных частей. Не использовать для
мойки холодильника абразивные пасты, порошки и моющие средства,
содержащие кислоты, растворители, а так же средства
для мытья посуды.