Приложение № 3 к форме 2 ПДО № 119-БНГРЭ-2017

### Техническое задание ## Поставка движимого имущества ## «Резервуар горизонтальный стальной наземный РГСН – 10 для питьевой воды»

г. Красноярск 2017

- Цель

  - Резервуар горизонтальный стальной наземный РГСН-10 на санях (далее - Изделие) предназначен для приема, хранения и выдачи питьевой воды.

  - РГСН-10 должен соответствовать требованиям ГОСТ 17032-2010.

  - Конечной целью приобретения Изделия является получение экономически и технологически эффективного резервуара объемом 10 м.куб. для хранения на производственных объектах питьевой воды.

  - Климатическое исполнение климатическое исполнение - У1 и УХЛ1 по ГОСТ 15150.

Температура хранения питьевой воды: от минус 60 °С до плюс 40°С.

- Техническая характеристика Изделия

  - Технические характеристики Изделия должны соответствовать Таблице 1.

Таблица 1 – требования к изделию

| Наименование параметра | РГСН-10 |
| --- | --- |
| Номинальный объем, не менее, м.куб | 10 |
| Рабочее давление, МПа | налив |
| Материал корпуса резервуара | Сталь нержавеющая |
| Рабочая температура, °С | От -60 до +40 |
| Ширина резервуара, не более, мм | 2000 |
| Высота резервуара, Н, не более мм | 3600 |
| Длина резервуара, не более мм | 5500 |
| Масса резервуара, не более кг | 5000 |
| Установленный срок службы, лет, не менее | 10 |
| Тип основания | сани |

  - По согласованию с заказчиком технические характеристики изделия могут быть изменены в большую/лучшую сторону.

  - Тип установки – наземный, с санями.

  - Резервуар должен поставляться на санях.

  - Изделие должно быть оборудовано регулируемым электроподогревом.

  - Изделие должно быть теплоизолированно из расчета работы во всем диапазоне температур.

  - Конструкция запорной арматуры и систем подогрева Изделия должна исключать перемерзание запорной арматуры.

  - Конструкция Изделия (толщина стенки, конструкция элементов жесткости) должна обеспечивать целостность резервуара при полной загрузке во всем диапазоне рабочих температур.

  - Изделие должно быть оборудовано строповочными петлями для возможности погрузки емкости совместно с санями.

  - Строповочные петли и узлы их крепления к резервуару или саням должны обеспечивать их целостность в течение всего срока службы, с учетом запаса прочности.

  - Наружный люк должен иметь болтовое крепление к фланцу горловины.

  - Изделие должно быть укомплектовано патрубками с запорной арматурой.

  - Конструкция Изделия и его конструктивных элементов должна обеспечивать выполнение требований экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ.

- Комплектность Изделия

  - Основные комплектующие, помещения, и элементы Изделия должны соответствовать Таблице 2.

Таблица 2 – Комплектность Изделия

| Наименование | Кол-во/примечание |
| --- | --- |
| Люк с креплением к горловине емкости | Не менее 1 |
| Система электроподогрева, компл. | 1 |
| Сливной донный патрубок с заглушкой | 1 |
| Вентиль фланцевый диаметром не менее 32 мм | Не менее 1 |
| Сани | 1 |
| Строповочные петли, комплект | 1 |

  - Санное основание

    - Рама и сани должны обладать жесткостью и прочностью, гарантирующими безаварийную эксплуатацию Изделия с паспортными характеристиками на протяжении всего срока его службы.

    - Санное основание Изделия должно быть укомплектовано прицепным устройством, позволяющим его буксирование при передислокации или перемещении по производственной площадке во время установки.

- Требование к электрооборудованию

  - На Изделии должен быть установлен электрощит с автоматическими выключателями, на дверце щита с внутренней стороны должна находиться заламинированная и имеющая читаемый вид электрическая схема щита. На наружной стороне дверцы должна быть надпись «Осторожно! Электрическое напряжение».

  - Электрооборудование Изделия должно быть рассчитано на подключение к электрической сети напряжением 380/220В посредством внешнего влагозащищенного вводного штепсельного разъема, частотой 50Гц. Оно должно включать в себя вводно-распределительное устройство с УЗО (устройство защитного отключения), и автоматические выключатели с номиналами, соответствующими установленным нагрузкам.

  - Ввод питания от внешней электросети должен осуществляться при помощи влагозащищенного трехфазного разъема АВВ/PCE (CEE/IEC 60309, тип 3P+N+E, IP44/65), по номиналу соответствующему максимальному суммарному энергопотреблению всего электрооборудования Изделия.

  - Номинальный ток срабатывания аппаратов защиты электрооборудования не должен превышать 20% максимальных токов потребления электропотребителей.

  - Всё электрооборудование Изделия должно отвечать ПУЭ.

  - Изделие должно иметь независимое заземление. Сопротивление изоляции электропроводки, заземлителей, и молниеотводов не должна быть ниже 0,5 МОм при измерении мегомметром на 1000В. Все металлические элементы конструкции Изделия должны иметь связь-заземление.

  - Для заземления комплект поставки должен включать болт заземления, находящийся на раме или санном основании, и заземляющее устройство.

  - Система электрооборудования (подогрева) Изделия должна быть оборудовано электрощитом с коммутационным аппаратом, обеспечивающим защиту от перегрузок

- Требования к документации

  - Изделие должно быть снабжено техническим паспортом согласованной с Заказчиком формы. Паспорт должен содержать разделы:

    - «Основные технические данные», с указанием:

- Наименования (марки) Изделия;

- Назначения Изделия;

- Соответствия ТУ, ГОСТ, и пр.;

- Технических характеристик.

    - «Комплектность Изделия»

    - «Руководство по эксплуатации» с кратким указанием основных рекомендаций по эксплуатации, правилам монтажа, демонтажа, и перевозки, техническому обслуживанию, утилизации, требований по обеспечению пожарной, экологической безопасности.

    - «Свидетельство о приемке» с указанием:

- Наименования изготовителя

- Наименования (марки) Изделия

- Заводского номера Изделия

- Даты выпуска (приемки) Изделия.

  - По согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может быть изменена.

  - Изделие должно быть укомплектовано сертификатом соответствия.

  - «Свидетельство о поверке емкости» (с градуировочной таблицей)

  - Сертификат соответствия

- Требования к маркировке и упаковке

  - Резервуар должен иметь заводскую табличку (шилд) по ГОСТ 12971-67 с указанием данных:

- Наименование завода-изготовителя;

- Наименование (марка) изделия;

- Заводской номер;

- Дата изготовления;

- Масса Изделия и транспортные габариты.

  - Транспортная маркировка Изделия должна быть выполнена по ГОСТ 14192.

- Требования к упаковке

  - Консервация составных частей оборудования должна соответствовать ГОСТ 9.014 и РД 24.982.10-83.

  - Оригиналы эксплуатационной документации (паспорт, сертификат, и пр.), при отправке Изделия Заказчику должны быть переданы нарочно, либо отправлены по почте заказным письмом (бандеролью). Оригиналы документации должны поставляться вместе с изделием и быть упакованы согласно требованиям ГОСТ 23170.

  - Перед отгрузкой на стенки стального резервуара наносятся различные надписи (маркировка), содержащие информацию о грузоотправителе, грузополучателе, указывается номер договора, масса нетто и брутто, а также особые манипуляционные знаки (центр тяжести, места строповки).

  - Все технологические отверстия, которые по своему предназначению не предполагают заглушек или крышек, затыкают специальными пробками или временными заглушками, чтобы предохранить уплотнительные поверхности от повреждения или засорения во время транспортировки.

- Требования к надежности.

  - Полный установленный срок службы Изделия должен составлять не менее  10 лет.

  - Гарантийные обязательства на изделие и всё комплектующее оборудование несет поставщик.

  - Подробные условия гарантии указываются в договоре на поставку Изделия.

Составил:

| Начальник службы по вышкостроению и обустройству месторождений |  | Сытник А.Д. |
| --- | --- | --- |