|  | Приложение № 1 к форме 2 ПДО №83-БНГРЭ-22 |
| --- | --- |
|  | Утверждено Протоколом утверждения технической комиссии от «____» ____________ 2022г. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |
| на поставку, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ системы пенного пожаротушения для модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК зав. № 030 производства АО «УСПК», предназначенной для бурения скважин с раствором на основе РУО (с содержанием нефти до 90 %) в 2023 г. |  |
| Поставщик: ХХХХХХХХ «ХХХХ» _______________ХХХХХХХ мп | Заказчик: Генеральный директор ООО «БНГРЭ» ______________ Ганиев Н.Ф. мп |
| г. Красноярск 2022 |  |

Оглавление

1.	Общие положения	3

2.	Требования к документации.	3

3.	Общие требования к системе пенного пожаротушения	5

4.	Технические характеристики	7

5.	Технические требования к составу поставляемого оборудования	8

5.1.	Площадка на ходовых колесах:	8

5.2.	Емкость пожарная утепленная:	8

5.3. Система пенного пожаротушения и сухотрубов.	9

6.	ЗИП к оборудованию	10

7.	Требования к шеф-монтажу и пуско-наладке	10

8.	Гарантийные обязательства	11

- Общие положения

  - Техническое задание на поставку, выполнение шеф-монтажных и пуско-наладочных работ системы пенного пожаротушения для модернизации буровой установки БУ 5000/320 ЭК зав. № 030 производства АО «УСПК», предназначенной для бурения скважин с раствором на основе РУО (с содержанием нефти до 90 %), является документом, устанавливающим технические требования к составу, конструкции, техническим характеристикам поставляемого оборудования и требуемых к выполнению работ.

  - Цель настоящего Технического задания – установление требований к изготовлению, поставке, шеф-монтажу и пуско-наладке оборудования системы пенного пожаротушения. Система пенного пожаротушения должна соответствовать современным требованиям в области охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

  - Система пенного пожаротушения предназначена для локализации и тушения возгорания в помещениях буровой установки: насосного блока (НБ), блока очистки бурового раствора (ЦСГО), блока емкостей (БЕ), блока приготовления раствора (БПР), при бурении эксплуатационных кустовых скважин с раствором на основе РУО (с содержанием нефти до 90 %).

  - Результатом выполнения поставки, шеф-монтажных и пуско-наладочных работ, предусмотренных настоящим техническим заданием, будет являться модернизированная буровая установка БУ 5000/320 ЭК зав. № 030, оснащенная системой пенного пожаротушения, предназначенная для бурения скважин с раствором на основе РУО (с содержанием нефти до 90 %), соответствующая требованиям промышленной и противопожарной безопасности,  охраны труда и окружающей среды.

  - Система пенного пожаротушения в целом и все её отдельные составляющие должны отвечать условиям и требованиям действующего законодательства РФ в том числе:

      - Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (утв. Приказом Ростехнадзора от 12.03.2013 N 101);

      - Федерального закона от 21.07.1997 N 116-ФЗ (ред. от 29.07.2018) «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;

      - Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

      - СП 3.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»;

      - СП 5.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»4

      - СП 6.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»;

      - СП 10.13130.2009. «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

      - ГОСТ Р 21.1101-2009 «Основные требования к проектной и рабочей документации»;

      - «Прибой ПМП» « Автоматические установки высокократной пены»Прибой». Правила и методика проектирования»

- Требования к документации.

  - Поставщик в сроки, установленные договором, предоставляет Заказчику на согласование, для запуска системы пенного пожаротушения в производство, документацию на систему пенного пожаротушения как изделие целиком, включающую в себя:

    - Текстовую часть:

    - Назначение системы пенного пожаротушения;

    - Источники разработки;

    - Цели создания системы пенного пожаротушения;

    - Характеристики системы пенного пожаротушения;

    - Требования к системе пенного пожаротушения;

    - Состав системы пенного пожаротушения;

    - Требования к маркировке;

    - Требования к консервации и упаковке;

    - Требования безопасности и требования по охране труда;

    - Требования к транспортировке и хранению;

    - Требования к монтажу;

    - Порядок монтажа;

    - «Методические указания» (рекомендации) по эксплуатации системы пенного пожаротушения при экстремально-низких температурах и порядок ввода в эксплуатацию при выходе из данных температур;

    - «Инструктивно-технологические карты на монтаж, демонтаж, транспортировку системы пенного пожаротушения (в составе буровой установки)».

    - Графическую часть:

    - Сборочный чертеж с габаритными размерами и деталировкой;

    - Комплект трехмерной визуализации, позволяющий понять основные принципы компоновки, работы и  монтажа оборудования;

    - Принципиальные схемы обвязки;

  - Настоящий пункт устанавливает обязательные требования к составу технической документации, предоставляемой поставщиком на поставляемую систему пенного пожаротушения. Техническая документация, указанная в настоящем пункте, предоставляется поставщиком:

- на каждое поставляемое техническое устройство, оборудование, сооружение, приспособление;

- на каждый агрегат, техническое устройство, оборудование, которое является комплектующей единицей технического устройства, приспособления, сложносоставного оборудования и/или оборудования, в состав которого входят агрегат(ы), техническое(ие) устройство(а), приспособление(я) и т.п.

Состав технической документации:

    - сертификаты/декларации соответствия оборудования и технических устройств требованиям Технического регламента Таможенного Союза №010/2011 «О безопасности машин и оборудования»;

    - сертификаты соответствия оборудования и технических устройств эксплуатируемого во взрывоопасных зонах, требованиям Технического регламента Таможенного Союза №012/2011 «О работе оборудования во взрывоопасных средах»;

    - паспорта завода-изготовителя;

    - руководство (инструкция) по эксплуатации;

    - формуляры.

  - Паспорта на технические устройства, оборудования, сооружения, приспособления должны содержать:

    - «Основные технические данные», с указанием: наименования (марки) Изделия, назначения Изделия, соответствия ТУ, ГОСТ и  пр.;

    - Комплектность Изделия;

    - «Свидетельство о приемке» с указанием: наименования изготовителя, наименования (марки) Изделия, заводского номера Изделия, даты выпуска (приемки) Изделия;

    - Технические характеристики, расчетные и рабочие (максимальные, номинальные, минимальные) параметры и условия работы оборудования, сведения о рабочей среде, расчетный срок службы, расчетный ресурс;

    - по согласованию с Заказчиком форма технического паспорта может меняться.

  - Руководство (инструкция) по эксплуатации должна включать:

    - сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках (свойствах) машин и/или оборудования;

    - наименование и местонахождение изготовителя (уполномоченного изготовителем лица), импортера, информацию для связи с ними;

    - указания по монтажу или сборке, наладке или регулировке, техническому обслуживанию и ремонту оборудования;

    - указания по использованию механизмов и (или) оборудования и меры по обеспечению безопасности, которые необходимо соблюдать при эксплуатации оборудования, включая ввод в эксплуатацию, применению по назначению, техническое обслуживание, все виды ремонта, периодическое диагностирование, испытания, транспортирование, упаковку, консервацию и условия хранения;

    - назначенные показатели (назначенный срок хранения, назначенный срок службы и (или) назначенный ресурс) в зависимости от конструктивных особенностей. По истечении назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы) оборудование изымаются из эксплуатации и принимается решение о направлении их в ремонт, об утилизации, о проверке и об установлении новых назначенных показателей (назначенного ресурса, срока хранения, срока службы);

    - перечень критических отказов, возможные ошибочные действия персонала, которые приводят к инциденту или аварии;

    - действия персонала в случае инцидента, критического отказа или аварии;

    - критерии предельных состояний;

    - указания по выводу из эксплуатации и утилизации;

    - сведения о квалификации обслуживающего персонала.

  - После заключения договора по итогам проведения процедуры закупки Поставщик своими силами и за свой счет направляет специалистов для проведения натурных замеров с целью подготовки расчета системы пожаротушения и предварительной схемы привязки (интеграции) поставляемого оборудования системы пенного пожаротушения к оборудованию буровой установки, имеющемуся в ООО «БНГРЭ», с предоставлением составленных схем на согласование Заказчику.

  - Документы выполняются и предоставляются в оригинале на русском языке на бумажном носителе в двух экземплярах и в формате PDF на электронном USB-flash накопителе. Вся документация в оригинале (как документация на все составные части/механизмы и оборудование, так и техническая документация) передается поставщиком в управление по развитию производства в офис ООО «БНГРЭ», г.Красноярск, ул.Весны 3 «А». Копии технической документации направляются поставщиком на месторождение (место приема-передачи) вместе с поставляемым оборудованием системы пенного пожаротушения. Технико-технологические характеристики оборудования, указанные в документах, и показания приборов должны быть представлены в международной системе измерения (СИ). При использовании горюче - смазочных материалов зарубежного производства в комплект документов должен входить перечень аналогов горюче - смазочных материалов российского производства.

- Общие требования к системе пенного пожаротушения

  - Система пенного пожаротушения должна быть укомплектована:

    - Блок-боксом с насосной станцией пенного пожаротушения (поставка Заказчика);

    - Утепленной пожарной водяной емкостью, объемом не менее 40 м3, с обвязкой;

    - Площадкой с ходовыми колесами, тягами соединения с эшелоном, откидными площадками, лестницей подъема и перильными огражениями, г/п не менее 60 т, предназначенной для установки в эшелон блок-бокса с насосной станцией пенного пожаротушения и пожарной водяной емкости объемом не менее 40 м3;

    - Генератор эжекционный высокократной пены «Прибой-200» в количестве согласно расчету.

    - Комплектом трубопроводов пенного пожаротушения с быстро разъемными соединениями, для разводки  от станции пожаротушения до НБ, БЕ, БПР и ЦСГО тремя отдельными линиями;

    - Комплектом сухотрубов с быстро разъемными соединениями, до всех блоков буровой установки, с местом хранения пожарных рукавов.

    - Комплектом пожарного оборудования (пожарные рукава, стволы, пожарные краны, пожарные БРС) виды и количество согласовываются с Заказчиком на стадии разработки технических решений.

  - Габаритные размеры системы пенного пожаротушения в транспортном положении не должны превышать следующие параметры:

    - длина 12 000 мм;

    - ширина 3 200мм;

    - высота 3 000мм (или 4 500 мм вместе с высотой транспортного средства).

  - Система пенного пожаротушения должна быть адаптирована и встраиваться в существующие блоки буровой установки Заказчика. Поставляемое оборудование должно интегрироваться в блоки  буровой установки БУ 5000/320 ЭК зав. № 30 Заказчика без дополнительных доработок. Проект установки и привязки оборудования в рамках интеграции разрабатывается Поставщиком и согласовывается с Заказчиком до начала изготовления оборудования. Поставщик обеспечивает и несет ответственность за интеграцию поставляемого оборудования в буровую установку Заказчика.

  - Предусмотреть систему пожаротушения во всех блоках буровой установки.

  - Все помещения НБ, БЕ, БПР и ЦСГО должны быть оснащены пожарным трубопроводом, оснащенным  пеногенераторами и выведенным за пределы блоков, для последующего соединения со станцией пожаротушения (количество пеногенераторов должно быть подтверждено расчетом).

  - Дополнительно во всех блоках буровой установки необходимо предусмотреть монтаж пожарных сухотрубов с местом хранения пожарных рукавов.

  - Трубопроводы пенного пожаротушения оборудовать стрелками направления подачи огнетушащего вещества.

  - Электрооборудование и трубопроводы установок должны быть заземлены (занулены).

  - Оборудование насосной станции пенного пожаротушения должно размещаться в специальном блок-боксе, установленном в составе эшелона.

  - Расположение блок-бокса в эшелоне буровой установки и пожарной емкости (откуда производится забор технической воды) должно обеспечивать бесперебойную работу системы пожаротушения.

  - Подача огнетушащего вещества должна подаваться при открытии «ручного» затвора как во всех направлениях так и в одном направлении, посредством «ручных» задвижек.

  - Узлы управления по окончании монтажа должны иметь табличку с указанием:

    - наименования узла и его номера;

    - номера направления;

    - наименования защищаемого помещения;

    - типа и количества пеногенераторов;

    - функциональной схемы обвязки и принципиальной схемы установки пожаротушения.

    - трубопроводы пенного пожаротушения оборудовать стрелками направления подачи огнетушащего вещества;

    - блок-бокс с насосной станцией пенного пожаротушения оборудовать визуальными инструкциями по быстрому запуску установки.

  - В пределах одного защищаемого помещения должны быть установлены генераторы пены с выходными отверстиями одного диаметра.

  - Доступ к оборудованию, узлам управления должен быть удобным и безопасным.

  - В случае отказа в работоспособности системы пожаротушения необходимо предусмотреть:

    - места для подключения пожарной техники к линии пожаротушения с целью подачи огнетушащего вещества через пеногенераторы, количество и их направленность в соответствии с проектом, установленные в НБ, ЕБ, ЦСГО, БПР и др.

    - обвязать пожарную переносную дизельную мотопомпу «Гейзер» МП-20/100 трубопроводами «в параллель» к основному и резервному насосам, для подачи огнетушащего вещества к очагу возгорания через линию пожаротушения или через рукавную магистраль.

- Технические характеристики

  - Технические характеристики системы пенного пожаротушения должны соответствовать параметрам, приведенным в Таблице 1

Таблица 1

| Общие характеристики поставляемого оборудования и оборудования предоставляемого Заказчиком |  |
| --- | --- |
| Климатические условия окружающей среды | от -45°С до +40°С |
| Содержание сероводорода в пластовом флюиде | не более 6% |
| Характеристики бурового раствора, обращающегося в блоках Комплекса |  |
| Плотность | 0,8-1,6 |
| Вязкость | 21-120 |
| Содержание нефти, % | 0-90 |
| Общие характеристики комплекта поставки системы пенного пожаротушения |  |
| Габаритные транспортные размеры отдельного места*, мм: |  |
| Длина, не более | 12 000 |
| Ширина, не более | 2 500 |
| Высота, не более (с транспортом) | 4 500 |
| Масса каждого места БРУТТО, не более, кг** | 20 000 |
| Напряжение питающей сети, кВ. | 6,3/0,69/0,4 |
| Площадка с ходовыми колесами, для установки в эшелон г/п не менее 60 т. | ДА |
| Габаритные размеры блок-бокса с насосной станцией пенного пожаротушения (поставка Заказчика) не более ДхШхВ, мм. | 6500х3300х3600 |
| Рабочий объем утепленной пожарной водяной емкости, м.куб., не менее | 40 |
| Обогрев пожарной емкости | электрический |
| Обвязка пожарной емкости Ду, мм. | 150 |
| Генератор эжекционный, мпогократной пены типа «Прибой», не менее шт.*** | Определить расчетом |
| Диаметр условный обвязки пеногенераторов, мм. | Определить расчетом |
| Диаметр условный трубопроводов пенного пожаротушения, мм. | Определить расчетом |
| Диаметр условный сухотрубов | Определить расчетом |
| Исполнение трубопроводов | Секционное в соответствии с монтажными единицами блоков буровой установки |
| Соединение трубопроводов при монтаже/демонтаже | БРС |
| Комплект запорной арматуры и пожарного оборудования | ДА |
| Комплект креплений пеногенераторов и трубопроводов к металлоконструкциям буровой установки | ДА |

* По согласованию с Заказчиком допускается изменение параметров в лучшую сторону.

** Вес отдельных агрегатов заводского изготовления принимается согласно заводской спецификации

*** Тип и количество генераторов уточняется и согласовывается с Заказчиком на основании расчета и согласовывается с Заказчиком на этапе разработки технических решений.

  - По согласованию с Заказчиком технические характеристики поставки системы пенного пожаротушения могут быть улучшены.

- Технические требования к составу поставляемого оборудования

  - Площадка на ходовых колесах:

    - Площадка на ходовых колесах предназначена для размещения на ней блок-бокса насосной станции пенного пожаротушения и емкости пожарной водяной объемом не менее 40 м3 с обвязкой.

    - Конструкция площадки должна быть рассчитана на нагрузку не менее 60 т.

    - Конструкцию тяг соединения площадки с эшелоном буровой установки Заказчика разработать и согласовать с заказчиком на стадии привязки к буровой.

    - Площадка должна быть оборудована наружным освещением, лестницами и перильными ограждениями.

    - При необходимости перемещения площадки с эшелоном, нижняя часть лестниц должна иметь возможность складывания «внутрь».

    - Межосевое расстояние рельсового пути направляющих балок составляет 10000 мм.

    - Общий вид площадки представлен на Рисунке 1.

  - Емкость пожарная утепленная:

    - Водяная пожарная емкость объемом не менее 40 м3 устанавливается на одну площадку с блок-боксом насосной станции пенного пожаротушения и обвязывается с ней коллектором из труб и запорной арматуры Ду – 150 мм.

    - Емкость предназначена для обеспечения насосной станции пожаротушения аварийным запасом воды и должна быть оборудована уровнемером со шкалой объема проградуированной через 0,5 м3 (градуировка должна быть оборудована в месте для возможности визуального контроля),

    - Емкость должна иметь люк для чистки. Расположение люка для чистки согласовывается с Заказчиком дополнительно.

    - Емкость должна быть оборудована плотно закрываемым люком и вертикальными лестницами (скобами) - для спуска внутрь емкости.

    - Емкость должна быть утеплена и оборудована системой электрообогрева.

    - Для набора воды в емкость предусмотреть обвязку емкости трубопроводом Ду не менее 80 мм и запорной арматурой аналогичного диаметра с напорным водоводом пенала коммуникаций буровой установки.

5.3. Система пенного пожаротушения и сухотрубов.

5.3.1  Образец принципиальной схема пенного пожаротушения  Рисунок 2

5.3.2 Количество генераторов эжекционных, мпогократной пены типа «Прибой»,  устанавливаемых в блоках буровой установки (НБ, ЕБ, БПР и ЦСГО) должно подтверждаться расчетом.

5.3.3 Схема прокладки сухотрубов, трубопроводов пенного пожаротушения и монтажа пеногенераторов согласовать с Заказчиком до начала изготовления.

5.3.4 Предусмотреть крепление секций трубопроводов и пеногенераторов к металлоконструкциям укрытия блоков БУ.

5.3.5 По окончании строительства скважин на кустовой площадке, демонтаже и перевозке буровой установки секции трубопроводов пенного пожаротушения и сухотрубов должны оставаться на транспортных единицах без полного демонтажа.

5.3.6 Трубопроводы пенного пожаротушения прокладываются в 3 (трех) направлениях и  должны пристыковываться к выходным фланцам насосной станции пенного пожаротушения.

5.3.7 Для сбора стоков огнетушащего вещества (ОТВ) предусмотреть спускные краны для каждого направления и пластиковую емкость объемом не менее 400 л.

5.3.8 Диаметры условные трубопроводов указаны в таблице 1 стр. 7 определить расчетом.

5.3.9  Сухотрубы прокладываются во все блоки буровой установки , включая ВЛБ, с подключением к пожарной технике через ГМ 80 и должны быть укомплектованы: рукавами пожарными напорными L – 20 м, пожарными шкафами с запорными вентилями, стволами пожарными, кранами пожарными, соединительными головками,  разветвлениями рукавными трехходовыми, переходными головками и т.п. Комплектность и количество согласовать с Заказчиком до начала изготовления.

5.3.10 Места вывода патрубков для подключения пожарной техники согласовать с Заказчиком.

5.3.11 Образец принципиальной схемы трубопроводов системы пожаротушения рисунок 2.

- ЗИП к оборудованию

6.1  Предусмотреть ЗИП на поставляемое оборудование (минимальный перечень и количество ЗИП согласовывается на стадии изготовления).

- Требования к шеф-монтажу и пуско-наладке

  - Монтаж оборудования системы пенного пожаротушения выполняется в ходе выполнения монтажа буровой установки. Поставщик направляет инженера и руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ для выполнения шеф-монтажа и пуско-наладки. Поставщик обязан обеспечить присутствие в месте выполнения работ руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ на весь период монтажа поставляемого оборудования. Поставщик вправе привлечь для выполнения шеф-монтажа представителя завода-изготовителя.

  - Требования к квалификации руководителя шеф-монтажных и пуско-наладочных работ:

    - высшее образование по специальности инженер-механик/инженер-конструктор.

    - Опыт работы по специальности в нефтегазовой отрасли  - не менее 3х лет;

Требования к квалификации инженера:

    - Высшее образование по специальности инженер-механик;

    - Опыт работы по специальности – не менее 3х лет;

    - Группа допуска по электробезопасности – не менее 4 (до 1000В).

Руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ производит оперативное руководство выполнением монтажа и пуско-наладки поставляемого оборудования, а также выполняет и отвечает за следующие операции:

    - Авторский надзор процесса монтажа элементов оборудования;

    - Контроль за правильностью сборки оборудования и его элементов, настройки и подключения, а так же внесение рекомендаций по безопасным и эффективным методам работы при монтаже;

    - Инженерно-конструкторское сопровождение с целью оперативного разрешения возникающих технических вопросов;

    - Освидетельствование выявленных несоответствий элементов оборудования настоящему техническому заданию;

    - Участие в комиссии по испытанию и вводу в эксплуатацию элементов оборудования;

    - Подписание соответствующих актов.

  - В случае обнаружения поломки, некомплектности, некачественного оборудования, а также несоответствия оборудования требованиям настоящего Технического задания или Договора, руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ участвует в комиссионной работе по освидетельствованию выявленных отклонений. Руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ является полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика и  должен иметь соответствующую доверенность. Доверенность в оригинале должна быть представлена в Управление по развитию производства ООО "БНГРЭ" не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала шеф-монтажных работ.

  - Являясь полномочным представителем Поставщика на объектах Заказчика руководитель шеф-монтажных и пуско-наладочных работ принимает участие в комиссии по испытанию и вводу в эксплуатацию смонтированного оборудования и/или его элементов.

  - По завершении шеф-монтажных и пуско-наладочных работ Поставщик сопровождает процесс бурения буровой установки в течение 10 (десяти) дней с момента ввода буровой установки, оснащенной системой пожаротушения в эксплуатацию.

  - Требования к шеф-монтажу системы пожаротушения:

В объем шеф-монтажных работ входит руководство следующими видами работ:

- монтаж площадки с ходовыми колесами и соединение ее с эшелоном буровой установки Заказчика;

- монтаж наружного освещения площадки;

- монтаж утепленной водяной емкости и обвязка ее с блок-боксом насосной станции пенного пожаротушения и пеналом коммуникаций Заказчика.

- монтаж пеногенераторов и трубопроводов пенного пожаротушения (три линии) по блокам буровой установки Заказчика;

- подсоединение трубопроводов пенного пожаротушения  к выходам из насосной станции пенного пожаротушения Заказчика;

- Монтаж сухотрубов и ящиков с пожарными рукавами по блокам буровой установки Заказчика

Поставщик своими силами обеспечивает запуск и обкатку электрооборудования. В ходе проведения пуско-наладочных работ Поставщик обязан выполнить апробирование поставляемой системы пенного пожаротушения. Поставщик обязан провести испытания и измерения поставляемого оборудования системы пенного пожаротушения с оформлением отчета и протоколов лаборатории электрических испытаний и измерений.

- Гарантийные обязательства

  - Гарантийный срок эксплуатации поставляемого оборудования – не менее 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

  - Гарантийные обязательства на систему пожаротушения и всё комплектующее оборудование несет Поставщик.

  - Поставщик гарантирует устранение, в кратчайшие сроки, своими силами и за свой счет скрытых дефектов, недоработок и дефектов (в том числе конструктивные недоработки), возникших по обстоятельствам, за которые отвечает Поставщик/Изготовитель, а также замену деталей и изделий в течение гарантийного срока.

  - Гарантийный срок на комплектующие изделия должен соответствовать установленным стандартам или техническим условиям на эти изделия, но в любом случае не может быть менее гарантийного срока на основное изделие (оборудование системы пенного пожаротушения).

  - Подробные условия гарантии, порядок проведения экспертизы описаны в договоре.

Приложения к данному техническому заданию:

- Приложение 1 к ТЗ - Схема буровой установки УСПК БУ 5000-320 №30;

- Приложение 2 к ТЗ – Руководство по эксплуатации УСПК БУ 5000-320 №30;