УТВЕРЖДЕНЫ

Распоряжением ПАО «НК «Роснефть»

от «11» октября 2021 г. № 170

Введены в действие «11» октября 2021 г.

ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ

с «27» октября 2021 г.

Приказом ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

от «27» октября 2021 г. № 1311

ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПАНИИ

УЧЕТ ВОДЫ НА ОБЪЕКТАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ПУНКТАХ ОТПУСКА ВОДЫ В НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩИХ ОБЩЕСТВАХ ГРУППЫ

№ П1-01.05 ТТР-0006

ВЕРСИЯ 3

МОСКВА

2021

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	4

НАЗНАЧЕНИЕ	4

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	4

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	4

2.	ГЛОССАРИЙ	5

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.3.	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	5

2.4.	СОКРАЩЕНИЯ	5

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	7

4.	ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА ВОДЫ НА ОБЪЕКТАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ПРИ ОТПУСКЕ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	8

4.1.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

4.2.	ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ОБЪЕКТАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ	8

4.3.	ПОРЯДОК УЧЕТА ВОДЫ НА ОБЪЕКТАХ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ	9

4.4.	ПОРЯДОК УЧЕТА ВОДЫ ПО ВОДОЗАБОРНЫМ И СЕНОМАНСКИМ СКВАЖИНАМ	10

4.5.	ПОРЯДОК УЧЕТА ВОДЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	11

4.6.	ТРЕБОВАНИЕ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СИКВ	13

5.	ССЫЛКИ	17

ПРИЛОЖЕНИЯ	18

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Типовые требования устанавливают правила организации и реализации работы по процессу учета воды на объектах поддержания пластового давления и утилизации, а также взаимодействию между структурными подразделениями Обществ Группы ПАО «НК «Роснефть» со сторонними организациями по учету передаваемой воды, и определяют единые требования к подготовке, оформлению, обработке, хранению и использованию отчетности формирующейся в рамках учета воды на объектах поддержания пластового давления, утилизации и при передаче сторонним организациям.

Настоящие Типовые требования не распространяются на процессы связанные с учетом воды при питьевом водоснабжении.

- ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Типовые требования обязательны для исполнения работниками подконтрольных Обществ Группы, осуществляющих деятельность по добыче нефти и газа и прочих подконтрольных Обществ Группы, расположенных на территории Российской Федерации, в соответствии с Периметром внедрения настоящих Типовых требований.

Периметр внедрения настоящих Типовых требований утверждается распорядительным документом ПАО «НК «Роснефть» в соответствии с порядком, установленным Стандартом Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

Общества Группы ПАО «НК «Роснефть» при оформлении договоров со сторонними организациями, осуществляющими деятельность по передаче воды, обязаны включать в договор условия учета воды, установленные Приложениями 7-12 к настоящим Типовым требованиям.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящие Типовые требования являются локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются термины Корпоративного глоссария: Документ, Насосный агрегат, Объект поддержания пластового давления, Отчетный период, Подтоварная вода, Пресная вода, Пункт учета воды (Пункт отпуска воды), Сеноманская вода, Система измерений количества воды, Техническая документация, Техническая характеристика средства измерений, Учет воды.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящих Типовых требованиях используются роли Корпоративного глоссария: Геологическая служба Общества Группы (СГ ОГ), Должностное лицо, Метрологическая служба Общества Группы, Метрологическая служба ПАО «НК «Роснефть», Руководитель Общества Группы, Сторонняя организация.

  - ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящих Типовых требованиях используется термин из внешних документов: Объект сбора и подготовки нефти.

  - СОКРАЩЕНИЯ

| АЦ | – | автоцистерна. |
| --- | --- | --- |
| БКНС | – | блочная кустовая насосная станция. |
| ДНГД | – | Департамент нефтегазодобычи ПАО «НК «Роснефть». |
| ИЛ | – | измерительная линия. |
| КМХ | – | контроль метрологических характеристик. |
| КНС | – | кустовая насосная станция. |
| НА | – | насосный агрегат. |
| ОТ и ПБ | – | охрана труда и промышленная безопасность. |
| ОГ | – | Общество Группы ПАО «НК «Роснефть». |
| ПОВ | – | пункт отпуска воды. |
| ППД | – | поддержания пластового давления. |
| СИ | – | средство измерений. |
| СИКВ | – | система измерений количества воды. |
| УПН | – | установка подготовки нефти. |
| УПСВ | – | установка предварительного сброса воды. |
| ЦПС | – | центральный пункт сбора. |

  - УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящих Типовых требованиях бизнес-процесса, участвуют:

- Оператор – работник нефтегазодобывающего ОГ, непосредственно осуществляющий отпуск воды сторонним организациям;

- Главный инженер ОГ – заместитель руководителя ОГ по производственной деятельности.

- Структурное подразделение ОГ, ответственное за передачу воды сторонним организациям;

- Руководитель ОГ – единоличный исполнительный орган ОГ.

- Метрологическая служба ОГ – служба ОГ, ответственная за организацию обслуживания и метрологического обеспечения СИКВ;

- Должностное лицо – ответственный работник нефтегазодобывающего ОГ за контроль передачи воды.

  - ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА УЧЕТА ВОДЫ НА ОБЪЕКТАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ И ПРИ ОТПУСКЕ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

  - ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- Учет воды на объектах ППД или утилизации осуществляется при:

- добыче воды для целей ППД на наземных и подземных водозаборах;

- реализации процесса перекачки воды через насосные станции;

- передаче воды по договорам сторонним организациям;

- по направлениям закачки (скважинам) в блоках распределения воды или в блоках напорных гребенок.

- Учет воды в ОГ представляет собой упорядоченный сбор, регистрацию и обобщение информации в натуральном выражении о добыче, перекачке и передаче путем документального оформления всех операций.

- Учет воды на объектах ППД и утилизации осуществляется в кубических метрах (м3) с округлением до целого числа.

- В случаях, когда добыча подземных вод осуществляется в рамках лицензий, оформленных на ПАО «НК «Роснефть», добыча подземных вод ОГ осуществляется на основании операторского договора с ПАО «НК «Роснефть».

- Отчеты, предоставляемые согласно настоящим Типовым требованиям в ДНГД, выполняются согласно, форм отчетности, предоставленных в Приложениях 1-6 настоящих Типовых требований.

  - ТРЕБОВАНИЯ К КОНТРОЛЮ КАЧЕСТВА ВОДЫ ПРИМЕНЯЕМОЙ НА ОБЪЕКТАХ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

- Требования к качеству воды используемой в системе ППД определяются в соответствии с проектной и технической документацией на разработку месторождений, согласно ОСТ 39-225-88.

- На объектах сбора и подготовки нефти (УПСВ, УПН и прочее), на объектах ППД или утилизации (БКНС, КНС и прочее) производят отбор проб для проведения лабораторных испытаний на определение содержания остаточных нефтепродуктов и количество взвешенных частиц (механических примесей) в воде, закачиваемой в систему ППД. Лабораторные испытания воды проводят в соответствии с графиками и по формам установленными в ОГ, с обязательным соблюдением принципов периодичности:

- периодичность контроля над содержанием количества взвешенных частиц (механических примесей) в воде после очистных сооружений объектов подготовки нефти осуществляется не реже, чем три раза в месяц;

- периодичность контроля над содержанием остаточных нефтепродуктов в подтоварной воде на объектах подготовки нефти после очистных сооружений определяется не реже одного раза в сутки и / или после каждого изменения режима работы объекта сбора и подготовки нефти, который может влиять на содержание остаточных нефтепродуктов;

- периодичность контроля над содержанием количества взвешенных частиц (механических примесей) в воде на объектах КНС, БКНС осуществляется не реже, чем три раза в месяц;

- периодичность контроля над содержанием остаточных нефтепродуктов в подтоварной воде на объектах КНС, БКНС – ежесуточно. В случае если объект КНС, БКНС имеет единственный источник забора воды (УПН, ЦПС, УПСВ), на котором осуществляется непрерывный контроль по содержанию остаточных нефтепродуктов в подтоварной воде, на объекте ППД допускается отбор проб с периодичностью 1 раз в 7 дней;

- в случае автономии объектов сбора и подготовки нефти, объектов ППД, ОГ может инициировать согласование с ДНГД установление иной периодичности отбора проб на объектах.

- Ежемесячно, среднестатистические данные по каждому месторождению, на которых реализуется процесс ППД, показатели по средневзвешенному значению количества взвешенных частиц (механических примесей) и остаточных нефтепродуктов передаются в ДНГД по форме Приложения 1 к настоящим Типовым требованиям.

  - ПОРЯДОК УЧЕТА ВОДЫ НА ОБЪЕКТАХ НАЗЕМНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ

  - Суммарный объём воды, закачиваемой в пласты по промыслу за отчётный период (сутки, декада, месяц, квартал) определяется по результатам измерений на КНС (БКНС). Исключениями является наличие на месторождениях автономной системы закачки «из скважины в скважину». В случае наличия автономной системы, при суммарном учете закачки на объектах ППД, к объемам зафиксированным на КНС (БКНС) добавляются объемы автономной закачки.

  - Каждые 2 часа на основании показаний СИ и / или информации поступающей с телеметрии, установленной на НА, машинистом по закачке рабочего агента в пласт на КНС, БКНС фиксируется факт закачки воды с последующей передачей данных согласно распорядительных документов ОГ. Оперативный учет объемов воды на объектах наземной инфраструктуры ППД или утилизации персоналом КНС (БКНС) производится по каждому НА. Суммарный за месяц учет воды по типам насосного оборудования предоставляется ОГ в ДНГД по форме Приложения 2 к настоящим Типовым требованиям.

  - По итогам окончания отчетного периода, суммарный учтенный объем закачки по КНС, БКНС передается в геологические службы ОГ с целью учета при формировании Месячных эксплуатационных рапортов. Форма передачи информации устанавливается ОГ самостоятельно.

  - Ежемесячно, итоги суммарного учета воды по ОГ, с разбивкой на цели (ППД или утилизация) направляются ОГ в ДНГД по форме Приложения 3 к настоящим Типовым требованиям. Накопительный учет плановых и фактических параметров закачки воды предоставляется ОГ в ДНГД на ежеквартальной основе по форме Приложения 4 к настоящим Типовым требованиям.

  - В случае закачки на объекте ППД только подтоварной воды, дисбаланс объёма перекачиваемой воды между объектами сбора и подготовки нефти (УПН, УПСВ, ЦПС) и объектами ППД (КНС, БКНС) не может превышать суммарной по модулю погрешности установленных приборов учета. При установке на обеих системах оперативных приборов учета с погрешностью измерений в 2,0%, допустимый дисбаланс не может превышать 4%. При несоблюдении данных требований, определяют причины превышения предела установленной погрешности и устраняют их до восстановления допустимого порога погрешности.

  - В случае закачки на объекте ППД смешанного агента закачки, дисбаланс объёма воды между объектами сбора и подготовки нефти (УПН, УПСВ, ЦПС) и объектами ППД (КНС, БКНС, водозаборными скважинами и поверхностными источниками) определяется по формуле:

Vдисбаланса = VБКНС – VППН - Vпов.ист. - Vвод.скв.,    (1)

где:

VБкнс – закачка воды по КНС, БКНС;

Vппн – сброс подтоварной воды с объектов сбора и подготовки нефти;

Vпов.ист. – вода с поверхностных водных источников;

V вод.скв. – вода с водозаборных скважин.

  - Суммарный по месторождениям учет объема воды с разбивкой по агентам закачки и учет воды, направленной на утилизацию предоставляется ОГ в ДНГД на ежемесячной основе по форме Приложения 1 к настоящим Типовым требованиям.

  - ПОРЯДОК УЧЕТА ВОДЫ ПО ВОДОЗАБОРНЫМ И СЕНОМАНСКИМ СКВАЖИНАМ

    - Последовательность действий собственников водных объектов и водопользователей при ведении ими учета объема воды по водозаборным и сеноманским скважинам, и их качества, определяются в соответствии с порядком утвержденным приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 903 «Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

    - Учет объема забранных водных ресурсов из водных объектов должен производиться СИ, внесенными в Государственный реестр средств измерений и иметь действующее свидетельство о поверке (калибровке). Выбор средств измерений определяется величиной измеряемых расходов воды (максимального и минимального), технических и технологических условий места установки, производительности водозаборных (сеноманских) скважин по добыче сеноманской воды.

    - ОГ ежеквартально предоставляется в ДНГД информация по форме установленной в Приложении 5 к настоящим Типовым требованиям об объеме забранных водных ресурсов для целей технического водоснабжения процессов добычи нефти осуществляемых по лицензиям, оформленным на ПАО «НК «Роснефть».

    - Журналы учета водопотребления ведутся на бумажном носителе и в электронном виде. Записи в журналах по форме производятся ежедневно на основании проведения замеров расходов (уровней) воды.

    - Оформление учета воды по водозаборным и сеноманским скважинам, ведется в Журнале учета водопотребления СИ для учета воды по водозаборным скважинам по форме Приложения 6 к настоящим Типовым требованиям.

    - По согласованию с соответствующим территориальным органом Федерального агентства водных ресурсов, в случае отсутствия технической возможности установки средств измерений, объем забранной воды определяется исходя из времени работы и производительности технических средств (насосного оборудования), норм водопотребления (водоотведения) или с помощью косвенных методов. В этих случаях формы журналов учета водопотребления определяются на основании Порядка ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных вод и (или) дренажных вод, их качества, утвержденного приказом Минприроды России от 09.11.2020 № 903.

  - ПОРЯДОК УЧЕТА ВОДЫ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

    - Передача воды сторонним организациям производится на основании гражданско-правовых договоров. В договорах устанавливают порядок и условия передачи воды, её количество.

    - Должностные лица, ответственные за передачу воды сторонним организациям, составление и подписание документов, представление отчетных документов назначаются распорядительным документом по ОГ. Полномочия должностных лиц оформляются доверенностями. Оригиналы доверенностей или их нотариально заверенные копии хранятся в структурном подразделении ОГ, осуществляющем передачу воды сторонним организациям.

    - Передача воды на ПОВ производится по коммерческим СИКВ. Основной схемой учета передачи воды является коммерческая СИКВ.

    - В случае отпуска воды АЦ, допускается применение косвенного метода статических измерений (неавтоматизированными СИ). Объем воды определяют по полной вместимости АЦ, указанной в свидетельстве о поверке либо сертификате калибровке АЦ по методике, указанной в ГОСТ 8.600-2011, с учетом перелива или недолива воды относительно указанного уровня налива.

    - Запрещается производить отпуск воды АЦ:

- при отсутствии действующих свидетельств о поверке либо сертификате калибровке;

- при неисправности АЦ, нарушении требований охраны труда и промышленной безопасности;

- при отсутствии в документах (паспорте, свидетельство о поверке и т.д.) на АЦ диаметра (для цилиндрических горловин) или длин сторон горловины (для горловин прямоугольной формы);

- если АЦ, установленные на шасси автомобиля, прицеп или полуприцеп находятся не в горизонтальном положении относительно площадки.

    - Перечень необходимых документов и технической документации обязательных к наличию на СИКВ приведен в Приложении 7 к настоящим Типовым требованиям.

    - В случае принадлежности ПОВ сторонней организации, подключение ПОВ производится на основании утвержденных главным инженером ОГ или заместителем руководителя ОГ по производству «Технических условий на подключение объектов сторонних организаций к технологическим трубопроводам и объектам ОГ по отпуску воды».

    - Технические условия на подключение объектов сторонних организаций к технологическим трубопроводам и объектам ОГ по отпуску воды согласовываются ОГ с ДНГД в части основных технических и технологических требований. Рекомендуемая форма Технических условий приведена в Приложении 8 к настоящим Типовым требованиям.

    - ОГ несет ответственность за безопасную эксплуатацию, обслуживание, а также ликвидацию возможных аварий на трубопроводе до точки врезки (исключая секущую задвижку) к ПОВ, если иное не предусмотрено утвержденными Техническими условиями на подключение объектов сторонних организаций к технологическим трубопроводам и объектам ОГ по отпуску воды.

    - ОГ не несет ответственность за сохранность и транспортировку воды после передачи ее сторонней организации.

    - Структурное подразделение ОГ, осуществляющее отпуск воды сторонним организациям, на основании доверенности на получение материальных ценностей на представителя сторонней организации и оригинала платежного поручения, оформляет товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на количество воды, указанное в заключенном гражданско-правовом договоре на текущий месяц на основании плана – графика отпуска воды на месяц в двух экземплярах.

    - Товарную накладную согласовывает главный бухгалтер ОГ или иное уполномоченное лицо и подписывает руководитель ОГ, должностное лицо структурного подразделения ОГ, ответственного за отпуск воды или иное должностное лицо по доверенности.

    - Товарная накладная является основанием для отпуска воды на ПОВ. Форма плана – графика отпуска воды сторонним организациям установлена в Приложении 10 к настоящим Типовым требованиям.

    - За ведение и сохранность документов обязательных к наличию на ПОВ несет ответственность предприятие, являющееся владельцем ПОВ.

    - Должностное лицо, осуществляющее контроль за передачей воды, обязано:

- проверять перечень документов обязательных к наличию на ПОВ и качество их составления; проверять наличие копий действующих свидетельств о поверке (сертификатов калибровки) на СИ, входящие в состав СИКВ, а также АЦ, наличие градуировочных таблиц для емкостей, резервуаров, наличие действующего поверительного (калибровочного) клейма на СИ или наличия актуальных сведений о поверке в Федеральном информационном фонде по обеспечению единства измерений; осуществлять контроль за правильным выполнением измерений объема воды в соответствии с технической инструкцией на эксплуатации ПОВ, утвержденной главным инженером ОГ или заместителем руководителя ОГ по производству или техническим руководителем предприятия владельца ПОВ;

- не допускать отпуск воды, свыше количества, указанного в товарной накладной (форма № ТОРГ-12) на общую партию воды за отчетный период;

- производить запись в Журнале отпуска воды. Журнал отпуска воды должен быть оформлен по требованиям, предъявляемым к бухгалтерской книге (пронумерован, прошнурован, последняя страница скреплена печатью ОГ или структурного подразделения ОГ). Рекомендуемая форма Журнала отпуска воды приведена в Приложении 11 к настоящим Типовым требованиям;

- ежедневно передавать в региональные инженерно-технические службы сведения о количестве воды, отпущенной сторонним организациям.

    - Рекомендуемая для включения в договор форма заявки на отпуск воды приведена в Приложении 12 к настоящим Типовым требованиям.

    - ОГ ежемесячно, до 28-го числа текущего месяца, представляет сторонним организациям товарную накладную (форма № ТОРГ-12) на произведенный в текущем месяце отпуск воды, оформленную на основании утвержденной заявки. Сторонняя организация обязана подписать товарную накладную до 1-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

    - Структурное подразделение ОГ, осуществляющее отпуск воды сторонней организации ежемесячно в срок до 02 числа, следующего за отчетным периодом, принимает от сторонней организации комплект документов включающий:

- оригиналы доверенностей;

- оригиналы товарных - накладных на отпуск воды;

- транспортные накладные, если отпуск воды производится по автоцистернам.

    - Должностное лицо, ответственное за организацию учета и отпуска воды, ежемесячно в срок до 02 числа, следующего за отчетным периодом, готовит отчетные документы и предоставляет в структурное подразделение ОГ, осуществляющее отпуск воды сторонним организациям реестры отпуска воды по каждому ПОВ, по каждой сторонней организации.

    - Структурное подразделение ОГ, осуществляющее передачу воды сторонним организациям, ежемесячно в срок до 02 числа, следующего за отчетным периодом, представляет в структурное подразделение ОГ, осуществляющее ведение бухгалтерского учета либо в специализированную организацию, осуществляющую ведение бухгалтерского учета ОГ), реестр отпуска воды по каждой сторонней организации с каждого ПОВ. Форма реестра приведена в Приложении 9 к настоящим Типовым требованиям. Один экземпляр Реестра отпуска воды, копии накладных, копия доверенности остается в структурном подразделении ОГ, осуществляющем отпуск воды сторонним организациям. Отчетные документы хранятся в структурном подразделении ОГ, осуществляющем передачу воды сторонним организациям 5 лет.

    - Запрещается производить отпуск воды:

- без наличия копии доверенности на ПОВ; при отсутствии сведений о результатах поверки (калибровки) СИ;

- при неисправности АЦ и замечаниях приведенных в п. 4.5.5 настоящих Типовых требований;

- при нарушении требований ОТ и ПБ;

- при отсутствии оформленной транспортной накладной.

  - ТРЕБОВАНИЕ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ И СИКВ

    - Основными техническими средствами для учета воды на УПСВ, УПН, БКНС, нагнетательных и водозаборных скважинах, забора с поверхностных источников являются СИ, не образующие измерительную систему, а также СИКВ. В качестве СИКВ применяют измерительную систему, реализующую косвенный метод динамических измерений массы с использованием преобразователей объёмного расхода, измерительных преобразователей давления, датчиков температуры и системы обработки информации. Состав СИКВ и необходимость разработки сопутствующей документации (методика измерений, описание типа, методика поверки и т.п.) должны быть определены на стадии проведения проектно-изыскательских работ с учетом технологических параметров объекта эксплуатации, а также предъявляемых требований к ее технической оснащенности, степени автоматизации и точностным характеристикам.

    - Пределы допускаемой погрешности средств измерений, не образующих измерительную систему, не должны превышать значений, указанных в Таблице 1.

Таблица 1

Пределы допускаемой погрешности средств измерений

| Средство ИЗМЕРЕНИя | ПРЕДЕЛЫ ДОПУСКАЕМОЙ ПОГРЕШНОСТИ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Преобразователь расхода | Относительная погрешность ± 2,0 % |
| Преобразователь давления | Приведенная погрешность ± 0,5 % |
| Преобразователи перепада давления (дифманометры) и манометры на фильтрах | Приведенная погрешность ± 1,0 % |
| Манометры показывающие | Приведенная погрешность ± 0,6 % |
| Преобразователь температуры в комплекте с термосопротивлением (сенсором) класса А | Абсолютная погрешность ± 0,2 °С |
| Термометр показывающий | Абсолютная погрешность ± 1,0 °С |
| Вторичная аппаратура | Приведенная погрешность ± 0,05 % |

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема воды:

- оперативных СИКВ…………………………………………….. ±2,0 %;

- коммерческих СИКВ…………………………………………… ±1,5 %.

    - Состав впервые разрабатываемых СИКВ, технические и метрологические характеристики СИ, входящих в состав новых СИКВ должны соответствовать проекту, разработанному на основании технических требований, согласованных Метрологической службой ОГ и Метрологической службой ПАО «НК «Роснефть».

    - Рекомендуемый состав СИКВ для измерений количества воды на УПСВ, УПН приведен в Таблице 2.

Таблица 2

Рекомендуемый состав СИКВ для измерений количества воды

| НАИМЕНОВАНИЕ | НАЛИЧИЕ |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| Блок измерительных линий (количество ИЛ определяется в технических требованиях и уточняется гидравлическим расчетом в процессе проектирования) |  |  |
| Преобразователь объемного расхода |  | В составе СИКВ, реализующий косвенный метод динамических измерений |
| Преобразователь избыточного давления |  | После поточного расходомера |
| Манометр |  | После поточного расходомера |
| Датчик температуры |  | После поточного расходомера |
| Термометр |  | После поточного расходомера |
| Фильтр-грязеуловитель |  | При необходимости |
| Преобразователь перепада давления на фильтре-грязеуловителе |  | При необходимости |
| Манометры на входе и выходе фильтра - грязеуловителя |  | При необходимости |
| Струевыпрямители (или прямые участки до и после ПР) |  | Согласно инструкции по эксплуатации преобразователя |
| Кран для стравливания газа (воздуха) в самой высокой точке ИЛ |  | - |
| Запорная арматура (задвижки или шаровые краны). Объем автоматизации запорной арматуры конкретизируется в ТЗ |  | В технических требованиях указывать тип запорной арматуры (задвижка или шаровой кран), необходимость гарантированного перекрытия потока, наличия контроля протечек, наличия электропривода |
| Входной и выходной коллекторы |  |  |
| Манометр |  | При необходимости |
| Преобразователь избыточного давления |  | На выходном коллекторе СИКВ |
| Датчик температуры (термометр сопротивления в комплекте с измерительным преобразователем) |  | Допускается устанавливать на выходном коллекторе СИКВ |
| Регулятор давления |  | На выходном коллекторе СИКВ |
| Система обработки информации (указать состав) |  |  |
| Вторичная аппаратура | При необходимости |  |
| Блок ввода-вывода, преобразования и передачи информации | При необходимости |  |
| Контроллер управляющий запорной арматурой | При необходимости |  |
| ПЭВМ и (или) информационная панель индикации и сигнализации | При необходимости |  |
| Согласующие устройства, преобразователи интерфейса | При необходимости |  |
| Принтер | При необходимости |  |
| АРМ-оператора | При необходимости |  |
| Комплект соединительных устройств, кабелей и переходников | При необходимости |  |
| Дополнительные СИ и оборудование | При необходимости |  |

    - СИ на КНС, БКНС устанавливаются для учета воды по каждому НА, направлениям закачки, водозаборным, нагнетательным или утилизационным скважинам и /или в блоке напорных гребенок по нагнетательным (утилизационным) скважинам.

    - К применению допускаются СИ, имеющие свидетельство (сертификат) об утверждении типа и внесенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. При размещении оборудования и СИ во взрывоопасных зонах обязательно наличие действующего разрешения на применение, выданного Ростехнадзором.

    - СИ, применяемые для измерений воды, подлежат поверке организацией, аккредитованной на право выполнения данного вида работ. Поверку СИ проводят в соответствии с методикой поверки, утвержденной по результатам испытаний в целях утверждения типа СИ.

    - Поверку (калибровку) СИ проводят в сроки, соответствующие межповерочному (межкалибровочному) интервалу, установленному при утверждении типа СИ. Периодическая поверка (калибровка) СИ, входящих в состав СИКВ, проводится по графику поверки (калибровки) в соответствии с межповерочным интервалом, указанным в описании типа СИ или методике поверки.

    - Внеочередную поверку (калибровку) СИ осуществляют при нарушении поверочного (калибровочного) клейма или пломбы, при утере свидетельства (сертификата) о поверке (калибровке), проведении внеочередного ремонта и при несоответствии метрологических характеристик СИ при проведение КМХ, а так же при изменении настроек СИ (коэффициентов, констант, нарушении юстировок, вмешательство в конструкцию СИ).

    - КМХ СИ на СИКВ проводят в соответствии с годовыми календарными графиками КМХ:

- не реже одного раза в месяц, применяющиеся для измерений воды по отпуску сторонним организациям;

- не реже одного раза в квартал или при необходимости, применяющиеся для измерений воды на объектах УПСВ, УПН;

- при наличии технической возможности не реже одного раза в год или при необходимости чаще, применяющиеся для измерений воды на объектах КНС, БКНС, по нагнетательным и водозаборным скважинам, с поверхностных источников водоснабжения.

    - Внеплановый КМХ на СИ объема воды на БКНС проводят (при наличии технической возможности) в случаях расхождения (более 4% при оперативном учете) показателей между СИ объема воды БКНС, УПСВ и другими приборами учета, участвующими в составлении баланса поступления воды с различных объектов, а также при использовании расчетного метода, по требованию структурных подразделений ОГ, либо одной из сторон при коммерческой сдаче-приеме воды по ПОВ. При расчете величины дисбаланса необходимо объемы воды, измеренные на разных объектах, привести к единым условиям.

    - При отсутствии контрольной ИЛ или трубной развязки технологической схемы, КМХ допускается проводить с применением переносных расходомеров, прошедших поверку (калибровку). Класс точности переносных расходомеров должен быть не ниже класса точности рабочего расходомера.

    - Ответственность за организацию обслуживания и метрологического обеспечения СИКВ возлагается на Метрологическую службу ОГ.

    - СИ подлежат поверке в случаях и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации согласно Федерального закона от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерения».

  - ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерения».

- Приказ Минприроды России от 09.11.2020 № 903 «Порядок ведения собственниками водных объектов и водопользователями учета объема забора (изъятия) водных ресурсов из водных объектов и объема сброса сточных, в том числе дренажных, вод, их качества».

- Постановление Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций».

- ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

- ГОСТ 8.600-2011 Государственная система обеспечения единства измерений. Автоцистерны для жидких нефтепродуктов. Методика поверки.

- ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.

- ОСТ 39-225-88 Вода для заводнения нефтяных пластов. Требования к качеству.

- Стандарт Компании № П3-12.02 С-0001 «Нормативное регулирование».

- Методические указания ПАО «НК «Роснефть» № П4-04 М-0127 «Измерительные системы».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 3

Перечень Приложений к Типовым Требованиям Компании

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Форма отчета о работе системы поддержания пластового давления ОГ за месяц | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма отчетности по работе насосного оборудования системы поддержания пластового давления на объектах ОГ за месяц | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма справки о выполнении плановых показателей по сдаче нефти и закачке воды за месяц | Включено в настоящий файл |
| 4 | Форма квартальной отчетности по плановым и фактическим объемам закачки по месторождениям ОГ с причинами невыполнения и мероприятиями по ликвидации отставаний по закачке | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма отчета об объемах воды, забранной при оказании операторских услуг в рамках осуществления недропользования | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма Журнала учета водопотребления средствами измерений для учета воды по водозаборным скважинам | Включено в настоящий файл |
| 7 | Перечень необходимых документов обязательных к наличию на СИКВ и в структурных подразделениях ОГ, осуществляющих передачу воды | Включено в настоящий файл |
| 8 | Рекомендуемая форма Технических условий на подключение объектов сторонних организаций к технологическим трубопроводам и объектам ОГ по отпуску воды | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма реестра отпуска воды по сторонним организациям | Включено в настоящий файл |
| 10 | Форма Плана-графика отпуска воды сторонним организациям | Включено в настоящий файл |
| 11 | Формы журналов учета отпуска воды сторонним организациям | Включено в настоящий файл |
| 12 | Рекомендуемая форма заявки на отпуск воды | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ОТЧЕТА О РАБОТЕ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ ОГ ЗА МЕСЯЦ

| №ПП | Месторождение, площадь | Компенсация, % |  | Закачка воды по месторождениям (по счетчикам) | Объемы закачки, тыс.м3 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проверка по «Закачке воды по месторождениям» | Давление закачки, МПа |  | Параметры качества воды, мг/дм3 |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Текущая | Накопленная |  | Закачка воды с целью ППД (месячные эксплуатационные рапорты) |  |  | Утилизация (в утилизационные, поглощающие скважины, поля испарения, прочее) | Технологические нужды (перемычки блоки гребенок-автоматизированные групповые установки, изливы, прочее), | Закачка воды по месторождениям, в том числе: |  |  |  |  | Проектное | Фактическое | Количество взвешенных частиц |  | нефтепродукты |  |  |
|  |  |  |  |  | Закачка воды с целью ППД, всего | в т ч эффективная | В т ч не эффективная |  |  | Подтоварная | Пресная | Сточная | Сеноманская |  |  |  | Проект | Факт | Проект | Факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Наименование ОГ |  |  | Строка с формулами не подлежащими изменениям в ОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА ОТЧЕТНОСТИ ПО РАБОТЕ НАСОСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДДЕРЖАНИЯ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТАХ ОГ ЗА МЕСЯЦ

| №ПП | Месторождение, площадь | Наименование объекта | Установленное насосное оборудование |  |  | Производительность, м3/сут |  |  |  | Давление, МПа |  |  | Информация по работе НА (объяснения причин потерь производительности по сравнению с паспортными характеристиками 15% и более; информация о выходе оборудования в капительный ремонт (в отчетном месяце) с причиной выхода и наработкой до капительного ремонта; наличие Акта или комиссионного разбора оборудования при некатегорийном отказе; прочая существенная производственная информация). | Дополнительная информация: информация по ограничениям по давлениям (в случае если есть утвержденный протокол ограничений), превышение по количеству взвешенных частиц и нефтепродуктам, информация по фонду (режиму) нагнетательных скважин, дефицит по агентам закачки, и прочая существенная информация. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тип, марка | Всего установлено, ед. | В работе, ед. | Проектная производительность всего установленного оборудования | Проектная производительность НА находящихся в работе | Фактическая производительность НА находящихся в работе | Загруженность НА (по проектной и фактической производительности) | Давление на приеме НА | Давление на выкидной линии НА | Давление в блоке напорных гребенок |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ОГ: Количество объектов: (строка с формулами) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Количество насосов вышедших в капитальный ремонт в отчётном месяце, ед: |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Суммарная наработка насосов, вышедших в ремонт, часов |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средняя наработка насосов, вышедших в ремонт в отчетном месяце, часов: |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА СПРАВКИ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО СДАЧЕ НЕФТИ И ЗАКАЧКЕ ВОДЫ ЗА МЕСЯЦ

СПРАВКА

о выполнении плановых показателей по сдаче нефти и закачке воды

«наименование Общества Группы» за __________ 20___ г.

1. Выполнение показателей по закачке.

| Оперативные показатели | за месяц |  |  |  | с начала года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бизнес-план | оперативный план | факт | + /- | бизнес-план | оперативный план | факт | + /- |
| 1.1.Закачка воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.Закачка воды с целью ППД, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Закачка подтоварной воды с целью ППД, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Закачка пресной воды с целью ППД, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Утилизация подтоварной воды, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Причины невыполнения бизнес-плана за месяц:

2. Выполнение показателей по сдаче нефти.

| Оперативные показатели | за месяц |  |  |  | с начала года |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | бизнес-план | оперативный план | факт | + /- | бизнес-план | оперативный план | факт | + /- |
| 2.1. Сдача нефти, тыс. тонн, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. В систему ПАО «Транснефть» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. Отгрузка на нефтеналивную эстакаду |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. Прямая поставка на нефтеперерабатывающие заводы (кроме малогабаритных установок подготовки и переработки нефти) |  |  |  |  |  |  |  |  |

Причины невыполнения БП за месяц:

Первый заместитель генерального директора

по производству – главный инженер                                                                          Ф.И.О.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ФОРМА КВАРТАЛЬНОЙ ОТЧЕТНОСТИ ПО ПЛАНОВЫМ И ФАКТИЧЕСКИМ ОБЪЕМАМ ЗАКАЧКИ ПО МЕСТОРОЖДЕНИЯМ ОГ С ПРИЧИНАМИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯМИ ПО ЛИКВИДАЦИИ ОТСТАВАНИЙ ПО ЗАКАЧКЕ

| №пп | Месторождение, площадь | Бизнес-план на …. месяцев 20…. года, тыс.м3 |  |  | Итого ПЛАН на 20.. год | Факт на … месяцев 20…. года, тыс.м3 |  |  | Итого, ФАКТ на 20.. год | Отклонение от плана, тыс.м3 | Отклонение от плана, % | Причины невыполнения бизнес-плана по закачке (накопительная, с начала года) | Планируемые мероприятия по ликвидации отставания по закачке | Дата выполнения планируемых мероприятий/ ответственное лицо | Отчет по выполнению мероприятий текущего (отчетного) квартала или предшествующих периодов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв | февр | … |  | янв | февр | … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование ОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Должностное лицо ОГ                                                                    Ф.И.О

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ОТЧЕТА ОБ ОБЪЕМАХ ВОДЫ, ЗАБРАННОЙ ПРИ ОКАЗАНИИ ОПЕРАТОРСКИХ УСЛУГ В РАМКАХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЯ

|  |  |  |  |  | Приложение 1 к служебной записке № _____ от_______ |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Отчет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | об объемах воды, забранной при оказании операторских услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в рамках осуществления недропользования, в том числе в процессе геологического изучения и добычи нефти и газа и/ или для технологического обеспечения системы ППД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на основании Договора ________________________________________________________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | за ____ квартал 20__ года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | город |  |  |  |  |  |  | дата |  |  |  |  |
|  | В процессе осуществления недропользования оператором ________________________________ была произведена добыча подземных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| с целью технологического обеспечения процесса поддержания пластового давления и / или на технологические нужды определенные лицензионными обязательствами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Лицензия на добычу подземных вод для ППД | Наименование ЛУ | Код ОКТМО | Код водопользования | Код цели забора воды | Установленный квартальный лимит | Вид водопользования |  | Количество (объем забранной воды) |  | Водный объект (номера скважин) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | в пределах установленного лимита | сверх установленного лимита | цифрами* | прописью |  |  |
| 1 | 2 | 2.1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | * - указывается забор воды в целом по лицензионному участку |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оператор |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Генеральный директор ОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | От имени Владельца лицензий Отчет принял |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ФОРМА ЖУРНАЛА УЧЕТА ВОДОПОТРЕБЛЕНИЯ СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ УЧЕТА ВОДЫ ПО ВОДОЗАБОРНЫМ СКВАЖИНАМ

Форма 1.1.

Журнал учета водопотребления средствами измерений

________________________________________________________________________

(наименование организации, эксплуатирующей водозаборные сооружения)

________________________________________________________________________

(цех, участок, канал т.п., осуществляющий забор (изъятие) воды)

________________________________________________________________________

(наименование пункта учета забора (изъятия) воды, его координаты)

________________________________________________________________________

(наименование средства измерения расхода (уровня) воды, сроки поверки)

________________________________________________________________________

(наименование водного объекта - водоисточника)

Форма 1.2.

| Дата измерения | Показания измерительного прибора или номер диаграммы | Время работы измерительного прибора, сут | Расход воды, м3/сут (тыс м3) | Подпись лица, осуществляющего учет |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Проверил ______________                        _______________                __________________

(должность)                               (подпись)                                 (И.О. фамилия)

«_____» ___________20__г.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К НАЛИЧИЮ НА СИКВ И В СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ОГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПЕРЕДАЧУ ВОДЫ

1.	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К НАЛИЧИЮ НА ПОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

- Копия распорядительного документа о назначении должностных лиц, ответственных за отпуск воды сторонним организациям, составление и подписание документов.

- Регламент взаимоотношений.

- Инструкция по эксплуатации СИКВ, технологическая схема.

- Должностные инструкции работников.

- Инструкции по ОТ и ПБ.

- Копии доверенностей.

- Копии свидетельства о поверке автоцистерны.

- Годовой утвержденный «Лимит отпуска воды».

- Утвержденная заявка на отпуск воды.

- График отпуска воды на месяц.

- График поверки (калибровки) СИ.

- Градуировочные таблицы на резервуары (если применимо для объекта).

- Графики проведения технического обслуживания и средств измерений.

- Свидетельства (сертификаты) и протоколы о поверке (калибровке) СИ (при отпуске воды АЦ).

- Графики проведения контроля метрологических характеристик СИ.

- Журнал технического обслуживания СИ и оборудования.

- Журнал учета воды.

- Журнал учета установки и снятия пломб.

- Журнал КМХ средств измерений.

- Акт измерения базовых высот резервуаров (если применимо для объекта).

2.	ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ К НАЛИЧИЮ НА СИКВ ОГ

- Инструкция по эксплуатации СИКВ, технологическая схема.

- Должностные инструкции работников.

- Инструкции по охране труда и промышленной безопасности.

- Градуировочные таблицы на резервуары БКНС (если применимо к объекту).

- Годовой утвержденный «Лимит на забор воды из подземных и поверхностных источников» (если применимо к объекту).

- График поверки (калибровки) СИ.

- Графики проведения технического обслуживания и ремонта оборудования, средств измерений.

- Свидетельства (сертификаты) и протоколы о поверке (калибровке) СИ.

- Графики проведения контроля метрологических характеристик СИ.

- Журнал технического обслуживания СИ.

- Журнал учета воды.

- Журнал КМХ средств измерений.

3.	ПЕРЕЧЕНЬ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В СТРУКТУРНОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ ОГ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ОТПУСК ВОДЫ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ.

      - Копия приказа о назначении:

- приказа о назначении должностных лиц, ответственных за отпуск воды сторонним организациям, составление и подписание документов;

- распоряжение о назначении должностных лиц за отпуск и учет воды на производственно-технологические нужды.

      - Подлинники доверенностей или нотариально заверенные копии.

      - Договоры (копии) на куплю-продажу воды.

      - Годовой утвержденный «Лимит отпуска».

      - График отпуска воды на месяц.

      - Реестры отпуска воды сторонним организациям оформленные за прошедший период.

      - Заявки от сторонних организаций на отпуск воды.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 8. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТОВ СТОРОННИХ ОРГАНИЗАЦИЙ К ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ТРУБОПРОВОДАМ И ОБЪЕКТАМ ОГ ПО ОТПУСКУ ВОДЫ

СОГЛАСОВАНО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Наименование предприятия                                                                                      Наименование предприятия

сдающей  стороны                                                                                                      принимающей стороны

_________________Ф.И.О.                                                                                         _________________Ф.И.О.

«____»___________20…г.                                                                                           «____»___________20…г.

1. Основные технологические требования

- Подключение осуществляется:

- от объекта (наименование объекта сторонней организации, характеристика трубопровода, схема прокладки трубопровода) к точке подключения на объекте сдающей стороны (место подключения: задвижка, шаровой кран, трубопровод и т.д.);

- ПОВ расположить …

- Для обеспечения приема воды, должны быть построены следующие сооружения:

- насосная внешней перекачки (при необходимости);.

- резервуары (при необходимости);

- операторная;

- СИКВ.

- Сооружения и оборудование сторонней организации располагаются вне территории сдающей стороной (указывается место расположения сооружений сторонней организации).

- Давление в точке подключения к объекту (наименование объекта) сдающей стороны (наименование предприятия)  --- МПа.

- Прием воды производится по техническим условиям сдающей стороной (наименование предприятия).

- Предоставлять ежемесячно сдающей стороне (наименование предприятия) объемы приема воды.

Перед вводом в эксплуатацию объекта разработать «Регламент о взаимоотношениях…», согласовать со сдающей стороной (наименование предприятия).

- На каждый пункт отпуска воды сторонней организацией разрабатывается отдельная Инструкция по эксплуатации ПОВ, которая согласовывается с главным инженером ОГ или заместителем руководителя ОГ по производству.

2. Основные технические требования

1. Обеспечить радио/ телефонную связь операторов принимающей организации (наименование предприятия) с оперативным персоналом сдающей стороной (наименование предприятия).

2. Перечень передаваемых и принимаемых параметров согласовываются сдающей стороной (наименование предприятия) при согласовании технического задания на проектирование.

3. Основные требования к СИКВ

Обеспечить проведение учета воды с применением СИКВ, принятых в эксплуатацию в установленном порядке и отвечающих требованиям нормативных документов.

СИКВ должна обеспечивать выполнение следующих функций:

- измерение в автоматическом режиме, индикацию, и сигнализацию предельных значений:

- расхода по каждой ИЛ;

- давления на выходе СИКВ, на каждой ИЛ;

- температуры на выходе СИКВ;

- перепада давления на фильтрах;

- определение (расчет) по измеренным значениям и аттестованным алгоритмам в соответствии с МИ физических величин за установленные интервалы времени и на текущий момент:

- объемный расход;

- среднее значение температуры;

- среднее значение давления;

- расчет текущего значения расхода за отчетный период по каждой ИЛ, суммарного расхода воды через СИКВ;

- накопление, хранение и отображение на АРМ-оператора значений количества перекачанной воды за отдельные периоды (2 часа, сутки, смену, месяц, год);

- регистрация в системном журнале аварийных событий, сообщений об ошибках, событиях безопасности, а также событиях доступа к метрологически значимым параметрам с указанием даты и времени доступа, идентификатора субъекта доступа, нового и прежнего значения параметра;

- ручной отбор точечной пробы по ГОСТ 31861;

- индикация значений следующих измеряемых величин на экране монитора:

- объема, текущего расхода по ИЛ;

- температуры и давления в ИЛ и на выходе СИКВ;

- регистрацию результатов измерений, их хранение и передачу в систему верхнего уровня;

- резервирование измерительных каналов;

- учет времени работы оборудования СИКВ;

- автоматическую диагностику работоспособности оборудования СИКВ;

- автоматический переход на зимнее/летнее время без потери информации;

- автоматическую синхронизацию времени с системой верхнего уровня;

- защиту системной информации от несанкционированного доступа.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА РЕЕСТРА ОТПУСКА ВОДЫ ПО СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

«УТВЕРЖДАЮ»

Начальник структурного подразделения

ОГ, осуществляющее отпуск воды

________________________Ф.И.О.

___________20__г.

Реестр отпуска  воды сторонним организациям

за  _____________ 20__г. с ПОВ _______________.

| № п/п | Дата | Наименование ПОВ | Наименование организации | № товарной - накладной | № транс-портной накладной (по автоцистернам) | Объем, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Итого: |  |  |  |  |  |

Должностное лицо                                                                                               Ф.И.О.

Начальник структурного подразделения ОГ,

осуществляющего отпуск воды                                                                         Ф.И.О.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ФОРМА ПЛАНА-ГРАФИКА ОТПУСКА ВОДЫ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

|  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  | Утверждаю: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование сторонней организации |  |  |  |  |  |  | Генеральный директор ОГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ___________________Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  | ___________________Ф.И.О. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | __________________20_ г. |  |  |  |  |  |  | __________________20_ г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | План-график передачи воды на 20__ год. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| №п.п. | Наименование предприятия | январь | февраль |  | март | апрель | май |  | июнь | июль | август |  | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | Итого: на 20_ г. |
|  |  | м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Наименование сторонней организации (по договорам) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Передача воды сторонним организациям с ПОВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись, печать                                                                                                         Подпись, печать

## ПРИЛОЖЕНИЕ 11. ФОРМЫ ЖУРНАЛОВ УЧЕТА ОТПУСКА ВОДЫ СТОРОННИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

«ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТПУСКА ВОДЫ по автоцистернам»

| №п/п | Дата | Наименование сторонней организации (цеха) | Марка автомобиля | Гос. номер автомобиля | Номер путевого листа | Вместимость автоцистерны, м3 | Количество отпущенной воды | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем воды, м3 | Получателя | Оператора |

ИТОГО за сутки  (м3):

Оператор                                                                                                                                                                         Ф.И.О.

Начальник структурного подразделения ОГ, осуществляющего передачу воды                                           Ф.И.О.

«ЖУРНАЛ УЧЕТА ОТПУСКА ВОДЫ по СИКВ»

| № п/п | Дата | Время | Наименование сторонней организации (цеха) | Давление, МПа | Результаты измерений объема воды (показания системы обработки информации или вторичных приборов) |  | Количество отпущенной воды, м3 | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | объем, м3 |  |  | Получателя | Оператора |
|  |  |  |  |  | начало | конец |  |  |  |

ИТОГО за сутки  (м3):

Оператор                                                                                                                                                                                                 Ф.И.О.

Начальник структурного подразделения ОГ, осуществляющего отпуск воды                                                                        Ф.И.О.

«ЖУРНАЛ УЧЕТА отпуска ВОДЫ по резервуарам»

| № п/п | Дата | Время | Наименование сторонней организации | Результаты измерений уровня воды (показания системы обработки информации или вторичных приборов, ручной замер) |  | Количество отпущенной воды, м3 | Подпись |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | уровень |  |  |  |  |
|  |  |  |  | до заполнения, см | после заполнения, см |  | Получателя | Оператора |

ИТОГО за сутки (м3):

Оператор                                                                                                                                                                                            Ф.И.О.

Начальник структурного подразделения ОГ, осуществляющего отпуска воды                                                                Ф.И.О.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 12. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ЗАЯВКИ НА ОТПУСК ВОДЫ

СОГЛАСОВАНО:                                                                                                                                                     УТВЕРЖДАЮ:

Наименование ОГ                                                                                                                                                  Наименование сторонней

_____________ Ф.И.О.                                                                                                                                            организации

__________________ Ф.И.О.

«___»_________20_г.                                                                                                                                               «___»_________20_г.

заявка на ОТПУСК ВОДЫ на ________ 20_ г.

| № п/п | Дата | Пункт отпуска воды | Обоснование | № доверенности | Тип воды | Количество воды, м3 | Плотность, г/см3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

*Рекомендуемая дата подачи сторонней организацией заявки на отпуск воды – до 26 числа текущего месяца.

Товарная накладная (форма №ТОРГ-12) утверждена постановлением Госкомстата РФ от 25.12.1998 № 132 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету торговых операций».