Приложение № 1

К Договору № _____ от «_____» ________ 20 ___ г.

Заместитель генерального директора - главный инженер ООО «БНГРЭ»

_________________ Н.М. Игнатьев

«___» _____________2018г.

Техническое задание

На обслуживание электрооборудования буровой установки и электрооборудования кустовой площадки № 12 Куюмбинского ЛУ в 2018 – 2019 гг.

| ЗАКАЗЧИК: | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| ООО «БНГРЭ» __________________________________ ____________________/______________ М.п. | ______________________________ __________________________________ ____________________/______________ М.п. |

г. Красноярск 2018г.

Техническое задание на обслуживание электрооборудования буровой установки и электрооборудования кустовой площадки № 12 Куюмбинского ЛУ в 2018 – 2019 гг.

1.	Цель задания: сформировать требования к оказанию услуг по сервисному обслуживанию электрооборудования буровых установок, формирования  ПДО контрагентам для проведения тендерных процедур;

- Источник задания: план проведения тендеров по отделу главного энергетика на 2018 год;

- Срок оказания услуг май 2018 год по декабрь 2019 года;

- Сведения о месте оказания услуг: объект ведения буровых работ на Куюмбинском ЛУ, расположенном в Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края;

- Административное расположение: Россия, Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район (северная широта 60º49’48”, восточная долгота 97º23’13”);

- Температура колеблется в пределах от + 39ºС летом до - 57ºС зимой;

- Среднегодовое количество осадков – 518 мм;

- Скорость ветра: максимальные значения могут достигать 20 м/сек.;

- Средняя продолжительность зимнего периода - 217 дней;

- Климат района отличается суровой продолжительной зимой и коротким летом.

2.	Краткий перечень услуг Исполнителя:

- Оказание услуг по обслуживанию электрооборудования: буровой установки (БУ), резервной дизель-генераторной установки (ДГУ), паровых котельных установок (ПКН-2М), административных  бытовых и складских помещений и другого электрооборудования, находящегося на территории кустовой площадки в соответствии с установленными требованиями и правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, ПУЭ, ПОТЭЭ и др.;

- Обеспечение бесперебойной работы электрооборудования БУ и электрооборудования кустовой площадки;

-  Своевременное и качественное проведение профилактических работ по предотвращению аварий и инцидентов на обслуживаемом оборудовании;

- Качественное выполнение ТО (техническое обслуживание), ТР (текущий ремонт) оборудования и др., кроме капитального ремонта;

- Ведение и учет технической документации (ТУ, схем, составление актов, планов ТО и ТР и т.д.)

- Входной контроль материалов и выходной контроль оборудования из ремонта;

- Планирование, формирование и согласование с Заказчиком заявок на приобретение и доставку к месту оказания услуг материалов, оборудования и ГСМ, требуемых для оказания услуг;

- Своевременное и в полном объёме предоставление отчетности о наработке оборудования и об используемых энергоресурсах;

- Исполнитель назначает ответственного за электрохозяйство на объекте оказания услуг при обслуживании оборудования Заказчика;

- Исполнение требований стандартов, принятых в ООО «БНГРЭ», НГК «Славнефть», НК «Росснефть»;

- Сведение рисков электротравматизма обслуживающего персонала БУ до минимума;

- Соблюдение правил пожарной безопасности.

3.	Основные требования Заказчика:

- Стоимость предоставляемых услуг включает все затраты Исполнителя по заключенному договору;

- Исполнитель является ответственным за электрохозяйство Заказчика в течение всего срока оказания услуг. Состав электрохозяйства определен пп.4-5 настоящего Технического задания;

- Обслуживание электроустановок проводится обученным и специально подготовленным персоналом, имеющим соответствующую квалификацию и группу допуска для работ в электроустановках до и свыше 1000 В;

- Обеспечение обслуживающего персонала защитными средствами, инструментом, приспособлениями, знаками, плакатами по электробезопасности при оказании услуг;

- Завоз персонала Исполнителя от базовых пунктов сбора (г. Красноярск или п.Богучаны) до места оказания услуг осуществляется за счет Заказчика;

- Заключение договора на оказание услуг по обслуживанию электрооборудования БУ и Кустовой площадки № 12 в соответствии с тендерными процедурами.

4.	Объект  обслуживания:

Объектом обслуживания является:

- Буровая установка БУ 320 ЭК производства ООО «УСПК» (установленная мощность - 7,5 мВт) в комплекте с электрооборудованием и оборудованием КИПиА;

- Электрооборудование кустовой площадки №12

- Наименование и количество электрооборудования, подлежащего обслуживанию

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во |  | Период. ТО и ТР |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Буровая установка БУ 320 ЭК |  |  |  |  |  |
| 1 | Модуль рамы ротора, в т.ч.: (с местом под установку геофизического ролика) |  |  |  | ТО (тех. обслуживание) - ежедневно, ТР (Текущий ремонт) - 1 раз в 3 месяца, если иное не указано в паспорте на оборудование |
|  | Электродвигатель 1250кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |  |  |
| 2 | Модуль рамы подсвечников |  |  |  |  |
|  | Лебедка вспомогательная с электроприводом ЛВ-50ВЗ | Шт. | 1 |  |  |
|  | Таль электрическая г/п 10 т | Шт. | 2 |  |  |
| 3 | Модуль лебедочный |  |  |  |  |
|  | Тормоз колодочный ТКГ-400 УХЛ2 (электрооборудование) | Шт. | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель ВА-280 М6 90/1000 УХЛ2 с частотным регулированием | Шт. | 1 |  |  |
|  | Блок ТЭН | Шт. | 2 |  |  |
|  | Электродвигатель 1250 кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |  |  |
|  | Кабельные трассы | Компл. | 1 |  |  |
|  | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование) | Шт. | 2 |  |  |
| 4 | Кран консольно-поворотный г/п 5 т, стрела 10 м (электрооборудование) | Компл. | 1 |  |  |
| 5 | Агрегат воздушно-отопительный АП 5-50 (электрооборудование) | Шт. | 8 |  |  |
| 6 | Кабина бурильщика (оснащается оборудованием, в том числе монитор видеонаблюдения, общепромышленного исполнения, взрывозащита обеспечивается избыточным давлением) | Шт. | 1 |  |  |
| 7 | Блок-бокс (2500х4500, обогреваемое помещение, с рабочим местом инженера по бурению) | Шт. | 1 |  |  |
| 8 | Блок очистки бурового раствора |  |  |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 2 |  |  |
| 9 | Модуль грубой очистки |  |  |  |  |
|  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 1 |  |  |
|  | Вибросито пропускная способность - 38 л/сек. Возмущающая сила G - 7,5 | Шт. | 3 |  |  |
|  | Дегазатор центробежный пропускная способность - 82 л/сек | Шт. | 1 |  |  |
| 10 | Модуль тонкой очистки |  |  |  |  |
|  | СГУ на базе вибросита. Пропускная способность вибросита - 38 л/с, возмущающая сила G 7,5, пропускная способность пескоотделителя - 63 л/с, пропускная способность илоотделителя - 57 л/с | Шт. | 1 |  |  |
|  | Центрифуга Пропускная способность - 50м3/час | Шт. | 2 |  |  |
|  | Насос винтовой для центрифуги Производительность - 50 м3/час | Шт. | 2 |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 5x4х14 (15 кВт) | Шт. | 1 |  |  |
| 11 | Модуль бурового раствора (расстояние от дна до лопастей перемешивателя по рекомендации производителя 0,4-0,5 диаметра лопасти) |  |  |  |  |
|  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 18 |  |  |
| 12 | Модуль приготовления |  |  |  |  |
|  | Перемешиватель бурового раствора ПБРТ-7,5-ГК-1500-22-900-turbo У2 | Шт. | 2 |  |  |
|  | Перемешиватель гидравлический | Шт. | 2 |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 2 |  |  |
| 13 | Блок буровых насосов |  |  |  |  |
| 14 | Модуль Бурового насоса №1 |  |  |  |  |
|  | Электропривод насоса (правый) | Компл. | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 1200 кВт (левое исполнение) | Шт. | 1 |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 1 |  |  |
| 15 | Модуль Бурового насоса №2 |  |  |  |  |
|  | Электропривод насоса (левый) | Компл. | 1 |  |  |
|  | Электродвигатель 1200 кВт (правое исполнение) | Шт. | 1 |  |  |
|  | Агрегат электронасосный 8х6х14 | Шт. | 1 |  |  |
| 16 | Установка копрессорная выского давления с рукавом для закачки пневмокомпенсаторов (располагается в насосном блоке) |  |  |  |  |
|  | Подвесной вертикальный шламовый насос ВШН-150 с гусаком и гофрированным рукавом. | Шт. | 2 |  |  |
| 17 | Укрытие ЦС и БН (из сэндвич-панелей, нижние панели изготовлены по длинне балок основания ЦС, верхние и крышные панели с шагом 2,4 м, фермы с шагом 4,8 м) |  |  |  |  |
|  | Вентилятор крышный радиальный ВКР-6,3-В ТУ 4861-021-04614058-05 | Шт. | 5 |  |  |
|  | Вентилятор крышный радиальный ВКР-6,3 ТУ 4861-021-04614058-05 | Шт. | 2 |  |  |
| 18 | Установка монорельса для электротали |  |  |  |  |
|  | Таль электрическая канатная г/п 3,2т | шт. | 1 |  |  |
| 19 | Установка компрессорного блока |  |  |  |  |
|  | Компрессорная станция (производительность не менее 6,5 м3/мин, воздухосборники 6х0,9, воздухоосушка адсорбционного типа) | Шт. | 2 |  |  |
| 20 | Блок приготовления раствора (БПР) | Компл. | 1 |  |  |
| 21 | Электрооборудование |  |  |  |  |
| 22 | КРУ2 РУ БМ-6/1000-14-ХЛ1 (комплектное распределительное устройство) 5 ячеек, вход - воздушный, выход - кабельный | Компл. | 1 |  | ТО (тех. обслуживание) - ежедневно, ТР (Текущий ремонт) - 1 раз в 3 месяца, если иное не указано в паспорте на оборудование |
| 23 | Трансформатор ТРС3П 3200/6 УХЛ1 |  |  |  |  |
|  | Цельнометаллический контейнер под трансформатор 3200кВА | Компл. | 1 |  |  |
|  | Трансформатор силовой сухой преобразовательный с расщепленными обмотками 3200кВА, 6000/2х690В, гр. соед. Y/y-0 d-11; ПБВ+/-2х2,5; блок контроля температуры. | Компл. | 1 |  |  |
|  | система рабочего, аварийного и эвакуационного освещения на светодиодных светильниках | Компл. | 1 |  |  |
|  | система приточно-вытяжной вентиляции и электрообогрева | Компл. | 1 |  |  |
| 24 | ДЭС 400 кВА |  |  |  |  |
|  | Дизель-генератор Fogo открытого исполнения | Компл. | 1 |  |  |
|  | Мобильное задание типа "Север" 5500х2350х2750(мм) на раме | Компл. | 1 |  |  |
| 25 | НКУ (модуль РУ-0,4 кВ) - низковольтное комплектное устройство | Компл. | 1 |  |  |
|  | утепленный цельнометаллический контейнер 3000х2860х12000мм (ШхВхД) |  |  |  |  |
|  | система рабочего, местного, аварийного и эвакуационного освещения на светодиодных светильниках |  |  |  |  |
|  | система приточно-вытяжной вентиляции и электрообогрева |  |  |  |  |
|  | система пожаро-охранной сигнализации |  |  |  |  |
|  | шинно-болтовые соединения подключения внешней силовой кабельной продукции на токи более 200А |  |  |  |  |
|  | разъемы для подключения внешней кабельной продукции на токи менее 200А |  |  |  |  |
|  | кабельная продукция для монтажа внутри модуля РУ-0,4кВ |  |  |  |  |
|  | шкаф собственных нужд (ШСН2) модуля РУ-0,4кВ со станцией распределенной периферии контроллера |  |  |  |  |
|  | трансформатор силовой сухой 1250кВА, 6000/380В, гр. соед. D/y-n; ПБВ+/-2х2,5, блок контроля температуры |  |  |  |  |
|  | фильтро-компенсирующее устройство 400кВАр, 380В |  |  |  |  |
|  | Однофазный стабилизатор освещения 15 кВА, 220В |  |  |  |  |
|  | Источник бесперебойного питания 2000ВА с внешней аккумуляторной батареей |  |  |  |  |
|  | низковольтное распределительное устройство управления механизмами 380В в составе: |  |  |  |  |
|  | шкаф вводной (ШВ) приема электроэнергии с автоматическими выключателями на напряжение 380В 50Гц (питание от ТСН или аварийной ДЭС) |  |  |  |  |
|  | шкаф выключателей автоматических (ШВА) распределения электроэнергии с автоматическими выключателями на напряжение 380В 50Гц (компрессоров, пультов управления насосами, ШЛБ и прочих потребителей) |  |  |  |  |
|  | - шкаф управления плавными пусками (ШУПП) с двумя устройствами плавного пуска 75кВт, 380В, 142А PST142 (АВВ) и с автоматическими выключателями, релейно-контакторной аппаратурой и электронными устройствами защиты для управления подпорными и шламовыми насосами; |  |  |  |  |
|  | - шкаф питания вспом. механизмов (ШПВМ) с автоматическими выключателями и релейно-контакторной аппаратурой, электронными устройствами защиты для управления механизмами приготовления, хранения и очистки бурового раствора |  |  |  |  |
|  | - шкафы управления всмомогательными лебедками 1 и 2 (ШУВЛ1 и ШУВЛ2), 50 кВт |  |  |  |  |
|  | - шкаф управления шнековым конвеером (ШУШК) с преобразователем частоты, 11 кВт |  |  |  |  |
| 26 | КТУ (модуль ПЧ) | Компл. | 1 |  |  |
|  | утепленный цельнометаллический контейнер 3000х2860х12000мм (ШхВхД) |  |  |  |  |
|  | система рабочего, местного, аварийного и эвакуационного освещения на светодиодных светильниках |  |  |  |  |
|  | система приточно-вытяжной вентиляции и электрообогрева |  |  |  |  |
|  | система пожаро-охранной сигнализации |  |  |  |  |
|  | шинно-болтовые соединения подключения внешней силовой кабельной продукции на токи более 200А |  |  |  |  |
|  | разъемы для подключения внешней кабельной продукции на токи менее 200А |  |  |  |  |
|  | кабельная продукция для монтажа внутри модуля ЧП |  |  |  |  |
|  | шкаф собственных нужд (ШСН1) модуля ЧП |  |  |  |  |
|  | многодвигательный частотно-регулируемый электропривод типа «ACS800 Multidrive» (производство компании АВВ) в составе: |  |  |  |  |
|  | - общий 12-ти импульсный выпрямитель 3630кВА, 3720А |  |  |  |  |
|  | - инвертор двигателя 1 буровой лебедки 1400кВт, 1414А |  |  |  |  |
|  | - инвертор двигателя 2 буровой лебедки 1400кВт, 1414А |  |  |  |  |
|  | - инвертор двигателя ротора 1400кВт, 1414А |  |  |  |  |
|  | - инвертор двигателя бурового насоса 1 1400кВт, 1414А |  |  |  |  |
|  | - инвертор двигателя бурового насоса 2 1400кВт, 1414А |  |  |  |  |
|  | - инвертор тормозного ключа (чоппера) 1300кВА, 1171А |  |  |  |  |
|  | - блок тормозных резисторов с принудительной вентиляцией 400кВт, 1500В |  |  |  |  |
|  | - шкаф аварийного (дополнительного) привода (ШДП) с преобразователем частоты 90кВт, 380В |  |  |  |  |
|  | шкаф МПК системы АСУ в составе: |  |  |  |  |
|  | - контроллер CPU 317-2 PN/DP (Siemens) |  |  |  |  |
|  | - сенсорная панель визуализации |  |  |  |  |
|  | - промышленный компьютер системы визуализации и хранения информации в течении 30 дней |  |  |  |  |
|  | - устройство бесперебойного питания |  |  |  |  |
|  | - программатор (ноутбук) |  |  |  |  |
|  | программное обеспечение для настройки и диагностики преобразователей частоты и контроллера |  |  |  |  |
|  | комплект технической документации на преобразователи частоты и контроллер |  |  |  |  |
|  | комплект кабелей и шнуров для программатора для настройки преобразователей частоты и контроллера |  |  |  |  |
|  | Шкаф системы громкоговорящей связи (ШГГС) в комплекте с переговорным устройством |  |  |  |  |
| 27 | Динамометр электронный ДЭЛ-150 (СКПБ) | Компл. | 1 |  |  |
| 28 | Система цифровой громкоговорящей связи | Компл. | 1 |  |  |
|  | Взрывозащищённое переговорное устройство с громкоговорителем |  |  |  |  |
|  | Переговорное устройство с громкоговорителем |  |  |  |  |
|  | Блок LCE |  |  |  |  |
| 29 | Отдельностоящие шкафы управления: | Компл. | 1 |  |  |
|  | Шкаф вышечно-лебедочного блока с автоматическими выключателями, релейно-контакторной аппаратурой и электронными устройствами защиты. |  |  |  |  |
|  | Шкаф подъема вышки с вакуумными контакторами, в том числе пульт подъема вышки с кабелем 60 метров |  |  |  |  |
|  | Пульт насосов (управление буровым насосом 1 и буровым насосом 2) |  |  |  |  |
|  | Шкаф подключения геофизиков |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ВЛБ |  |  |  |  |
|  | Щит освещения ЦС |  |  |  |  |
|  | Шкаф собственных нужд кабины бурильщика |  |  |  |  |
|  | Шкаф намотки каната |  |  |  |  |
|  | Шкаф модуля лебедочного |  |  |  |  |
|  | Шкаф кабины бурильщика ШКБ |  |  |  |  |
| 30 | Система видеонаблюдения | Компл. | 1 |  |  |
|  | Взрывозащищенная видеокамера |  |  |  |  |
|  | Всепогодная видеокамера |  |  |  |  |
|  | Видеосервер |  |  |  |  |
| 31 | Трансформаторная под-ция 10/6 кВ 6,3 мВт |  |  |  |  |
|  | РУ 10 кВ | Шт. | 1 |  |  |
|  | Ячейки КСО 393 - …. 10кВ | Шт. | 4 |  |  |
|  | Трансформатор ТС 6,3 10/6 | Шт. | 1 |  |  |
|  | Ячейки КСО 393 - …. 6 кВ | Шт. | 2 |  |  |
|  | Кабельные линии 10/6 кВ | Компл. | 2 |  |  |
|  | ВЛ - 10 кВ | Компл. | 1 |  |  |
|  | ВЛИ - 0,4 кВ | Компл. | 1 |  |  |
| Электрооборудование кустовой площадки |  |  |  |  |  |
| 32 | ДЭС 200-400 кВА |  |  |  | ТО (тех. обслуживание) - ежедневно, ТР (Текущий ремонт) - 1 раз в 3 месяца, если иное не указано в паспорте на оборудование |
|  | Дизель-генератор | Компл. |  | 1 |  |
|  | Мобильное задание на раме | Компл. |  | 1 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация | Компл. |  | 1 |  |
|  | Шкаф ГРЩ 0,4 кВ | Шт. |  | 1 |  |
| 33 | Трансформаторная подстанция 10/6 кВ 6,3 мВт |  |  |  |  |
|  | РУ 10 кВ | Шт. |  | 1 |  |
|  | Ячейки КСО 393 - …. 10кВ | Шт. |  | 4 |  |
|  | Трансформатор ТС 6,3 10/6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Ячейки КСО 393 - …. 6 кВ | Шт. |  | 2 |  |
|  | Кабельные линии 10/6 кВ | Компл. |  | 2 |  |
|  | ВЛ - 10 кВ | Компл. |  | 1 |  |
|  | ВЛИ - 0,4 кВ | Компл. |  | 1 |  |
| 34 | Жилые дома (электрооборудование) в том числе на один вагон | Компл. |  | 25 |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Светильники | Шт. |  | 5 |  |
|  | Розетки 220 В | Шт. |  | 10 |  |
|  | Выключатели | Шт. |  | 6 |  |
|  | Система кондиционирования | Компл. |  | 1 |  |
|  | электрообогреватели | Шт. |  | 4 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. |  | 1 |  |
| 35 | Столовая (электрооборудование) | Компл. |  | 3 | ТО (тех. обслуживание) - ежедневно, ТР (Текущий ремонт) - 1 раз в 3 месяца, если иное не указано в паспорте на оборудование |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Светильники | Шт. |  | 5 |  |
|  | Розетки 220 В | Шт. |  | 10 |  |
|  | Выключатели | Шт. |  | 6 |  |
|  | Система кондиционирования | Компл. |  | 1 |  |
|  | электрообогреватели | Шт. |  | 4 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. |  | 1 |  |
|  | Электроплиты для приготовления пищи | Шт. |  | 3 |  |
|  | Холодильники | Шт. |  | 3 |  |
|  | Тестомес | Шт. |  | 1 |  |
|  | Шкаф жарочный | Шт. |  | 1 |  |
|  | Система водоподачи (насосная станция) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Вытяжная вентиляция | Компл. |  | 1 |  |
| 36 | Сауна (электрооборудование) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Светильники | Шт. |  | 5 |  |
|  | Выключатели | Шт. |  | 4 |  |
|  | электрообогреватели | Шт. |  | 2 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. |  | 1 |  |
|  | Печь каменка электрическая | Шт. |  | 1 |  |
|  | Система водоподачи (насосная станция) | Компл. |  | 1 |  |
| 37 | Прачечная (электрооборудование) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Светильники | Шт. |  | 5 |  |
|  | Выключатели | Шт. |  | 4 |  |
|  | электрообогреватели | Шт. |  | 2 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. |  | 1 |  |
|  | Машинка стиральная | Шт. |  | 3 |  |
| 38 | Блок очистки сточных вод (электрооборудование) | Компл. |  | 2 |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Светильники | Шт. |  | 5 |  |
|  | Выключатели | Шт. |  | 4 |  |
|  | электрообогреватели | Шт. |  | 2 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Насосный агрегат | Компл. |  | 1 |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. |  | 1 |  |
| 39 | Теплый туалет (электрооборудование) | Компл. |  | 2 |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Светильники | Шт. |  | 5 | ТО (тех. обслуживание) - ежедневно, ТР (Текущий ремонт) - 1 раз в 3 месяца, если иное не указано в паспорте на оборудование |
|  | Выключатели | Шт. |  | 4 |  |
|  | электрообогреватели | Шт. |  | 2 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. |  | 1 |  |
| 40 | Сушилки (электрооборудование) | Компл. |  | 2 |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Светильники | Шт. |  | 5 |  |
|  | Выключатели | Шт. |  | 4 |  |
|  | электрообогреватели | Шт. |  | 2 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Обогреватель воздуходувка | Шт. |  | 4 |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. |  | 1 |  |
| 41 | Уличное освещение жил.городка (электрооборудование) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Прожектор СДО -20 | Шт. |  | 10 |  |
|  | Опоры 0,4 кВ, повод СИП -4 | м. |  | 100 |  |
| 42 | Кабельные линии 0,4 кВ | Компл. |  | 1 |  |
| 43 | Котельная ПКН 3 шт. (электрооборудование) в том числе на 1 котельную | Компл. |  | 3 |  |
|  | Блок управления котельной «Аргус» | Компл. |  | 1 |  |
|  | Щит вводной 0,4 кВ | Шт. |  | 1 |  |
|  | Щит освещения ОЩ - 6 | Шт. |  | 1 |  |
|  | Светильники | Шт. |  | 3 |  |
|  | Розетки | Шт. |  | 3 |  |
|  | Выключатели | Шт. |  | 3 |  |
|  | Охранно-пожарная сигнализация (автономная ОПС) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Электронасосный агрегат (ЦНС – эл.двигатель 1.7 кВт) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Кабель 0,4 кВ с вилкой+розетка 0,4кВ | Компл. |  | 1 |  |
| 44 | Парк ГСМ со станцией заправки топлива (электрооборудование) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Станция заправки автотранспорта (с кабельными линиями 0,4 кВ, переносное заземление автотранспорта) | Компл. |  | 1 |  |
|  | Насосный агрегат с эл.двигателем 2.2 кВт - 15кВт для перекачки нефти и топлива | Компл. |  | 2 |  |
| 45 | Артезианская скважина, в том числе | Компл. |  | 1 |  |
|  | Станция управления | Компл. |  | 1 |  |
|  | Кабельные линии 0,4 кВ | Компл. |  | 1 |  |
| 46 | Заземляющие контуры и молниезащита | Компл. |  | 4 |  |

- По запросу Исполнителя ему предоставляется техническая документация на вышеперечисленное оборудование.

Главный энергетик 								И.К. Доминов

Перечень может быть скорректирован при заключении договора