Приложение № 1

к Договору № \_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2024 г.

**Техническое задание**

на оказание услуг по монтажу и техническому обслуживанию автоматических установок   
пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения   
на производственных объектах ООО «БНГРЭ» в 2024 году

***1. Общие положения***

1.1. Наименование выполняемых работ:

Техническое обслуживание и монтаж автоматических установок пожарной сигнализации (далее – АУПС) и автоматических установок пожаротушения (далее – АУПТ) на производственных объектах ООО «БНГРЭ» (далее – Заказчик).

1.2. Место выполнения работ:

Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский лицензионный участок, Терско-Камовский лицензионный участок, Юрубчено-Тохомский лицензионный участок.

Место выполнения работ может быть изменено Заказчиком при условии уведомления Исполнителя   
не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней.

Лот является неделимым.

1.3. Сроки выполнения работ:

объект №1: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №2: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №3: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №4: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №5: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №6: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №7: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №8: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №9: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №10: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №11: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №12: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №13: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №14: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №15: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №16: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №17: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №18: апрель 2024 года – декабрь 2024 года.

объект №19: апрель 2024 года – май 2024 года;

объект №20: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №21: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №22: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №23: апрель 2024 года – декабрь 2024 года;

объект №24: апрель 2024 года – декабрь 2024 года.

Сроки выполнения работ могут быть изменены Заказчиком при условии уведомления Исполнителя не позднее чем за 15 (пятнадцать) дней до начала выполнения работ.

1.4. Стоимость работ:

Стоимость работ должна включать в себя все затраты, необходимые для выполнения полного объема работ, включая затраты на мобилизацию и демобилизацию материалов, оборудования   
и персонала, расходы на покупку расходных материалов, ЗИП, страховые взносы и выплаты, заработную плату, питание и проживание обслуживающего персонала.

Все необходимые затраты должны быть включены в единичную расценку выполняемого вида работ. Оплата производится в течение 60 календарных дней с момента подписания акта выполненных работ (услуг) и предоставления полного пакета подтверждающих документов, предусмотренных договором.

Опцион:

Под Опционом понимается право Заказчика уменьшить (-) или увеличить (+) объем выполняемых работ, предусмотренных настоящим договором без изменения остальных согласованных условий, в том числе, без изменения тарифов, согласованных в настоящем договоре.

Опцион в сторону увеличения: +100% от общего объема выполнения работ (в том числе в части включения дополнительных объектов: кустовых площадок, разведочных скважин).

Опцион в сторону уменьшения: -50% от общего объема выполнения работ.

1.5. Перечень работ\*:

*1.5.1. Ежегодно (до 30 мая):*

* измерение сопротивления защитного и рабочего заземления элементов пожарной сигнализации.

*1.5.2. Ежеквартально (до 25 числа последнего месяца отчетного квартала):*

* внешний осмотр: электротехнической части - шкафов электроавтоматики, составных частей системы, контактных групп, сигнализационной части (приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений, протяжки контактов, наличие пломб и т.п.;
* контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;
* контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;
* контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д. станции пожаротушения;
* проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации, технологической части, электротехнической части и сигнализационной части и т.д.);
* профилактические работы;
* проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.

*1.5.3. По заявке:*

* внерегламентные работы (ремонт) пожарной сигнализации производятся для обеспечения восстановления работоспособности путем замены (восстановления) или монтажа отдельных частей или комплектующих;
* при необходимости монтажа нового оборудования пожарной сигнализации по завке Заказчика выполнять проектные решения;
* выполнение монтажа нового оборудования пожарной сигнализации на основании разработанного проектного решения.

Время прибытия специалистов на объект для устранения неисправности – не позднее десяти календарных дней с момента получения заявки или по согласованию с Заказчиком в зависимости от удаленности объекта. Ремонт или замена комплектующих должны быть произведены в сроки   
по согласованию с Заказчиком в зависимости от наличия комплектующих деталей и сроков согласования сторонами дефектной ведомости.

При ремонте оборудования элементы системы пожарной сигнализации демонтируются   
и заменяются из комплекта ЗИП Исполнителя (при наличии).

Все материалы и оборудование, используемое в ходе выполнении работ, должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Подрядчик несет ответственность за соответствие приобретаемых им у третьих лиц   
и используемых материалов и оборудования проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

1.6. Условия выполнения работ:

Исполнитель должен выполнять работы качественно, своими силами, с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:

* контроль технического состоянии АУПС, АУПТ;
* выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей;
* определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;
* обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации;
* внерегламентные работы (ремонт оборудования, монтаж нового оборудования).

В случае возникновении пожара на объекте, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией, с проведенным Исполнителем техническим обслуживанием в соответствии   
с заявкой Заказчика и несработавшей не по вине Заказчика, Исполнитель компенсирует Заказчику материальный ущерб в полном объёме. Размер ущерба указывается в акте расследования причин пожара.

При замене неисправного оборудования и комплектующих систем противопожарной защиты предоставлять акты, с указанием причин выхода оборудования из строя, подписанные уполномоченным лицом от Заказчика. В стоимость внерегламентных (ремонтных) работ входит стоимость запасных частей и работ по монтажу и/или замене неисправных материалов, приборов   
и оборудования, при этом стоимость внеплановых (внерегламентных) работ по ремонту средств противопожарной защиты входит в общую стоимость и составляет не более 50% от общей стоимости работ по техническому обслуживанию и определяется согласно сметного расчета.

1.7. Требование к персоналу и его оснащению:

1. Персонал должен быть квалифицированным, с опытом работы по требуемому профилю.
2. Все сотрудники на месторождении должны иметь группу по электробезопасности не ниже III.
3. Все сотрудники должны иметь соответствующие удостоверения в области охраны труда, противопожарного инструктажа, промышленной безопасности.
4. Персонал должен быть обеспечен спецодеждой, СИЗ (в том числе снаряжение для работ на высоте и верхолазных работ), необходимым инструментом и измерительными приборами.

\*Перечень объектов и объем выполняемых работ указан в Приложении № 2 к Договору.

|  |  |
| --- | --- |
| **ИСПОЛНИТЕЛЬ:**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.О. Фамилия  М.п. | **ЗАКАЗЧИК:**  Генеральный директор ООО «БНГРЭ»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.Ф. Ганиев  М.п. |