УТВЕРЖДЕНА

Приказом АО «Востсибнефтегаз»

от «31» мая 2022 г. № 884

Введена в действие с «31» мая 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ по эксплуатации АО «Востсибнефтегаз»

автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре

№ П3-05 ИЭ-0003 ЮЛ-107

ВЕРСИЯ 2

г. красноярск

2022

# СОДЕРЖАНИЕ

1	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2	ГЛОССАРИЙ	5

2.1	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	5

2.2	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	Ошибка! Закладка не определена.

2.3	ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ	5

2.4	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	5

2.5	СОКРАЩЕНИЯ	6

3	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

4	ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТО И ППР	10

5	ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА АСПТ И СПА ПО ДОГОВОРУ	13

6	ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ СП И ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧЬЕЙ ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ	15

7	ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ	18

8	ССЫЛКИ	19

ПРИЛОЖЕНИЯ	20

# ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция по эксплуатации АО «Востсибнефтегаз» устанавливает требования к проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем автоматической установки пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах АО «Востсибнефтегаз».

Инструкция по эксплуатации разработана в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

- Нормативов Компании № П4-04 Н-1006 «Нормы времени на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений, оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция по эксплуатации является обязательной для исполнения работниками:

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по производству-главному инженеру АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по снабжению АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по бурению АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по капитальному строительству АО «Востсибнефтегаз»;

- структурных подразделений, подчиненных заместителю генерального директора по промышленной безопасности, охране труда и окружающей среды АО «Востсибнефтегаз»;

- управления по сервисной поддержке АО «Востсибнефтегаз»,

задействованными в процессе проведения технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем автоматической установки пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах АО «Востсибнефтегаз».

Структурные подразделения АО «Востсибнефтегаз» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, выполняющими работы (оказывающими услуги) на объектах АО «Востсибнефтегаз» и арендующих имущество АО «Востсибнефтегаз», обязаны включить в договоры соответствующие условия, для соблюдения подрядной (сервисной) организацией требований, установленных настоящей Инструкцией по эксплуатации.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Настоящая Инструкция по эксплуатации (далее – Инструкция) является локальным нормативным документом постоянного действия.

# ГЛОССАРИЙ

## ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции по эксплуатации используются термины Корпоративного глоссария: Противопожарное состояние объекта.

## ТЕРМИНЫ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

В настоящей Инструкции по эксплуатации используются термины из внешних документов: Меры пожарной безопасности, Пожар, Пожарная безопасность, Пожарная безопасность объекта защиты, Пожарный извещатель, Противопожарный режим, Система обеспечения пожарной безопасности, Система пожарной автоматики, Система пожарной сигнализации (СПС), Система противопожарной защиты.

## ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| АВТОМАТИЧЕСКАЯ УСТАНОВКА ПОЖАРОТУШЕНИЯ | - | установка пожаротушения, автоматически срабатывающая при превышении контролируемым фактором (факторами) пожара установленных пороговых значений в защищаемой зоне. |
| --- | --- | --- |
| АРЕНДАТОР (СУБАРЕНДАТОР) |  | физические и юридические лица, которые арендуют имущество АО «Востсибнефтегаз» по договору аренды (субаренды), заключаемому с АО «Востсибнефтегаз» в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| ОБСЛУЖИВАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ |  | организация, обслуживающая автоматические установки пожаротушения, пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах АО «Востсибнефтегаз», в соответствии с договором. |
| ПЛАНОВО-ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ (ППР) |  | Комплекс операций, выполняемых в рамках периодического технического обслуживания для обеспечения работоспособного состояния объекта обслуживания путем замены отдельных наименее долговечных частей. |
| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) |  | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиками работ и услуг. |
| ПРОВЕРКИ СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | - | комплекс обязательных контрольных действий по документальному и фактическому контролю: - плановая – контроль за выполнением обязательных требований пожарной безопасности на охраняемых объектах; - внеплановая – контроль за устранением нарушений, выявленных предыдущими проверками, а также выборочный контроль за уровнем пожарной безопасности отдельных зданий, помещений, систем противопожарной защиты, связи и т.п. |
| ПРОТИВОПОЖАРНАЯ АВТОМАТИКА |  | технические средства в составе системы пожарной (противопожарной) автоматики, предназначенные для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и выдачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) инициирующих сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием. |
| СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ЛЮДЕЙ |  | комплекс организационных мероприятий и технических средств, предназначенный для своевременного сообщения людям информации о возникновении пожара, необходимости эвакуироваться, путях и очередности эвакуации. |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ (СП) | - | структурное подразделение АО «Востсибнефтегаз» с самостоятельными функциями, задачами и ответственностью в рамках своей компетенции, определенной положением о структурном подразделении. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ (ТО) |  | комплекс профилактических работ, выполняемых через установленные интервалы времени на основании технологической карты для обеспечения работоспособного состояния оборудования. |

## СОКРАЩЕНИЯ

| АСПТ (АУПТ) | - | автоматическая установка пожаротушения. |
| --- | --- | --- |
| ГОА | - | генератор огнетушащего аэрозоля. |
| КИПиА | - | контрольно-измерительные приборы и автоматика. |
| ОБЩЕСТВО | - | Акционерное общество «Восточно - Сибирская нефтегазовая компания» (АО «Востсибнефтегаз»). |
| ОПБ | - | отдел пожарной безопасности управления по работе с аварийно- спасательными формированиями АО «Востсибнефтегаз». |
| ПС | - | пожарная сигнализация. |
| РД | - | распорядительный документ. |
| СОУЭ | - | система оповещения и управления эвакуацией людей. |
| СПА | - | система пожарной (противопожарной) автоматики. |
| УМАИТ | - | управление метрологии, автоматизации и информационных технологий АО «Востсибнефтегаз». |
| ПДС | - | производственно - диспетчерская служба АО «Востсибнефтегаз». |
| ЦИТС | - | центральная инженерно-технологическая служба АО «Востсибнефтегаз». |

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- ТО, проведение работ по проверке работоспособности и ППР АСПТ и СПА организуется в СП с момента ввода установок и систем в эксплуатацию.

- ТО, проведение работ по проверке работоспособности и ППР проводятся с целью поддержания АСПТ и СПА в работоспособном и исправном состоянии в течение всего срока эксплуатации.

- Руководители СП, арендаторы, подрядные организации, эксплуатирующие объект, обеспечивают исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (АСПТ и СПА) и организуют в соответствии с утвержденным годовым графиком проведения работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики и пожаротушения (приложение 1) с оформлением соответствующего акта проверки в течение 5 рабочих дней с даты окончания проверки (приложение 2).

- Руководители СП, арендаторы, подрядные организации, эксплуатирующие объект РД по СП назначают лиц, ответственных за эксплуатацию АСПТ и СПА. Копия РД предоставляется в ОПБ.

- ТО, проверки работоспособности и ППР АСПТ и СПА проводятся на основании Регламентов технического обслуживания (приложение 3) и в соответствии с руководящими документами РД 009-02-96, РД 009-01-96, Нормативы Компании № П4-04 Н-1006 «Нормы времени на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений, оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании», ГОСТ Р 59636-2021, ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 59639-2021.

- Контроль за соблюдением регламентов и графиков ТО, проверок работоспособности и ППР, своевременностью и качеством выполнения работ обслуживающей организацией возложено на лиц, ответственных за эксплуатацию установок пожарной автоматики и представителей организаций, оказывающих услуги по предупреждению и тушению пожаров.

- Руководители СП, арендаторы, подрядные организации, эксплуатирующие объект, обеспечивают проведение регламентных работ по ТО, проверок работоспособности и ППР систем противопожарной защиты зданий и сооружений (автоматических установок пожарной сигнализации и пожаротушения, систем оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией). Лицо ответственное за эксплуатацию АСПТ и СПА совместно с представителями обслуживающей (сервисной) организации и должностным лицом организации оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров:

  - организовывают проведение, в соответствии с годовым графиком совместных проверок работоспособности АСПТ и СПА;

  - ежемесячно осуществляют контроль за проведением ТО и ППР, в соответствии с графиками ТО и ППР СПА, утвержденными заместителем генерального директора по производству-главным инженером Общества;

  - по результатам проверок составляют акт проверки работоспособности и технического состояния АСПТ и СПА (приложение 2).

- При срабатываниях, отказах в работе АСПТ и СПА, в срок не более 3 рабочих дней (смен), представителем СП, арендатора, подрядной организации, эксплуатирующей объект   совместно с представителем организации оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров и представителем обслуживающей организации, проводится установление причин срабатывания (отказа) АСПТ и СПА. По результатам проверки представителем обслуживающей организации составляется акт расследования причин срабатывания (отказа) системы АСПТ и СПА (приложение 4). Копия акта предоставляется в ОПБ и УМАИТ.

- ОПБ совместно с УМАИТ не реже 1 раза в год проводится выборочная проверка состояния АСПТ и СПА. Неисправности и замечания фиксируются актом проверки работоспособности и технического состояния АСПТ и СПА (приложение 2) в течение 5 рабочих дней с даты окончания работы. Выявленные несоответствия направляются в виде служебных записок с приложением акта на руководителей СП, ответственных за объект, либо официальными письмами на арендаторов объектов и подрядные организации.

# ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТО И ППР

  - Основными задачами ТО и ППР являются:

  - контроль технического состояния установок пожарной сигнализации, пожаротушения;

  - проверка соответствия установок пожарной сигнализации и пожаротушения, в том числе их электрических и иных параметров проекту и требованиям технической документации;

  - ликвидация последствий воздействия на установки пожаротушения, пожарной сигнализации неблагоприятных климатических, производственных и иных условий;

  - выявление и устранение причин ложных срабатываний установок пожаротушения, пожарной сигнализации;

  - определение предельного состояния установок пожаротушения, пожарной сигнализации, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения технического освидетельствования;

  - анализ и обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых установок пожаротушения, пожарной сигнализации и их надежности при эксплуатации;

  - разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ППР установок пожаротушения, пожарной сигнализации.

  - ТО и ППР установок пожаротушения, пожарной сигнализации включают в себя:

  - проведение плановых профилактических работ;

  - устранение неисправностей и проведение текущего ремонта;

  - оказание помощи работникам СП в вопросах правильной эксплуатации;

  - ТО, проверки работоспособности и ППР выполняются специалистами обслуживающей организации, имеющей лицензию Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий на данный вид деятельности.

  - Перечень и периодичность работ по ТО и ППР определяются регламентами технического обслуживания (приложение 3) технического обслуживания АСПТ и СПА, в сроки, установленными графиком проведения работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики и пожаротушения (приложение 1).

  - Графики проведения работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики и пожаротушения (приложение 1) разрабатываются ежегодно, не позднее 25 числа последнего месяца года, обслуживающей организацией совместно с УМАИТ, передаются в ОПБ для рассмотрения и согласования и утверждаются заместителем генерального директора по производству-главным инженером Общества.

  - Все проведенные работы по ТО, проверкам работоспособности и ППР, в том числе по контролю качества, фиксируются в журнале регистрации работ по ТО и ремонту АСПТ и СПА (приложение 5), один экземпляр которого находится на объекте, где эксплуатируется данная АСПТ и СПА, а второй у исполнителя (обслуживающей организации). После чего оформляется акт сдачи – приемки выполненных работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики и пожаротушения (приложение 6).

  - Записи в журналах о проведенных работах по ТО, проверкам работоспособности и ППР, а также выявленных недостатках в содержании и эксплуатации установок пожаротушения, пожарной сигнализации должны быть идентичны, оформляться одновременно и заверяться подписями представителя специализированной организации, производившей работы и ответственным за эксплуатацию АСПТ и СПА. Отсутствие подписи ответственного лица о принятии работ по ТО, проверкам работоспособности и ППР в журналах, считается невыполнением графика ТО, проверок работоспособности и ППР обслуживающей организацией. Описание выполненных работ должно соответствовать регламентам технического обслуживания (приложение 3).

  - Записи в журнале о проведенных работах по ТО, проверкам работоспособности и ППР установок пожарной автоматики должны констатировать следующий вывод: «Установка (установки) пожаротушения, пожарной сигнализации сдана (сданы) ответственному за эксплуатацию в работоспособном состоянии, готова (готовы) к использованию по назначению».

  - Заявка на отключение (подключение) установки (системы) АСПТ, СПА (приложение 7) или ее части, связанная с ремонтом защищаемого помещения, наличием дефектов и неисправностей, оформляется руководителем СП, арендатора, подрядной организации эксплуатирующего объект в электронном виде в формате Microsoft Outlook, согласовывается с организацией оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров и передается в обслуживающую организацию.

  - Данная заявка регистрируется в специализированной обслуживающей организации. Представитель обслуживающей организации, поставив в известность диспетчера организации оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров производит снятие АСПТ, СПА с охраны. В журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту АСПТ, СПА (приложение 5) регистрации работ по ТО, проверкам работоспособности и ППР делается соответствующая запись.

  - Подключение установки пожарной сигнализации, пожаротушения ее части или всей системы, по завершению ремонта, осуществляется на основании заявки на отключение (подключение) установки (системы) АСПТ, СПА (приложение 7) руководителя СП, арендатора, подрядной организации эксплуатирующего объект. Представитель обслуживающей организации, поставив в известность диспетчера организации оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, производит постановку АСПТ, СПА в автоматический режим работы. В журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту АСПТ, СПА (приложение 5) делается соответствующая запись.

  - Отключение, перевод на дистанционный режим работы автоматической установки пожаротушения, ее части или всей системы, связанное с проведением ремонтных работ в защищаемом помещении, проведением ТО, проверки работоспособности и ППР, устранением дефектов и неисправностей установки, производится по разрешению заместителя начальника ЦИТС посредством телефонной связи (заместитель начальника ЦИТС в свою очередь фиксирует данный факт в информационной системе), специалистом обслуживающей организации, с обязательным уведомлением диспетчера организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров. Подобные отключения производятся на срок не более одной рабочей смены, в случае если работы не закончены в отведенное время, лицом ответственным за эксплуатацию оформляется заявка (приложения 7).

  - При проведении ТО и ППР автоматических установок пожаротушения, согласно графику ТО и ППР, представители обслуживающей организации согласовывает проведение работ с лицом, ответственным за эксплуатацию установки. Для этого представитель обслуживающей организации подает заявку старшему оператору или начальнику смены. После получения разрешения представитель обслуживающей организации приступает к проведению ТО и ППР.

  - При эксплуатации и проведении ТО, проверок работоспособности и ППР установок пожаротушения, пожарной сигнализации запрещается:

- проводить изменения в электрических и технологических схемах АСПТ, СПА без технических решений, утвержденных заместителем генерального директора по производству-главным инженером Общества;

- проводить мероприятия, препятствующие нормальной работе установок АСПТ, СПА или ухудшающие их действие в процессе эксплуатации.

- устанавливать/снимать блокировки без разрешения ответственного лица и без соответствующей записи в журналах дежурного персонала.

- приступать к проведению ТО и противопожарной автоматики без соответствующих разрешений и правильно оформленных допусков;

- проводить любые работы по ТО, проверкам работоспособности и ремонту средств СПА и АСПТ с использованием неисправных инструментов, устройств и средств связи;

- использовать оборудование и инструменты несоответствующие зоне проведения работ по категории взрывозащиты;

- применение источников тепла, которые могут привести к повреждению пожарных извещателей или их возгоранию при проверке работы.

# ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИИ, ОБСЛУЖИВАЮЩЕЙ СРЕДСТВА АСПТ И СПА ПО ДОГОВОРУ

- Персонал, обслуживающий установки пожаротушения, пожарной сигнализации, обязан:

  - Знать устройство, принцип действия установок пожаротушения, СПА, выполнять требования руководящих документов.

  - Проводить ТО и ППР персоналом соответствующей квалификации, аттестованным по Приказа Минэнерго России от 19.06.2003 №229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации» и Приказа Минэнерго России от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и Приказа Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением», в присутствии представителя СП, эксплуатирующего объект.

  - Соблюдать внутриобъектовый режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие у СП, эксплуатирующего объект, и на опасных производственных объектах.

  - Проводить ТО, проверки работоспособности и ППР с регистрацией работ в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и ремонту СПА (приложение 5).

  - Обеспечивать непрерывную (круглосуточную) работу установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией путем проведения своевременного и качественного ТО и ППР.

  - На основании договора с Обществом своевременно и в полном объеме выполнять графики ТО, проверок работоспособности и ППР, вести эксплуатационную документацию.

  - При получении заявки через ПДС о возникшей неисправности в работе СПА, специалист организации, обслуживающей средства СПА, обязан принять все меры по устранению неисправности своими силами. При невозможности устранения неисправности за одну рабочую смену, обслуживающий персонал обязан проинформировать ответственного за эксплуатацию СПА и сделать соответствующие записи в журналах учета работ по ТО и ППР.

  - Отключения установок пожарной автоматики на период планового проведения работ по ТО и проверкам работоспособности должны быть согласованы с лицом, ответственным за эксплуатацию автоматической установки пожаротушения (пожарной сигнализации). В журнале работ по ТО и ППР должна быть сделана запись об отключении АСПТ, СПА с указанием причин.

  - После окончания работ по ТО и проверкам работоспособности необходимо передать АСПТ, СПА в работоспособном состоянии ответственному за эксплуатацию установок (систем) или руководителю СП (цеха, отдела) с записью в журнале работ по ТО и ППР.

  - Оказывать помощь в проведении дополнительного инструктажа по пользованию техническими средствами автоматического пожаротушения, пожарной сигнализации лицам, ответственным за эксплуатацию АСПТ, СПА.

  - После получения заявки через ПДС о срабатывании СПА, при отсутствии пожара на объекте, совместно с представителем организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров прибыть на объект для выяснения причин срабатывания СПА и устранения этих причин.

  - Выполнять работы по опломбированию приемно-контрольных приборов (шкафов ПС, АСПТ), ручных пожарных извещателей по окончании проверки.

# ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ СП И ОРГАНИЗАЦИЙ В ЧЬЕЙ ЗОНЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ НАХОДИТСЯ ОБЪЕКТ

  - Руководители СП, арендаторы, подрядные организации, эксплуатирующие объект (лица их замещающие), на территории которых находится установка пожарной автоматики, является лицом ответственным за эксплуатацию данной установки.

  - Руководители СП, арендаторы, подрядные организации, эксплуатирующие объект, назначают (при необходимости) ответственных лиц за эксплуатацию АСПТ, СПА.

  - Ответственный за эксплуатацию установок пожарной автоматики организует работу комиссии по проверке технического состояния АСПТ, СПА с составлением акта проверки работоспособности и технического состояния АСПТ, СПА (приложении 2), установлению причин срабатывания АСПТ, СПА с составлением акта расследования причин срабатывания (отказа) системы АСПТ, СПА (приложение 4).

  - Работники СП и организаций ежесменно проводят осмотр технических средств АСПТ, СПА. Результаты осмотра заносят в вахтовый журнал или оперативный журнал произвольной формы.

  - При выявлении неисправности во время смены, дежурный работник немедленно сообщает об этом лицу, ответственному за эксплуатацию АСПТ, СПА, который в свою очередь подает заявку в обслуживающую организацию через диспетчера ПДС и ставит в известность диспетчера организации оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров.

  - При выполнении работ по ТО, проверкам работоспособности или ремонту АСПТ, согласно графику ТО, проверок работоспособности и ППР средств автоматического пожаротушения Общества дежурные работники проводят подготовительные работы:

- принимают необходимые меры по защите объектов от пожаров в период выполнения работ, связанных с отключением систем противопожарной защиты или их элементов;

- сообщают о начале и окончании проводимых работ заместителю начальника ЦИТС и диспетчеру организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров;

- переводят АСПТ с автоматического режима на дистанционный режим, в присутствии представителя обслуживающей организации, с регистрацией в вахтовом журнале.

  - При проведении работ по ТО или ППР электрооборудования установок пожарной автоматики или при снятии напряжения питания с установки, при ремонте кабельных линий ПС установки, при проведении работ по ремонту, модернизации установки пожарной автоматики, при проведении огневых работ или работ с выделением тепла или пара в защищаемых установках/объектах СП или сторонними организациями, необходимо обратиться в ПДС с целью снятия установки пожарной автоматики или ее части с автоматического режима работы, с указанием проводимой работы. После согласования с организации оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров и получения разрешения начальника ЦИТС производится снятие АСПТ с автоматического режима.

  - При проведении работ в защищаемых установками пожарной автоматики объектах, лицо, ответственное за эксплуатацию АСПТ и СПА должно принять меры безопасности для сохранения в исправном состоянии составных частей установки пожаротушения (при покрасочных и побелочных работах закрыть от попадания краски, извести на извещатели, предотвратить от нагрева извещатели, кабельные линии, кнопки управления, пульты и другое оборудование, при мытье от попадания влаги и т.п.

  - Ответственный за эксплуатацию АСПТ и СПА обязан обеспечить:

- поддержание установки в работоспособном состоянии путем своевременного ТО и ППР;

- обучение работников СП правилам эксплуатации, а также инструктаж рабочих и служащих, работающих в защищаемых помещениях;

- разработку необходимой эксплуатационной документации и ее введение;

- контроль за систематическим ведением эксплуатационной документации;

- приемку работ по ТО, проверке работоспособности и ППР в соответствии с графиком, с оформлением акта проверки работоспособности и технического состояния АСПТ и СПА (приложение 2) и отметками в журнале регистрации работ по ТО и ремонту АСПТ и СПА (приложение 5);

- внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и других средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п.;

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации. Наличия пломб на приемно-контрольном приборе и ручных пожарных извещателях;

- информирование работников организации оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, обслуживающей организации о всех случаях отказов и срабатываниях установок;

- выполнение требований РД 009-01-96.

  - Не допускается установка приемно-контрольных приборов АСПТ, СПА в доступных для посторонних лиц местах, не исключающих несанкционированный доступ к их органам управления.

  - Осуществлять эксплуатацию технических средств пожаротушения, ПС в соответствии с их назначением и техническими характеристиками.

  - Пожарные извещатели и приемно-контрольные приборы необходимо содержать в чистоте и порядке. Контролировать наличие и целостность пломб. В период проведения в защищаемых помещениях ремонтных работ надежно защищать приборы и извещатели от попадания на их поверхность пыли, штукатурки, краски и т.п.

  - При возникновении пожара, стихийном бедствии или срабатываниях АСПТ и СПА по требованию заместителя начальника ЦИТС в любое время выезжать на объект для установления причин срабатывания.

  - При неисправностях ручного пожарного извещателя вывешивать таблички с соответствующей надписью до восстановления его работоспособного состояния.

  - При эксплуатации АСПТ и СПА не допускается:

- проведение работ с оборудованием, образующим высокую температуру, в непосредственной близости от тепловых пожарных извещателей;

- образования (появления) газов, пыли, дыма и аэрозолей в местах установки дымовых пожарных извещателей.

- отключать резервный источник электропитания приборов приемно-контрольных пожарных;

- производить изменения в схемах включения пожарных извещателей, нарушающие контроль со стороны приемно-контрольного прибора;

- подключать электропитание приборов пожаротушения, ПС от общей группы распределительного электрощита;

- устанавливать взамен неисправных извещателей извещатели иного типа или принципа действия;

- изменять крепление приемно-контрольных приборов пожарных;

- перекручивать проводные линии питания и связи СПА, допускать вмятины, а также повреждения участков изоляции при проведении ремонтных работ;

- загромождать доступ к линейной части установок пожаротушения, ПС;

- прокладывать в качестве шлейфа ПС воздушную линию;

- проводить самостоятельно ремонт технических средств и шлейфов пожаротушения, ПС или поручать это посторонним лицам;

- складировать товарно-материальные ценности и тару вблизи шлейфов сигнализации, приборов и датчиков;

- отключать приемно-контрольные приборы при срабатывании АСПТ и СПА без выяснения причин их срабатывания.

# ОБЯЗАННОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОКАЗЫВАЮЩЕЙ УСЛУГИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ТУШЕНИЮ ПОЖАРОВ

  - Представители организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров, в рамках обслуживания АСПТ и СПА, обязаны:

- осуществлять контроль за техническим состоянием и исправностью установок и систем пожарной автоматики;

- при срабатывании АСПТ и СПА немедленно выезжать для выяснения причин срабатывания;

- участвовать в комиссии по проверке технического состояния и установлению причин срабатываний АСПТ и СПА, состав комиссии утверждается РД Общества в каждом конкретном случае;

- оказывать помощь ответственному за эксплуатацию АСПТ и СПА в разработке инструкций по эксплуатации АСПТ и СПА;

- консультировать работников СП правилам эксплуатации и обслуживания АСПТ и СПА;

- выдавать обязательные для исполнения акты-предписания и предложения по приведению АСПТ и СПА в соответствии с требованиями норм и правил содержания и эксплуатации.

# ССЫЛКИ

- Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской федерации».

- Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 №6 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей».

- Приказ Минэнерго России от 19.06.2003 №229 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации».

- Приказ Ростехнадзора от 15.12.2020 №536 «Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности при использовании оборудования, работающего под избыточным давлением».

- ГОСТ Р 59636-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Установки пожаротушения автоматические. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- ГОСТ Р 59638-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- ГОСТ Р 59639-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.

- РД 009-01-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.

- РД 009-02-96. Система руководящих документов по пожарной автоматике. Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт.

- Нормативы Компании № П4-04 Н-1006 «Нормы времени на техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств автоматизации, средств измерений, оборудования контроля качества, применяемых на объектах Компании»

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Инструкции по эксплуатации АО «Востсибнефтегаз»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаблон «Годовой график проведения работ по ТО и ППР систем пожарной автоматики и пожаротущения» | Включено в настоящий файл |
| 2 | Шаблон «Акт проверки работоспособности и технического состояния АСПТ, СПА» | Включено в настоящий файл |
| 3 | Регламенты технического обслуживания | Включено в настоящий файл |
| 4 | Шаблон «Акт расследования ложного срабатывания (отказа) систем пожарной автоматики и пожаротушения» | Включено в настоящий файл |
| 5 | Шаблон «Журнал регистрации работ по ТО и ППР» | Включено в настоящий файл |
| 6 | Шаблон «Акт сдачи – приемки выполненных работ по техническому обслуживанию систем пожарной автоматики и пожаротушения» | Включено в настоящий файл |
| 7 | Шаблон «Заявка на отключение (подключение) АСПТ, СПА» | Включено в настоящий файл |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ШАБЛОН «ГОДОВОЙ ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ ПО ТО И ППР СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И ПОЖАРОТУЩЕНИЯ»

| СОГЛАСОВАНО: Начальник управления АО "Востсибнефтегаз" ____________________________ "____" _____________ 20 г. | УТВЕРЖДАЮ: Заместитель генерального директора по производству-главный инженер АО "Востсибнефтегаз" ___________________________________ "____" _____________ 20 г. |
| --- | --- |

ГРАФИК

проведения ТО и ППР СПА и АСПТ на 20____ год

на _______________________________________ по договору № ______________

(наименование объекта)

| Тип систем, тех. средств, узлов, элементов | Вид работ по регламентам | 1 квартал |  |  | 2 квартал |  |  |  | 3 квартал |  |  |  | 4 квартал |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Январь | Февраль | март |  | Апрель | Май | Июнь |  | Июль | Август | Сентябрь |  | Октябрь | Ноябрь | Декабрь |

| СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | СОГЛАСОВАНО: | Ответственный за организацию работ: |
| --- | --- | --- | --- |
| Начальник отдела пожарной безопасности АО «Востсибнефтегаз» | Эксплуатирующее подразделение | Руководитель подрядной организации |  |
| ____________________ | ____________________ | ____________________ | ____________________ |
| «____»______________ 20__г. | «____»______________ 20__г. | «____»______________ 20__г. | «____»_____________ 20__г. |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ШАБЛОН «АКТ ПРОВЕРКИ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ АСПТ, СПА»

Примечание: Все акты проверки работоспособности и технического состояния АСПТ, СПА оформляется на фирменном бланке Общества.

А К Т

Проверки работоспособности и технического состояния АСПТ, СПА

«____» _____________ 20__ г.

Комиссия в составе:

Председатель комиссии: (начальник СП)

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Членов комиссии - представители:

Начальник установки ________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Представитель организации оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров_____________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

Обслуживающей организации _________________________________________________ _____________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество)

провели проверку (испытание) ________________________________________________

(наименование установки и ее местонахождение, тип, количество и наименование приборов, извещателей, оповещателей и т.д.)

_______________________________________________________________________________________________________

на предмет проверки работоспособности АСПТ, СПА в соответствии с требованиями руководящих документов по техническому содержанию и эксплуатации установок пожарной автоматики.

В ходе проверки выявлены следующие недостатки:

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

| Председатель комиссии (начальник СП) | _________________ (подпись) | ФИО |
| --- | --- | --- |
| Представители: |  |  |
| Начальник установки | _________________ (подпись) | ФИО |
| Представитель организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров | _________________ (подпись) | ФИО |
| Представитель обслуживающей организации | _________________ (подпись) | ФИО |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 3. РЕГЛАМЕНТЫ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Таблица 2

Регламент технического обслуживания систем пожарной сигнализации (СПС) и систем оповещения и управления эвакуацией при пожарах (СОУЭ)

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфов сигнализации и других средств) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.п. | Ежедневно | Дежурные работники |
| 2 | Техническое обслуживание приборов пожарной автоматики, приемо-контролньных малой и средней информационной емкости. | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 3 | Техническое обслуживание блоков/устройств питания ИБП | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 4 | Контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе, ручных пожарных извещателях. | Ежедневно | Дежурные работники |
| 5 | Техническое обслуживание пожарных извещателей и оповещателей (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 6 | Контроль основного и резервного источника питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | 1 раз в квартал | Работники цеха по эксплуатации электрооборудования |
| 7 | Проверка работоспособности автоматической пожарной сигнализации и системы оповщения об эвакуации | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Ответственный за эксплуатацию установки. Обслуживающая по договору организация. Организация, оказывающая услуги по предупреждению и тушению пожаров |
| 8 | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. Электроиспытание приборов защиты. | Один раз в год | Работники цеха по эксплуатации электрооборудования |

Таблица 3

Регламент технического обслуживания автоматических установок пенного пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр составных частей установки (технологической части трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозаторов, пеносмесителей, запорной арматуры, манометров, насосов, побудительной системы; электротехнической части-шкафов управления, электродвигателей, приемно-контрольных устройств, шлейфов сигнализации, извещателей) – на отсутствие повреждений, коррозии, течи, прочности крепления, грязи, наличие пломб. | Ежедневно | Дежурные работники |
| 2 | Контроль давления, уровней воды и пенообразователя, рабочего положения запорной арматуры, выключателей и переключателей, | Ежедневно | Дежурные работники |
| 3 | Техническое обслуживание системы резервного копирования и архивирования, дискового массива, серверной платформы. | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 4 | Техническое обслуживание ПЛК системы пожарной автоматики, модули ввода/вывода, терминальное специализированное оборудование (контроллеры) | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 5 | Сопровождение прикладного ПО | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 6 | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | Еженедельно | Цех по эксплуатации электрооборудования |
| 7 | Проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены. | Ежеквартально | Дежурные работники |
| 8 | Перемешивание пенораствора. | Ежемесячно | Дежурные работники |
| 9 | Проверка работоспособности автоматической системы пенного пожаротушения | Ежемесячно | Дежурные работники |
| 10 | Проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска пены по направлениям). | Ежемесячно | Дежурные работники |
| 11 | Промывка трубопроводов и смена воды в установке и резервуарах (в период капитального ремонта. | Ежегодно | Дежурные работники |
| 12 | Метрологическая поверка приборов: технические манометры, остальные приборы КИПиА | В соответствии с межповерочным интервалом и паспортом прибора | Дежурные работники, Обслуживающая по договору МО организация |
| 13 | Измерение сопротивления изоляции линий ШС и ШО | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация, |
| 14 | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | Ежегодно | Дежурные работники |
| 15 | Проверка работоспособности насосов, электрозадвижек на выкиде насосов | Еженедельно, предпраздничная проверка | Дежурные работники |
| 16 | Ревизия (ремонт) запорной арматуры (разборка, очистка, осмотр деталей, притирка дисков к седлам, набивка сальников, сборка). | Ежегодно | Дежурные работники |
| 17 | Ревизия обратных клапанов. | Ежегодно | Дежурные работники |
| 18 | Промывка пеносмесителей. | Ежегодно | Дежурные работники |
| 19 | Ревизия приводов задвижек. | Ежегодно | Дежурные работники |
| 20 | Ревизия схемы управления электроприводов задвижек и настройка концевых выключателей. | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 21 | Промывка пеногенераторов. | Ежегодно | Дежурные работники |
| 22 | Ревизия насосов. | Ежегодно | Дежурные работники |
| 23 | ППР электрооборудования. | В соответствии с графиком ППР | Цех по эксплуатации электрооборудования |
| 24 | Пожарные извещатели и оповещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 25 | Панели операторов пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 26 | Техническое обслуживание шкафов/ щитов противопожарной автоматики. | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |

Таблица 4

Регламент технического обслуживания автоматических установок водяного пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Внешний осмотр составных частей установки (технологической части трубопроводов, запорной арматуры, манометров, дренчерных оросителей; электротехнической части – шкафов управления, электродвигателей, приемно-контрольных устройств, шлейфов сигнализации, извещателей) - на отсутствие повреждений, коррозии, течи, прочности крепления, грязи, наличие пломб. | Ежедневно | Дежурные работники |
|  | Контроль давления воды в пожарном водопроводе, рабочего положения запорной арматуры, выключателей и переключателей, исправность световой сигнализации. | Ежедневно | Дежурные работники |
|  | Контроль основного и резервного источников питания. | Ежемесячно | Цех по эксплуатации электрооборудования |
|  | Проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный ввод. | Ежегодно |  |
|  | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части). | Ежемесячно | Дежурные работники, |
|  | Проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (без пуска воды по направлениям). | Ежемесячно | Дежурные работники, |
|  | Промывка трубопроводов | Ежегодно | Дежурные работники |
|  | Метрологическая поверка приборов: технические манометры остальные приборы КИПиА | В соответствии с межповерочным интервалом и паспортом прибора | Дежурные работники, Обслуживающая по договору МО организация |
|  | Измерение сопротивления изоляции линий ШС и ШО | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
|  | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | 1 раз в 3 лет | Дежурные работники |
|  | Ревизия и ремонт запорной арматуры (разборка, очистка, осмотр деталей, притирка дисков к седлам, набивка сальников, сборка). | Ежегодно | Дежурные работники |
|  | Ревизия электроприводов задвижек. | Ежегодно | Дежурные работники |
|  | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация, |
|  | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
|  | Панели операторов пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
|  | Техническое обслуживание шкафов/ щитов противопожарной автоматики. | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |

Таблица 5

Регламент технического обслуживания автоматических установок аэрозольного пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей установки (ГОА, узлов пуска ГОА, электропроводки) на сохранение целостности, отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности крепления, соответствие установки проектным решением, наличием пломб. | Ежедневно | Дежурные работники |
|  |  | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 2. | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, электротехнической части, сигнализационной части). | Ежемесячно | Дежурные работники |
|  |  | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | Еженедельно | Цех по эксплуатации электрооборудования |
| 4. | Проверка работоспособности установки в ручном и автоматическом режимах (без запуска ГОА). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Дежурные работники Обслуживающая по договору организация |
| 5. | Метрологическая поверка КИП и А и гарантийных сроков эксплуатации составных частей установки. | В соответствии с межповерочным интервалом | Дежурные работники, Обслуживающая по договору МО организация |
| 6. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно | Цех по эксплуатации электрооборудования |
| 7. | Измерение сопротивления изоляции электрических цепей. | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 8. | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 9. | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |

Таблица 6

Регламент технического обслуживания автоматических установок порошкового пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей системы (трубопроводов, распылителей, модулей с порошком, баллонов со сжатым газом, манометров, кнопок пуска) на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличия пломб. | Ежедневно | Дежурные работники |
| 2. | Контроль давления в модулях и пусковых баллонах. | Ежедневно | Дежурные работники |
| 3. | Контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | Еженедельно | Цех по эксплуатации электрооборудования |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей системы порошкового системы пожаротущения. | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Дежурные работники, Обслуживающая по договору организация |
| 5. | Проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (при отключенном электрическом пуске модулей тушения). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Дежурные работники, Обслуживающая по договору организация |
| 6.. | Метрологическая поверка КИП и А | В соответствии с межповерочным интервалом | Дежурные работники, Обслуживающая по договору МО организация |
| 7. | Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления. | Ежегодно | Цех по эксплуатации электрооборудования |
| 8. | Измерение сопротивления изоляции линий ШС и ШО | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 9. | Пожарные извещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 10. | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |

Таблица 7

Регламент технического обслуживания автоматических установок газового пожаротушения

| № | Перечень работ | Периодичность | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Внешний осмотр составных частей установки (технологической части - трубопроводов, оросителей, запорной арматуры, баллонов с огнетушащим веществом и сжатым воздухом, манометров, распределительных устройств и т. д.; сигнализационной части – приемно-контрольных приборов, шлейфов сигнализации, извещателей, оповещателей, световых табло, кнопок управления; электротехнической части – шкафов управления) - на отсутствие повреждений, коррозии, течи, прочности крепления, грязи, наличие пломб. | Ежедневно | Дежурные работники |
| 2. | Контроль основного и резервного источников питания. | Ежемесячно | Цех по эксплуатации электрооборудования |
|  | Проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный ввод. | Ежегодно |  |
| 3. | Контроль количества огнетушащего вещества путем проверки давления газа в баллонах. | Еженедельно | Дежурные работники |
| 4. | Проверка работоспособности составных частей установки (технологической части, сигнализационной части, электротехнической части) при отключенном электрическом пуске модулей тушения (подключены лампы накаливания). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Дежурные работники, Обслуживающая по договору организация |
| 5. | Профилактические работы. | Ежемесячно | Дежурные работники |
| 6. | Проверка работоспособности установки в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (при отключенном электрическом пуске модулей тушения). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Дежурные работники, Обслуживающая по договору организация, |
| 7. | Метрологическая поверка контрольно-измерительных приборов | Ежегодно | Дежурные работники, Обслуживающая по договору МО организация |
| 8. | Измерение защитного и рабочего заземления. | Ежегодно | Цех по эксплуатации электрооборудования |
| 9. | Измерение сопротивления изоляции линий ШС и ШО | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 10. | Гидравлические и пневматические испытания трубопроводов на герметичность и прочность. | 1 раз в 3 года | Дежурные работники |
| 11. | Техническое освидетельствование баллонов. | 1 раз в 10 лет или при наличии повреждений на баллоне. | Дежурные работники |
| 12. | Пожарные извещатели и оповещатели (чистка, удаление пыли, зачистка контактов, проверка крепления). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |
| 13. | Приемные пульты пожарной сигнализации (чистка, удаление пыли, зачистка контактов реле, внешний осмотр монтажных плат, проверка крепления элементов на монтажных платах). | Согласно требованиям Компании, доведенным распорядительным документом Компании | Обслуживающая по договору организация |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ШАБЛОН «АКТ РАССЛЕДОВАНИЯ ЛОЖНОГО СРАБАТЫВАНИЯ (ОТКАЗА) СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

А К Т

расследования причин срабатывания (отказа) СПА и АСПТ

| Комиссия в составе: Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
| Членов комиссии - представители |  |
| Представитель отдела АСУТП и КИП УМАИТ |  |
| Обслуживающей организации |  |

Провели проверку причины срабатывания СПА на объекте:

Причина срабатывания СПА (АСПС, АСПТ, СОУЭ):

Повреждение устранено:

(дата, время, должность, фамилия, имя, отчество)

Организационно-технические мероприятия по предотвращению подобных случаев:

| - Председатель комиссии | - ______________________ | - ФИО |
| --- | --- | --- |
| - Представители: |  |  |
| Представитель отдела АСУТП и КИП УМАИТ | ______________________ | ФИО |
| Представитель обслуживающей организации | ______________________ | ФИО |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ШАБЛОН «ЖУРНАЛ РЕГИСТРАЦИИ РАБОТ ПО ТО И ППР»

ЖУРНАЛ

регистрации работ по ТО и ППР СПА и АСПТ

(предприятие - Исполнитель)

(наименование объекта)

Начат « ___ » ________________ 202___ года

Окончен « ___ » ________________ 20___ года

ВТОРОЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

- Наименование объекта, адрес, телефон: ____________________________

- Перечень технических средств:

- Номер договора, дата его заключения: ____________________________

- Ответственное лицо Заказчика, образец подписи, телефон: ____________________________

- Исполнители, наименование организации, телефон: ____________________________

- Представитель органа управления ГПС - Ф. И. О., телефон: ____________________________

Примечание: в журнале пронумеровано и прошнуровано ____ листов.

ТРЕТИЙ ЛИСТ ЖУРНАЛА

Проведение периодического инструктажа персонала Исполнителя ответственным лицом Заказчика

| Дата проведения инструктажа | Номера и наименование инструкции (правил) по технике - безопасности | Должность, Ф. И. О., подпись лица, проводящего инструктаж | Профессия, Ф. И. О., подпись лица Исполнителя работ |
| --- | --- | --- | --- |

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ЛИСТЫ ЖУРНАЛА

| Дата выполнения работ | Типы систем, тех. Средств узлов, элементов | Описание выполненных работ, заключение о техническом состоянии | Наименование и количество замененных комплектующих | Подпись исполнителя | Заключение по работе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ШАБЛОН «АКТ СДАЧИ – ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ СИСТЕМ ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ И ПОЖАРОТУШЕНИЯ»

АКТ №________

сдачи – приемки работ по техническому обслуживанию СПА и АСПТ

по договору №_______________ от «____» ___________ 20__г.

| ЮТМ | «____» _______________ 20__ г. |
| --- | --- |

| Комиссия в составе: Председатель комиссии |  |
| --- | --- |
| Членов комиссии - представители |  |
| Представитель отдела АСУТП и КИП УМАИТ |  |
| Обслуживающей организации |  |

провела проверку выполненных работ и установила:

- Исполнителем предъявлены к приемке работы по техническому обслуживанию система:

(Наименование системы)

- Период проведения с «____» ______ по «___» _______ 20__ г.

- Работы проведены на объекте/площадке:

- Состав оборудования и вид работ:

- Работы произведены исполнителем в полном/неполном объеме и в соответствии с утвержденным графиком:

(наименование графика)

- Выводы комиссии:

- Заключение комиссии:

| - Председатель комиссии | - ______________________ | - ФИО |
| --- | --- | --- |
| - Представители: |  |  |
| Представитель отдела АСУТП и КИП УМАИТ | ______________________ | ФИО |
| Представитель обслуживающей организации | ______________________ | ФИО |

## ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ШАБЛОН «ЗАЯВКА НА ОТКЛЮЧЕНИЕ (ПОДКЛЮЧЕНИЕ) АСПТ, СПА»

Примечание: Заявка на отключение (подключение) АСПТ, СПА оформляется на фирменном бланке Общества

ЗАЯВКА

на отключение (подключение) установки (системы) АСПТ, СПА

Цех (объект, структурное подразделение):

Наименование отключаемой (подключаемой) установки (системы, луча):

Причина отключения АСПТ, СПА:

Результаты проверки:

Срок отключения установки (системы):

Какие объекты (помещения) будут сняты с охраны:

Компенсирующие мероприятия:

| Представитель СП | _________________ (подпись) | ФИО |
| --- | --- | --- |
| СОГЛАСОВАНО: |  |  |
| Начальник установки | _________________ (подпись) | ФИО |
| Представитель обслуживающей организации | _________________ (подпись) | ФИО |
| Представитель организации, оказывающей услуги по предупреждению и тушению пожаров | _________________ (подпись) | ФИО |
| Зарегистрирована: №________от_________________ | (регистрация у диспетчера обслуживающей организации) |  |

# ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ПРОТИВОПОЖАРНОЕ СОСТОЯНИЕ ОБЪЕКТА | - | состояние объекта, характеризуемое числом пожаров и ущербом от них, числом загораний, а также травм, отравлений и погибших людей, уровнем реализации требований пожарной безопасности, уровнем боеготовности пожарных подразделений и добровольных формирований, а также противопожарной агитации и пропаганды. |
| --- | --- | --- |

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИЗ ВНЕШНИХ ДОКУМЕНТОВ

| МЕРЫ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | - | действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности [Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| --- | --- | --- |
| ПОЖАР | - | неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства; |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | - | состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров [Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |
| ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ОБЪЕКТА ЗАЩИТЫ | - | состояние объекта защиты, характеризуемое возможностью предотвращения возникновения и развития пожара, а также воздействия на людей и имущество опасных факторов пожара [Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. |
| ПОЖАРНЫЙ ИЗВЕЩАТЕЛЬ | - | техническое средство, предназначенное для обнаружения пожара посредством контроля изменений физических параметров окружающей среды, вызванных пожаром, и (или) формирования сигнала о пожаре [ТР ЕАЭС 043/2017]. |
| ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ | - | совокупность установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и муниципальными правовыми актами по пожарной безопасности требований пожарной безопасности, определяющих правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, земельных участков, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов защиты в целях обеспечения пожарной безопасности [Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. |
| СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ | - | совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на профилактику пожаров, их тушение и проведение аварийно-спасательных работ [Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»]. |
| СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ | - | совокупность взаимодействующих систем пожарной сигнализации, передачи извещений о пожаре, оповещения и управления эвакуацией людей, противодымной вентиляции, установок автоматического пожаротушения и иного оборудования автоматической противопожарной защиты, предназначенных для обеспечения пожарной безопасности объекта [ТР ЕАЭС 043/2017]. |
| СИСТЕМА ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ (СПС) | - | совокупность взаимодействующих технических средств, предназначенных для обнаружения пожара, формирования, сбора, обработки, регистрации и передачи в заданном виде сигналов о пожаре, режимах работы системы, другой информации и выдачи (при необходимости) сигналов на управление техническими средствами противопожарной защиты, технологическим, электротехническим и другим оборудованием [ГОСТ Р 59638-2021]. |
| СИСТЕМА ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ЗАЩИТЫ | - | комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на объект защиты (продукцию) [Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»]. |

# ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

Инструкция ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ АО «ВОСТСИБНЕФТЕГАЗ» № П3-05 ИЭ-0003 ЮЛ-107 «АВТОМАТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК ПОЖАРОТУШЕНИЯ, ПОЖАРНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ, СИСТЕМ ОПОВЕЩЕНИЯ И УПРАВЛЕНИЯ ЭВАКУАЦИЕЙ ПРИ ПОЖАРЕ»

| версия (номер изменения) | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата ввЕДЕНИЯ в действие | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.00 | 24.02.2015/ 31.05.2022 | 24.02.2015 | Приказ АО «Востсибнефтегаз» от 24.02.2015 №136. | - | Начальник управления по работе с аварийно-спасательными формированиями АО «Востсибнефтегаз». |
| 2 | 31.05.2022 | 31.05.2022 | Приказ АО «Востсибнефтегаз» от 31.05.2022 №884. | Настоящая Инструкция по эксплуатации АО «Востсибнефтегаз» устанавливает требования к проведению технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем автоматической установки пожаротушения, автоматической установки пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией на объектах АО «Востсибнефтегаз». | Начальник управления по работе с аварийно-спасательными формированиями АО «Востсибнефтегаз». |

При переводе автоматических установок пожаротушения с автоматического режима работы на дистанционный руководитель СП, эксплуатирующего установку пожарной автоматики, дополнительно принимает меры по усилению пожарной безопасности защищаемого объекта.

Под внешними документами понимаются НПА, технические регламенты (Таможенного союза и Евразийского экономического союза), национальные стандарты и правила стандартизации, международные стандарты, региональные стандарты, региональные своды правил, межгосударственные стандарты, стандарты иностранных государств, иные внешние документы аналогичного статуса.