УТВЕРЖДЕНА

Приказом ООО «РН-Ванкор»

от «08» августа 2023 г. № РНВ-260/лнд

Введена в действие с «08» августа 2023 г.

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

№ П2-04 И-085799 ЮЛ-583

ВЕРСИЯ 1

г. КРАСНОЯРСК

2023

СОДЕРЖАНИЕ

1.	ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

НАЗНАЧЕНИЕ	3

ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ	3

ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ	3

2.	ГЛОССАРИЙ	4

2.1.	ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.2.	РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ	4

2.3.	ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА	4

2.4.	СОКРАЩЕНИЯ	6

3.	УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА	7

4.	Организация и проведение технического обслуживания средств измерений учета электрической энергии	8

4.1.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ	8

4.2.	ПРОВЕРКА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТАХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТЯМ ОБЩЕСТВА	8

4.3.	КОНТРОЛЬ ЗА СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ	11

4.4.	ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ПОВЕРКЕ, КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ	12

4.5.	ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБМЕННОГО ФОНДА И АВАРИЙНОГО ЗАПАСА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА	12

5.	ССЫЛКИ	14

ПРИЛОЖЕНИЯ	15

  - ВВОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая Инструкция устанавливает требования к:

- организации работ поверке (калибровки), контролю за состоянием средств измерений коммерческого, технического учета электрической энергии на объектах Общества;

- формированию состава необходимых сопроводительных и подтверждающих документов;

- обслуживанию средств измерений учета электрической энергии.

Настоящая Инструкция разработана с учетом требований Постановления Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии».

## ОБЛАСТЬ ДЕЙСТВИЯ

Настоящая Инструкция обязательна для исполнения работниками структурных подразделений ООО «РН-Ванкор»:

- управление электротехнического оборудования;

- управление генерации;

- управление по эксплуатации энергооборудования Бухты Север;

- управление метрологии, автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций;

- служба экономической безопасности;

- отдел планирования и учета энергоресурсов;

- иных структурных подразделений ООО «РН-Ванкор», задействованных в процессе учета электрической энергии.

Структурные подразделения ООО «РН-Ванкор» при оформлении договоров с подрядными (сервисными) организациями, выполняющих работы на объектах с присоединением электрооборудования к сетям и электростанциям ООО «РН-Ванкор», обязаны включать в договоры условия, установленные настоящей Инструкцией.

Требования настоящей Инструкции применяются работниками ООО «РН-Ванкор», также для регулирования аналогичных процессов в АО «Ванкорнефть», АО «Сузун», ООО «Тагульское», ООО «Восток Ойл», АО «Таймырнефтегаз», ООО «НГХ-Недра» если в данных обществах локальные нормативные документы, регламентирующие указанные процессы, не приняты.

## ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ

Инструкция является локальным нормативным документом постоянного действия.

  - ГЛОССАРИЙ

  - ТЕРМИНЫ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются термины Корпоративного глоссария: Материально-технические ресурсы (МТР), Структурное подразделение, Электроизмерительный прибор, Энергообъект.

  - РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

В настоящей Инструкции используются роли Корпоративного глоссария: Подрядная организация (Подрядчик).

  - ТЕРМИНЫ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАСТОЯЩЕГО ДОКУМЕНТА

| БЕЗДОГОВОРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ | – | самовольное подключение энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства и (или) потребление электрической энергии в отсутствие заключенного договора, обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, потребление электрической энергии в период приостановления поставки электрической энергии по договору, обеспечивающему продажу электрической энергии (мощности) на розничных рынках, в связи с введением полного ограничения режима потребления электрической энергии. |
| --- | --- | --- |
| БЕЗУЧЕТНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ | – | потребление электрической энергии с нарушением установленного договором энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности), оказания услуг по передаче электрической энергии) порядка учета электрической энергии со стороны потребителя (покупателя), выразившимся во вмешательстве в работу прибора учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов тока и (или) напряжения, соединенных между собой по установленной схеме вторичными цепями, через которые приборы учета установлены (подключены) измерительные трансформаторы, системы учета, компонентов интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) в случаях нарушения целостности (повреждения) прибора учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов, нарушения (повреждения) пломб и (или) знаков визуального контроля, нанесенных на прибор учета, измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, систему учета, компоненты интеллектуальной системы электрической энергии (мощности), на приспособления, препятствующие доступу к ним, расположенные до места установки прибора учета электрической энергии (точки измерения прибором учета), когда прибор учета, измерительный комплекс, измерительные трансформаторы, система учета, компоненты интеллектуальной системы учета электрической энергии (мощности) установлены в границах балансовой принадлежности потребителя (покупателя) и (или) в границах земельного участка, принадлежащего такому потребителю на праве собственности или ином законном основании, на котором расположены энергопринимающие устройства потребителя (границы земельного участка) или, если обязанность по обеспечению целостности и сохранности прибора учета, измерительного комплекса, измерительных трансформаторов (системы учета) возложена на потребителя (покупателя), а также с нарушением указанного порядка, обнаруженным в границах балансовой принадлежности потребителя (покупателя) подключения энергопринимающих устройств до точки измерения прибором учета или в границах земельного участка потребителя (покупателя) подключения до точки измерения прибором учета энергопринимающих устройств, расположенных в границах этого земельного участка. |
| ДОГОВОР ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЯ | – | договор на основании, которого потребитель обеспечен электрической энергией для выполнения работ/оказания услуг в интересах ООО «РН-Ванкор» (договор купли - продажи, агентский договор, договор энергоснабжения, договор на передачу). |
| КАЛИБРОВКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (КАЛИБРОВКА) | – | совокупность операций, выполняемых в целях определения действительных значений метрологических характеристик средств измерений. |
| КОММЕРЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) | – | процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о количестве произведенной и потребленной электрической энергии (мощности) для целей взаиморасчетов за поставленные электрическую энергию и мощность, а также за связанные с указанными поставками услуги. |
| ПОВЕРКА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ (ПОВЕРКА) | – | совокупность операций, выполняемых с целью подтверждения соответствия средств измерений установленным метрологическим требованиям. |
| СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ | – | совокупность устройств, обеспечивающих измерение и учет электроэнергии (счетчики электрической энергии, измерительные трансформаторы тока и напряжения, информационно-измерительные системы) в отношении энергопримающего оборудования. |
| ТЕХНИЧЕСКИЙ УЧЕТ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ (МОЩНОСТИ) | – | процесс измерения количества электрической энергии и определения объема мощности, сбора, хранения, обработки, передачи результатов этих измерений и формирования, в том числе расчетным путем, данных о балансе электроэнергии на энергообъектах, выработанной генераторами электростанций, потребленной на собственные и хозяйственные нужды (раздельно) электростанций и электрических сетей, потребленной на производственные нужды. |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ –ОБСЛУЖИВАНИЕ |  | комплекс технологических операций и организационных действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при использовании по назначению, ожидании, хранении. |

  - СОКРАЩЕНИЯ

| АП | – | аэропорт. |
| --- | --- | --- |
| ВПУ | – | Ванкорский производственный участок. |
| ДЭС | – | дизельная электрическая станция. |
| ЛПУ | – | Лодочный производственный участок. |
| КНПС | – | концевая нефтеперекачивающая станция. |
| НПС | – | нефтеперекачивающая станция. |
| НТД | – | нормативно-техническая документация. |
| ОБЩЕСТВО | – | ООО «РН-Ванкор». |
| ОПиУЭ | – | отдел планирования и учета энергоресурсов ООО «РН-Ванкор». |
| ОРЗиА | – | отдел релейной защиты и автоматики управления электротехнического оборудования ООО «РН-Ванкор». |
| ПБ | – | промышленная база. |
| ПС | – | подстанция. |
| СИ | – | средство измерения. |
| СЭБ | – | служба экономической безопасности ООО «РН-Ванкор». |
| ТН | – | трансформатор напряжения. |
| ТТ | – | трансформатор тока. |
| УГ | – | управление генерации ООО «РН-Ванкор». |
| УЭТО | – | управление электротехнического оборудования ООО «РН-Ванкор». |
| УЭЭ БУХТЫ СЕВЕР | – | управление по эксплуатации энергооборудования Бухты Север ООО «РН-Ванкор». |
| ЦРЗиА | – | цех релейной защиты и автоматики управления электротехнического оборудования ООО «РН-Ванкор». |

  - УЧАСТНИКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА

В выполнении процедур, указанных в настоящей Инструкции, участвуют:

- первый заместитель генерального директора по производству – главный инженер ООО «РН-Ванкор»;

- заместитель главного инженера - главный энергетик ООО «РН-Ванкор»;

- заместитель генерального директора по экономической безопасности ООО «РН-Ванкор»;

- управление электротехнического оборудования ООО «РН-Ванкор»;

- управление генерации ООО «РН-Ванкор»;

- управление метрологии, автоматизации, информационных технологий и телекоммуникаций ООО «РН-Ванкор»;

- служба экономической безопасности ООО «РН-Ванкор»;

- отдел планирования и учета энергоресурсов ООО «РН-Ванкор»;

- подрядные (сервисные) организации.

  - Организация и проведение технического обслуживания средств измерений учета электрической энергии

  - ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Техническое обслуживание средств измерений учета электрической энергии в Обществе представляет собой комплекс работ, который включает:

- плановую и внеплановую проверку СИ коммерческого учета электрической энергии по договорам энергообеспечения объектов подрядных организаций, подключенных к сетям Общества;

- контроль за СИ коммерческого учета электрической энергии по договорам энергообеспечения (энергоснабжения, купли-продажи, оказания услуг по передаче электроэнергии) объектов Общества, заключенных с энергосбытовыми, энергоснабжающими и сетевыми компаниями, находящихся в эксплуатационной и балансовой зоне ответственности Общества;

- планирование работ по поверке, калибровки СИ коммерческого и технического учета электрической энергии;

- планирование потребности обменного фонда и аварийного запаса СИ учета электрической энергии для объектов Общества.

  - ПРОВЕРКА КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ НА ОБЪЕКТАХ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТЯМ ОБЩЕСТВА

Проверка СИ коммерческого учета электрической энергии подрядных организаций на объектах подключенных к электрическим сетям Общества выполняется не реже одного раза в год, на основании утвержденных графиков проверок приборов учета потребителей электрической энергии подключенных к электрическим сетям Общества составленных в соответствии с формой Приложения 1.

В графики проверок СИ коммерческого учета электрической энергии включаются точки учета объектов подрядных организаций, в соответствии с заключенными договорами энергообеспечения включенные по состоянию на 01 декабря предшествующему году проверки.

Цеха УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север до 10 декабря года, предшествующему году поверки формируют и согласовывают с ОРЗиА (на ВПУ, ЛПУ, ПБ «Прилуки», «КНПС-Пурпе», АП Игарка, НПС-1) и ОПиУЭ графики проверок СИ коммерческого учета электрической энергии на следующий год с ежемесячной разбивкой.

Подписанные начальниками цехов графики проверок направляются по системе электронного документооборота Общества в виде «Произвольного документа» на согласование начальникам СЭБ, УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север, ОПиУЭ, заместителю генерального директора по экономической безопасности и утверждение первому заместителю генерального директора по производству – главному инженеру.

Отдел релейной защиты и автоматики УЭТО на основании утвержденных первым заместителем генерального директора по производству – главным инженером графиков проверки формирует и направляет в цеха УЭТО, УГ, цех УЭЭ Бухты Север подписанное распоряжение о проведении проверки СИ коммерческого учета электрической энергии.

ОПиУЭ до 20 декабря текущего года анализирует графики проверки на следующий календарный год и в случае выявления фактов предстоящего окончания срока поверки (не позднее 6 месяцев) СИ коммерческого учета электрической энергии, находящихся в зоне балансовой и эксплуатационной ответственности подрядной организаций, уведомляет потребителя о необходимости замены (поверки) СИ. В случае выявления фактов предстоящего окончания срока поверки (не позднее 6 месяцев) СИ коммерческого учета электрической энергии, находящихся на балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности Общества, уведомляет УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север, о необходимости замены (поверки) СИ.  УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север в течение 6 месяцев организуют замену (поверку) СИ коммерческого учета электрической энергии, направляют в ОПиУЭ акты приемки (поверки) СИ в течение трех календарных дней с даты замены, обеспечивают внесение информации в АРМ «Метролога» и хранение паспортов на СИ.

Плановая проверка СИ коммерческого учета электрической энергии подрядных организаций выполняется работниками цехов УЭТО, УГ (на НПС-2), УЭЭ Бухты Север, осуществляющих работу с приборами учета в зоне эксплуатационной ответственности, совместно с представителями СЭБ, представителя подрядной организации, а также в присутствии представителя УГ при подключении подрядной организации от ДЭС.

В процессе плановой проверки СИ коммерческого учета электрической энергии установленного на объектах Общества, подрядной организации выполняется:

- сверка установленного прибора учета, измерительных трансформаторов на соответствие данным марки, заводского номера, техническими характеристиками, указанными в договоре энергообеспечения, технической документации (акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, акт приемки прибора учета в эксплуатацию, акт проверки узла учета);

- проверка места установки коммерческого учета электрической энергии;

- проверка наличия пломб государственной поверки на счетчиках, измерительных трансформаторах (в случае предусмотренной к установке заводом изготовителем);

- проверка наличия пломб структурного подразделения Общества на клеммных крышках, испытательных коробках, панелях и т.д., установленных при приемке коммерческого учета и исключающих безучетное потребление;

- осмотр корпуса счетчика на предмет отсутствия механического повреждения счетчика;

- наличие обогрева прибора коммерческого учета электрической энергии в соответствии с технической эксплуатационной документацией на СИ;

- инструментальная проверка с электроизмерительным прибором, прошедшим государственную поверку, со снятием векторной диаграммы, и установления правильности чередования фаз.

Внеплановая проверка СИ коммерческого учета электрической энергии осуществляется при наличии следующих оснований:

- полученное от подрядной организации, заявления о необходимости проведения внеплановой проверки в отношении его точек поставки;

- выявление факта нарушения сохранности пломб и (или) знаков визуального контроля при проведении снятия показаний или осмотра состояния расчетного прибора учета перед его демонтажом для ремонта, поверки или замены;

- отсутствие показаний расчетного прибора учета 2 и более расчетных периодов подряд;

- истечение межповерочного интервала приборов учета электрической энергии, трансформаторов тока, трансформаторов напряжения до наступления периода проведения проверок расчетных приборов учета по плану-графику.

По результатам проверки представитель цеха УЭТО (ЦРЗиА на ВПУ, ЛПУ, ПБ «Прилуки», «КНПС-Пурпе», АП Игарка, НПС-1), УГ (НПС-2), УЭЭ Бухты Север проводившим проверку, в зоне своей ответственности, в течение трех дней составляет акт проверки узла учета электроэнергии в соответствии с формой Приложения 2 с указанием  заключения о соответствие (несоответствии) СИ коммерческого учета электрической энергии нормативно-правовым актам и договору на энергообеспечение. Акт оформляется в 2-х экземплярах (по одному для каждой из сторон) и подписывается лицами, участвующими в проверке.

В случае выявления факта безучётного (бездоговорного) потребления электрической энергии представитель цеха УЭТО (ЦРЗиА на ВПУ, ЛПУ, ПБ «Прилуки», «КНПС-Пурпе», АП Игарка, НПС-1), УГ (НПС-2), УЭЭ Бухты Север составляет акт о неучтенном потреблении по форме Приложения 3 c расчетом объемов  электроэнергии сформированным в соответствии с Приложением 4, порядка и расчетного способа установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442.

Копия акта о неучтенном потреблении c расчетом объемов электроэнергии с приложением фотографий, видеофиксации выявленных нарушений цехом УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север в течение одного рабочего дня направляется в УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север и ОПиУЭ.

В случае отказа представителя подрядной организации от подписания акта о неучтенном потреблении или несогласии с расчетом объемов электроэнергии, отраженном в акте, в акте делается запись об этом с указанием причин. При этом акт составляется в присутствии не менее 2 лиц, которые своей подписью подтверждают достоверность информации, содержащейся в акте.

При выявлении несоответствия СИ коммерческого учета электрической энергии объекта подрядной организации нормативно-техническим документам в акте проверки прибора учета и акте безучетного потребления указываются мероприятия и сроки по устранению замечаний.

В случае выявления несоответствия СИ коммерческого учета электрической энергии находящихся на балансе Общества цех УЭЭ Бухты Север, ОРЗиА совместно с цехами УЭТО, УГ организует устранение несоответствие в течение одного рабочего дня.

По результатам проверок СИ коммерческого учета электроэнергии подрядной организации цехами УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север составляется отчет о выполненных проверках по форме Приложения 5 в течение месяца по утвержденному графику с заключением о соответствии СИ, выявленных замечаниях. Подписанный представителям СЭБ, начальниками цехов УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север отчет с приложением актов проверок приборов учета направляется в ОРЗиА УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север не позднее 1 числа месяца следующим за отчетным.

Контроль за выполнением проверок СИ коммерческого учета электроэнергии подрядных организаций возлагается на начальника отдела релейной защиты и автоматики УЭТО.

Проведение первичной приемки СИ коммерческого учета электрической энергии выполняется в соответствии с требованиями предусмотренных Регламентом бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-04 РГБП-0431 ЮЛ-583 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии».

Приемка узлов учета на временных энергоцентрах, энергокомплексах подрядных организаций проводится первично при вводе в эксплуатацию структурными подразделениями релейной защиты и автоматики цехов УЭТО, УЭЭ Бухты Север с представителем УГ, периодическая проверка узлов учета электроэнергии осуществляется подрядной организацией в чьей эксплуатационной и балансовой принадлежности находятся узлы учета электроэнергии в присутствии представителя структурного подразделения релейной защиты и автоматики цехов УЭТО, УЭЭ Бухты Север и УГ.

  - КОНТРОЛЬ ЗА СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО УЧЕТА НА ОБЪЕКТАХ ОБЩЕСТВА, ПОДКЛЮЧЕННЫХ К СЕТЕВЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ

Контроль состояния СИ коммерческого учета электрической энергии установленных на объектах Общества и включенных в договоры (энергоснабжения, купли-продажи электрической энергии, оказания услуг по передаче электроэнергии) с энергосбытовыми/энергоснабжающими и сетевыми организациями осуществляется персоналом цехов УЭТО, УЭЭ Бухты Север в виде визуального осмотра не реже двух раз год.

Осмотр СИ осуществляется на основании утвержденных графиков осмотра коммерческого учета электрической энергии установленных на объектах Общества в соответствии с заключенными договорами энергообеспечения по состоянию на 01 декабря года,  предшествующего году осмотра.

Цеха УЭТО, УЭЭ Бухты Север до 10 декабря года, предшествующего году осмотра, формируют графики осмотров приборов коммерческого учета установленных на объектах Общества по форме Приложения 6 и согласовывают с ОПиУЭ.

Отдел релейной защиты и автоматики УЭТО на основании согласованного графика осмотра издает и направляет в цеха УЭТО, цех УЭЭ Бухты Север подписанное распоряжение о проведении осмотра СИ.

Осмотр СИ коммерческого учета электрической энергии выполняется персоналом структурных подразделений цехов УЭТО, УЭЭ Бухты Север.

В процессе осмотра СИ коммерческого учета электрической энергии установленного на электроустановках Общества выполняется:

- сверка установленного прибора учета, измерительных трансформаторов на соответствие данным марки, заводского номера, техническими характеристиками, указанными в технической документации (акт об осуществлении технологического присоединения, акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности сторон, акт приемки прибора учета в эксплуатацию, акт проверки узла учета) и договоре энергообеспечения;

- визуальный осмотр схемы подключения энергопринимающих устройств, схем соединения прибора учета, измерительных трансформаторов;

- проверка наличия пломб государственной поверки на счетчиках, измерительных трансформаторах (в случае предусмотренной к установке заводом изготовителем);

- проверка наличия пломб на клеммных крышках, испытательных коробках, панелях и т.д., установленных при приемке коммерческого учета и исключающих безучетное потребление;

- осмотр корпуса счетчика на предмет отсутствия механического повреждения счетчика;

- наличие обогрева прибора коммерческого учета электрической энергии.

По результатам осмотра представителем структурного подразделения цеха УЭТО, УЭЭ Бухты Север проводившим осмотр в течение трех дней составляется акт осмотра учета электроэнергии в соответствии с формой Приложения 7 с указанием заключения о наличии, либо отсутствии замечаний по параметрам, указанным в акте.

В случае выявлении замечаний к СИ коммерческого учета электрической энергии цех УЭТО, УЭЭ Бухты Север направляют акт осмотра узла учета электроэнергии с приложением фотографий, видеофиксации в течение одного рабочего на электронные адреса начальников ОПиУЭ, УЭТО, ОРЗиА.

На основании предоставленной информации УЭТО (УЭЭ Бухты Север) совместно с ОПиУЭ разрабатывают мероприятия по устранению замечаний и согласовывают с заместителем главного инженера – главным энергетиком.

На основании разработанных мероприятий начальник цеха УЭТО, УЭЭ Бухты Север принимают меры по устранению выявленных замечаний.

  - ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТ ПО ПОВЕРКЕ, КАЛИБРОВКЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Ответственные лица структурных подразделений УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север, назначенные распорядительным документом Общества за контроль наличия, технического состояния, применения, передачу/прием на поверку (калибровку/поверку) СИ в модуле «АРМ Метролога» обязаны содержать в актуальном состоянии перечень средств измерений в соответствии с формой Приложения 8.

При организации работ по техническому обслуживанию и метрологическому обеспечению средств измерений и измерительных систем учета электрической энергии структурным подразделениям УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север необходимо руководствоваться требованиями Регламента бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П4-04 РГБП-0001 ЮЛ-583 «Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств измерений и измерительных систем».

  - ПЛАНИРОВАНИЕ ПОТРЕБНОСТИ ОБМЕННОГО ФОНДА И АВАРИЙНОГО ЗАПАСА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ОБЪЕКТОВ ОБЩЕСТВА

Планирование приобретения МТР для коммерческого и технического учета электрической энергии в электроустановках Общества формируется исходя из потребности обеспечения обменного фонда, аварийного запаса, повышения точности и достоверности данных о потребленной электрической энергии по технологическим процессам, а также разрабатываемых мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях.

Структурные подразделения УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север ежегодно готовят предложения по приобретению МТР узлов учета электроэнергии с приложением перечня МТР СИ учета электрической энергии (приборов учета, измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов, щитов, проводниковой продукции, материалов и т.д.) с указанием мест замены, установки в соответствии с формой Приложением 9.

По каждой позиции МТР планируемой к приобретению цехами УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север формируется опросный лист в соответствии с формой Приложения 10 с указанием технических характеристик, количества.

Сформированные цехами УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север перечни с приложением опросных листов направляются в УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север, в соответствии с подчиненностью,  для дальнейшей работы для формирования первичных заявок в системе SAP в соответствии с Регламентом бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-02 РГБП-0607 ЮЛ-583  «Ведение заявочной кампании на поставку материально-технических ресурсов».

# ССЫЛКИ

- Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»).

- Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-04 РГБП-0431 ЮЛ-583 «Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии».

- Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П4-04 РГБП-0001 ЮЛ-583 «Техническое обслуживание и метрологическое обеспечение средств измерений и измерительных систем».

- Регламент бизнес-процесса ООО «РН-Ванкор» № П2-02 РГБП-0607 ЮЛ-583 «Ведение заявочной кампании на поставку материально-технических ресурсов».

# ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 1

Перечень Приложений к Инструкции ООО «РН-Ванкор»

| НОМЕР ПРИЛОЖЕНИЯ | НАИМЕНОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Форма графика проверки приборов учета потребителей электрической энергии | Включено в настоящий файл |
| 2 | Форма акта замены, проверки, приемки узла учета электроэнергии | Включено в настоящий файл |
| 3 | Форма акта о неучтенном потреблении по форме | Включено в настоящий файл |
| 4 | Расчет безучетного потребления электрической энергии | Включено в настоящий файл |
| 5 | Форма отчета о проверке узлов учета электрической энергии по графику проверки приборов учета потребителей электрической энергии | Включено в настоящий файл |
| 6 | Форма графика осмотра расчетного учета ООО «РН-Ванкор» по заключенным договорам с энергосбытовыми (сетевыми) организациями | Включено в настоящий файл |
| 7 | Форма акта осмотра узла учета электроэнергии | Включено в настоящий файл |
| 8 | Форма перечня средств измерений | Включено в настоящий файл |
| 9 | Форма перечня приборов учета, измерительных трансформаторов, коммутационных аппаратов, щитов, проводниковой продукции, материалов | Включено в настоящий файл |
| 10 | Опросный лист | Включено в настоящий файл |

# ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ФОРМА ГРАФИКА ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

СОГЛАСОВАНО                                                                                                                                                    		УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального директора                                                                                                     Первый заместитель генерального директора

по экономической безопасности ООО «РН-Ванкор»                                                                            по производству - главный инженер ООО «РН-Ванкор»

_______________________        _____________________                                                                                 _____________________    ______________________

«______»    ______________________20___г.                                                                                                     «______» ________________________20___г.

График проверки приборов учета потребителей электрической энергии на __ПУ (иное) на 202__ год

| № п/п | Источник питания (ПС) | Присоединение | Описание границы балансовой принадлежности | Место установки счетчика | Тип счетчика | заводской номер счетчика | дата поверки счетчика | дата следующей поверки счетчика | класс точности счетчика | тип ТТ, зав. № | коэф. ТТ | дата поверки ТТ | дата следующей поверки тт | класс точности ТТ | тип ТН, зав. № | коэф. ТН | дата поверки ТН | дата следующей поверки тн | класс точности ТН | наименоване Подрядчика | планируемая дата проверки | Фактическая дата проверки | Результат проверки | цех | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |

Начальник службы экономической безопасности               ___________________________                                                           ________________________

(подпись)                                                                                                                                                           (ФИО)

Заместитель главного инженера – главный энергетик             _____________________________                                                 ________________________

(подпись)                                                                                                                                                           (ФИО)

Начальник цеха УЭТО, цеха УЭЭ Бухты Север                      _____________________________                                                     ________________________

(подпись)                                                                                                                                                           (ФИО)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОРМА акта замены, проверки, приемки узла учета электроэнергии

АКТ №                 от      .         .20    г.      .

замены, проверки, приемки узла учета эл.энергии

Потребитель________________

Договор энергообеспечения №: _____________

Диспетчерское наименование эл. приемника: ___________________

Питающая ПС: _______________________

Присоединённая мощность: ____кВт

Разрешенная мощность: _______кВт

Фактическая мощность: ______ кВт

(для однофазной цепи Pфакт = I*U*cos φ,где cos ф =    )

(для 3-х фазной цепи Pфакт =√3 I*U*cos φ,где cos ф =   )

Место установки узла учета:____________________________________________________

(наименование подстанции, РП, № фидера, напряжение сети и т. д.)

Уровень напряжения (ВН, СН2, СН1, НН):    ____кВ

1.      Счетчик электроэнергии:

| № п/п | установлен |  | снят |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | активный | реактивный | активный | реактивный |
| тип |  |  |  |  |
| зав. № |  |  |  |  |
| год выпуска |  |  |  |  |
| кл. точ. |  |  |  |  |
| Uном, В |  |  |  |  |
| Iном, А |  |  |  |  |
| внутр. коэф. счетчика |  |  |  |  |
| пост. сч., имп. |  |  |  |  |
| показания |  |  |  |  |
| гос. пломба |  |  |  |  |
| межповерочный интервал, лет |  |  |  |  |

Время замены счетчика без снятия нагрузки:  __ час.

2.      Трансформаторы тока

| № п/п | установлен |  |  | снят |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | С |
| тип |  |  |  |  |  |  |
| зав. № |  |  |  |  |  |  |
| кл. точ. |  |  |  |  |  |  |
| коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |
| гос. пломба |  |  |  |  |  |  |
| межповерочный интервал, лет |  |  |  |  |  |  |

3.      Трансформаторы напряжения

| № п/п | установлен |  |  | снят |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С | А | В | С |
| тип |  |  |  |  |  |  |
| зав. № |  |  |  |  |  |  |
| кл. точ. |  |  |  |  |  |  |
| коэффициент трансформации |  |  |  |  |  |  |
| гос. пломба |  |  |  |  |  |  |
| межповерочный интервал, лет |  |  |  |  |  |  |

4. Проведена проверка счетчика со снятием векторной диаграммы под нагрузкой:

| № п/п; I, A; угол, φ; U, В. фаза «А». фаза «В». фаза «С». чередование фаз: __________ 5. Электроизмерительный прибор: тип: _________________________ дата гос. поверки: ____________ |  |
| --- | --- |

6. Наличие обогрева:  _______

7. Опломбирование:

| № п/п | Снята пломба |  |  | Установлена пломба |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения |  |  |  |  |  |  |
| Клеммная крышка счетчика |  |  |  |  |  |  |
| Испытательная коробка |  |  |  |  |  |  |

8. Заключение:      Узел учета соответствует НТД

Настоящий акт составлен: в 2-х экземплярах

Представитель энергосбытовой организации/эксплуатирующей организации:

Инженер цеха  ___УЭТО, УЭЭ Бухты Север________________________________________

(должность, наименование предприятия, подразделения, подпись, Ф. И. О.)

Представитель потребителя (абонента):

____________________________________________________________________________

(должность, наименование предприятия, подразделения, подпись, ФИО)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ФОРМА АКТА О НЕУЧТЕННОМ ПОТРЕБЛЕНИИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

АКТ

от "____"__________ 202__ г. N ___________

о неучтенном потреблении электроэнергии

Представителями ООО «РН-Ванкор» _______________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)

________________________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)

в соответствии с п. п. 170, 177, 186, 187, 189 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442, с ____ час. ____ мин. по ____ час. ____ мин. "___"_________ 20__ г. провела проверку в форме __________________ по адресу:

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

в присутствии приглашенных

______________________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)

______________________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)

и составила настоящий Акт о безучетном потреблении электроэнергии в отношении:

1. Лицо, осуществившее безучетное потребление _________________________________

(наименование организации)

_______________________________________________________________________________                                 (наименование организации)

Адрес: _________________________________________________________________________.

Телефон ___________________, факс ________________, мессенджер ___________________.

Адрес электронной почты ________________________________________________________.

(Ф.И.О. руководителя _______________________________________________________.)

N договора _____________________ от "_____"_____________ 20____ г.

2. Характеристики и место установки проверяемого расчетного прибора учета (измерительного трансформатора, в случае если прибор учета входит в состав измерительного комплекса или систему учета) _______________________________________

________________________________________________________________________________

3. Показания прибора учета на момент проверки _________________________________.

4. Дата истечения межповерочного интервала прибора учета (измерительного трансформатора) ________________________________________________________________.

5. Характеристики и место установки контрольных пломб и знаков визуального контроля, установленных на момент начала проверки, а также вновь установленных (если они менялись в ходе проверки) ____________________________________________________.

6. Характеристики используемого при проведении проверки оборудования, в случае если проводилась инструментальная проверка _______________________________________________________________________________.

7. Способ безучетного потребления ________________________________________________________________________________.

8. Место безучетного потребления _____________________________________________

_______________________________________________________________________________.

9. Дата предыдущей проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте выявления безучетного потребления "____"_______________ 20___ г.

10. Объяснения лица, осуществляющего безучетное потребление, относительно выявленного факта _______________________________________________________________

________________________________________________________________________________

11. В случае если при выявлении безучетного потребления было выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанную в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке.

11.1. Величина максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанная в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке ________________________________________________________________.

11.2. Фактическая величина мощности, используемая потребителем, _______________________________________________________________________________.

11.3. Способ, с применением которого было выявлено превышение величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанной в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, _______________________________________________________________________________.

11.4. Действия потребителя, которые повлекли превышение величины максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, указанной в договоре, обеспечивающем продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке (при наличии таких данных),________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________.

12. Замечания к составленному акту (при их наличии) ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

13. При составлении Акта присутствовали:

13.1. Потребитель, осуществивший безучетное потребление,

______________________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)

Представители ООО «РН-Ванкор» _____________________________________________

(должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________, (должность, Ф.И.О.)

14. В случае составления Акта в отсутствие лица, осуществляющего безучетное потребление электрической энергии, или обслуживающего его гарантирующего поставщика (энергосбытовой, энергоснабжающей организации) к Акту прилагаются:

14.1. _______________________________________________________________________

(доказательства надлежащего уведомления потребителя и организации о дате и времени составления акта)

_______________________________________________________________________________;

14.2. ______________________________________________________________________;

(Материалы фотосъемки, видеозаписи)

14.3. ______________________________________________________________________.

(Материалы фотосъемки, видеозаписи)

15.3. Иные лица ________________________________________________________________________________

(наименование, должность, Ф.И.О., адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

_______________________________________________________________________________.

16. В случае отсутствия лиц, указанных в п. 13.1 или п. 13.2 Акта, составлен в присутствии двух незаинтересованных лиц:

______________________________________________________________________________,

(Ф.И.О.)

_______________________________________________________________________________, (Ф.И.О.)

17. Предписано:

17.1. Прекратить выявленное безучетное потребление электроэнергии.

17.2. В срок до __________________ осуществить следующие мероприятия по устранению последствий выявленного безучетного потребления _______________________________________________________________________________.

18. Лицо, осуществляющее безучетное потребление, от присутствия при составлении Акта/от подписания Акта/отказалось по причинам _______________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________.

Подписи сторон Акта:

Представитель ООО «РН-Ванкор»      _______________  / ________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

_______________  / ________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Представитель Потребителя                  _______________  / ________________________

(подпись)                                                (Ф.И.О.)

Отказ лица, осуществляющего безучетное потребление электроэнергии, от присутствия при составлении/от подписи/Акта по причине _______________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________.

Подтверждаем:

_________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью) (документ, подтверждающий личность) (подпись)

_________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью) (документ, подтверждающий личность) (подпись)

# приложение 4. расчет безучетного потребления электрической энергии

1. Расчет объема безучетного потребления электрической энергии осуществляется подразделением УЭТО ООО «РН-Ванкор» в соответствии с пунктом 2 или 3 настоящего документа в течение 2 (двух) рабочих дней со дня составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии на основании материалов проверки (подписанного акта о неучтенном потреблении электрической энергии, акта предыдущей проверки приборов учета), а также на основании документов, представленных потребителем, осуществляющим безучетное потребление электрической энергии.

2. Объем безучетного потребления в отношении потребителей электрической энергии (мощности) определяется с применением расчетного способа:

если имеются данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств в соответствующей точке поставки по формуле:

,

где:

Pмакс - максимальная мощность энергопринимающих устройств, в соответствии с техническими документами (договор, технические условия, акт разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности, акт технологического присоединения), кВт;

T - количество часов в расчетном периоде, используемое при расчете безучетного потребления, но не более 4380 часов. При определении объема безучетного потребления количество часов потребления электрической энергии признается равным 24 часам в сутки вне зависимости от фактического режима работы подрядной организации и (или) количества часов использования им электрической энергии;

если отсутствуют данные о величине максимальной мощности энергопринимающих устройств или если при выявлении безучетного потребления было выявлено использование потребителем мощности, величина которой превышает величину максимальной мощности энергопринимающих устройств потребителя, расчет производится по формулам:

для однофазного ввода:

,

для трехфазного ввода:

,

где:

Iдоп.дл. - допустимая длительная токовая нагрузка вводного провода (кабеля), А;

Uф.ном. - номинальное фазное напряжение, кВ;

- коэффициент мощности при максимуме нагрузки. При отсутствии данных в договоре коэффициент принимается равным 0,9;

б) почасовые объемы потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, кВт*ч, определяются по формуле:

,

где W - объем потребления электрической энергии в соответствующей точке поставки, кВт·ч.

Объем безучетного потребления определяется с даты предыдущей проверки прибора учета (в случае если такая проверка не была проведена в запланированные сроки, - определяется с даты, не позднее которой она должна была быть проведена в соответствии с настоящим документом) до даты выявления факта безучетного потребления и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии.

С даты составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии до даты замены прибора учета объем потребления электрической энергии (мощности) определяется в порядке, предусмотренном требованиями настоящего пункта.

3. Объем бездоговорного потребления электрической энергии определяется расчетным способом за период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии, но не более чем за один год.

Объем бездоговорного потребления электрической энергии, определяется исходя из величины допустимой длительной токовой нагрузки каждого вводного провода (кабеля) по формулам:

для однофазного ввода:

,

для трехфазного ввода:

,

где Tбд - количество часов в период времени, в течение которого осуществлялось бездоговорное потребление электрической энергии в виде самовольного подключения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства, определяется с даты предыдущей контрольной проверки технического состояния объектов электросетевого хозяйства в месте, где позже был выявлен факт бездоговорного потребления электрической энергии, до даты выявления факта бездоговорного потребления электрической энергии и составления акта о неучтенном потреблении электрической энергии, но не более чем 8760 часов.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ФОРМА ОТЧЕТА О ПРОВЕРКЕ УЗЛОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ ПО ГРАФИКУ ПРОВЕРКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

ОТЧЕТ № ______    от «___»___________202_г.

о проверке узлов учета электрической энергии

по графику проверки приборов учета потребителей электрической энергии

цеха ______ УЭТО на ______ 202__ год

| № | Место установки узла учета | Зав.№ счетчика | Результат визуального осмотра | Состояние приборов учета | Наличие в сохранности пломб | Показания кВт*ч | Вывод о соответствии НТД |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Заключение: Замечания к проверенным коммерческим узлам учета потребителей:____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(отсутствуют/ выявлены, при наличии указать № и описать замечания в примечании)

Узлы учета:______________________________________________________________________

(пригодны/непригодны, указать несоответствующие )                                                   для дальнейшего осуществления расчетов за потребленную электроэнергию.

Примечание: ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Начальник (заместитель начальника) цеха ЦРЗиА УЭТО

(для Ванкорского ПУ)	                                             ___________________    _____________

(подпись)                                            (ФИО)

Начальник (заместитель начальника)                            ___________________    _____________

(подпись)                                            (ФИО)

цеха ____ УЭТО, УЭЭ Бухты Север		          ___________________    _____________

(подпись)                                            (ФИО)

Начальник (заместитель начальника) участка  РЗиА

цеха ____УЭТО, УЭЭ Бухты Север		         ___________________    _____________

(подпись)                                            (ФИО)

Инженер участка  РЗиА

цеха ____УЭТО, УЭЭ Бухты Север	                     ___________________    _____________

(подпись)                                            (ФИО)

Представитель СЭБ			             	___________________    _____________

(подпись)                                            (ФИО)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ГРАФИК ОСМОТРА РАСЧЕТНОГО УЧЕТА ООО «РН-ВАНКОР» ПО ЗАКЛЮЧЕННЫМ ДОГОВОРАМ с эНЕРГОСБЫТОВЫМИ (СЕТЕВЫМИ) ОРГАНИЗАЦИЯМИ

График осмотра расчетного учета ООО "РН-Ванкор" по заключенным договорам с энергосбытовыми (сетевыми) организациями на 202__ год

| № п/п | ОБЪЕКТ | Место установки счетчика | РЕКВИЗИТЫ ДОГОВОРА (ДАТА, НОМЕР) | ТИП СЧЕТЧИКА | заводской номер счетчика | дата поверки счетчика | дата следующей поверки счетчика | класс точности счетчика | тип ТТ, зав. № | коэф. ТТ | дата поверки ТТ | дата следующей поверки тт | класс точности тт | тип Тн, зав. № | коэф. ТН | дата поверки тн | дата следующей поверки тн | класс точности тн | расчетный коэффициент | планируемая дата проверки | Фактическая дата проверки, номер акта | Результат проверки | балансовая принадлежность | ответственное подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

Заместитель главного инженера –

главный энергетик                                                             _____________________________                                                           ________________________

(подпись)                                                                                                                                                           (ФИО)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 7. ФОРМА АКТА ОСМОТРА УЗЛА УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

АКТ №                 от  ___  .  ___ . 202__          .

осмотра узла  учета эл.энергии

Потребитель, объект_____________________________________________________________

Договор на энергообеспечение (агентский, энергоснабжение, купли – продажи, передачу)  №: ______  от  «____»  _____20__г.

Диспетчерское наименование эл. приемника: ___________________

Питающая ПС(ТП, РЩ): _______________________

Разрешенная мощность в соответствии с ТУ: _______кВт

Место установки узла учета:____________________________________________________

(наименование подстанции, РП, № фидера, напряжение сети и т. д.)

Уровень напряжения (ВН, СН2, СН1, НН):    ____кВ

1.      Счетчик электроэнергии:

| № п/п | Установлен |  |
| --- | --- | --- |
|  | активный | реактивный |
| тип |  |  |
| зав. № |  |  |
| год выпуска |  |  |
| кл. точ. |  |  |
| Uном, В |  |  |
| Iном, А |  |  |
| внутр. коэф. счетчика |  |  |
| пост. сч., имп. |  |  |
| показания |  |  |
| гос. пломба |  |  |
| межповерочный интервал, лет |  |  |

2.      Трансформаторы тока

| № п/п | Установлены |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| тип |  |  |  |
| зав. № |  |  |  |
| кл. точ. |  |  |  |
| коэффициент трансформации |  |  |  |
| гос. пломба |  |  |  |
| межповерочный интервал, лет |  |  |  |

3.      Трансформаторы напряжения

| № п/п | Установлены |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| тип |  |  |  |
| зав. № |  |  |  |
| кл. точ. |  |  |  |
| коэффициент трансформации |  |  |  |
| гос. пломба |  |  |  |
| межповерочный интервал, лет |  |  |  |

4. Наличие обогрева:  _______

5. Опломбирование:

| № п/п | Установлена пломба |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Трансформаторы тока |  |  |  |
| Трансформаторы напряжения |  |  |  |
| Клеммная крышка счетчика |  |  |  |
| Испытательная коробка |  |  |  |

6. Заключение:    ______________________________________________________________

(узел учета (не)соответствует НТД)

(указать несоответствие НТД)

_____________________________________________________________________________________________

Представитель ООО «РН-Ванкор»:

____________________________________________________________________________

(должность, наименование подразделения, подпись, Ф. И. О.)

Представитель потребителя:

____________________________________________________________________________

(должность, наименование предприятия, подразделения, подпись, ФИО)

# ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Перечень

средств измерений

_______________________________________________

(наименование подразделения УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север)

| № п/п | Наименование средств измерений | ТИП | КЛАСС ТОЧНОСТИ, ПОГРЕШНОСТЬ | ПРЕДЕЛ (ДИАПАЗОН) ИЗМЕРЕНИЙ | заводской номер | ПЕРИОДИЧНОСТЬ ПОВЕРКИ СИ. ЛЕТ | дата ПОСЛЕДНЕЙ поверки | дата следующей поверки | МЕСТО УСТАНОВКИ. НАХОЖДЕНИЯ СИ (ТОЧЕЧНО) | МЕСТО УСТАНОВКИ. НАХОЖДЕНИЯ СИ (УКРУПНЕННО) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Начальник цеха

УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север                          __________________                  ______________

(подпись)                                               (ФИО)

Исп.(должность, ФИО)

Тел.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 9. ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МТР СИ ДЛЯ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

Перечень

средств измерений

_______________________________________________

(наименование подразделения УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север)

| № п/п | Наименование МТР | Планируемое место установки | ТИП, марка | КЛАСС ТОЧНОСТИ, ПОГРЕШНОСТЬ | межповерочный интервал, лет | ПРЕДЕЛ (ДИАПАЗОН) ИЗМЕРЕНИЙ, ед.изм. | номинальное напряжение, (ПЕРВИЧНОЕ/ВТОРИЧНОЕ) кВ | номинальный ток, (ПЕРВИЧНЫЙ/ВТОРИЧНЫЙ), а | количество фаз | учитываемая энергия | способ подключения | способ крепления | интерфейс, связь | РАЗМЕРЫ, ММ | СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ | КЛИМАТИЧЕСКОЕ ИСПОЛНЕНИЕ | ПРИМЕЧАНИЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

Начальник цеха

УЭТО, УГ, УЭЭ Бухты Север                          __________________                  ______________

(подпись)                                               (ФИО)

Исп.(должность, ФИО)

Тел.

# ПРИЛОЖЕНИЕ 10. ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

Опросный лист

| КОД МТР В КСМ: |  | № ОПРОСНОГО ЛИСТА: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| КЛАСС: |  | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ ОЛ: |  |
| ЗАКАЗЧИК (ОГ): | ООО «РН-Ванкор» | ТАРИРОВКА (НАЛИВ/Б/Т): |  |

Наименование МТР: ________________________________________

(наименование)

Место установки: __________________________________________

(производственный участок, цех)

Характеристики устройства

| ПАРАМЕТР | ЗНАЧЕНИЕ |
| --- | --- |
| Тип, марка |  |
| Технические характеристики: |  |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |
| 4. |  |
| 5. |  |
| Количество, шт. |  |
| Гарантия, не менее, мес. |  |

| Ф.И.О. | ДОЛЖНОСТЬ | ПОДПИСЬ | ДАТА |
| --- | --- | --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ, РОЛЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ (МТР) | – | материалы, изделия, запасные части, конструкции, оборудование, используемые в производственной (включая ремонт и обслуживание оборудования), инвестиционной (включая строительство) и хозяйственной деятельности юридического лица. |
| --- | --- | --- |
| СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ | – | организационно-структурная единица, объединяющая несколько должностей (профессий), с определенными функциями, задачами и ответственностью. |
| ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ПРИБОР | – | устройство, применяемое для измерения различных электрических величин. |
| ЭНЕРГООБЪЕКТ | – | совокупность энергоустановок, зданий и сооружений, функционально связанных друг с другом и территориально приближенных. |

РОЛИ КОРПОРАТИВНОГО ГЛОССАРИЯ

| ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (ПОДРЯДЧИК) | – | физическое или юридическое лицо, которое выполняет работы по договору подряда, заключаемому с заказчиком в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации. |
| --- | --- | --- |

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ЛНД

ИНСТРУКЦИЯ ООО «РН-ВАНКОР» № П2-04 И-085799 ЮЛ-583 «ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ»

| версия (номер изменения) | ДАТА УТВЕРЖДЕНИЯ/ утраты силы | дата вступления в силу | РЕКВИЗИТЫ РД | Краткая АННОТАЦИЯ | РаЗРАБОТЧИК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 08.08.2023 | 08.08.2023 | Приказ ООО «РН-Ванкор» от 08.08.2023 № РНВ-260/лнд | Инструкция устанавливает единые требования по организации работ поверке (калибровки), контролю за состоянием, обслуживанием средств измерений коммерческого, технического учета электрической энергии на объектах Общества | отдел электротехнического оборудования управление электротехнического оборудования ООО «РН-Ванкор» |