Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на производственных объектах ООО «БНГРЭ»

1.Общие положения

1.1. Наименование выполняемых работ.

Оказание услуг по проведению технического обслуживания и ремонта (далее ТО и ТР) автоматической пожарной сигнализации и автоматических установок пожаротушения (далее АПС и АУПТ) на производственных объектах ООО «БНГРЭ»

1.2. Место выполнения работ:

Лот № 1: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Куюмбинский, Терско-Камовский ЛУ;

Лот № 2: Красноярский край, Эвенкийский муниципальный район, Юрубчено-Тохомский ЛУ;

Лот № 3: Красноярский край, Туруханский район, Тагульский ЛУ.

1.3. Сроки выполнения работ:

С июль 2019 года по июль 2020 года.

1.4. Объем работ по Лотам №1, №2, №3:

1.4.1. Единоразово:

- Первичное обследование объектов, формирование полного перечня систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию,  разработка рекомендаций по приведению систем противопожарной защиты к нормативному состоянию и в течение 14 дней направить их Заказчику.

1.4.2. Ежегодно:

а) Облуживание автоматических установок газового пожаротушения:

- Метрологическая проверка КИП;

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

б) Облуживание установок пенного пожаротушения:

- Метрологическая проверка КИП;

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления.

в) Обслуживания автоматической пожарной сигнализации:

- Метрологическая проверка КИП;

- Измерение сопротивления защитного и рабочего заземления;

1.4.3. Ежеквартально:

а) Облуживание автоматических установок газового пожаротушения:

- внешний осмотр электротехнической части - шкафов электроавтоматики; сигнализационной части - приемно-контрольных приборов, шлейфа сигнализации, извещателей, оповещателей и т.д.); на отсутствие механических повреждений, грязи, прочности креплений, наличие пломб и т.п.;

- контроль основного и резервного источников питания, проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

- проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части);

- профилактические работы;

- проверка работоспособности системы в ручном (местном, дистанционном) и автоматическом режимах.

б) Облуживание установок пенного пожаротушения:

- внешний осмотр составных частей системы (технологической части - трубопроводов, оросителей, обратных клапанов, дозирующих устройств, запорной арматуры, манометров, пневмобака, насосов и т.д.; электротехнической части - шкафов электроуправления, электродвигателей и т.д.), на отсутствие повреждений, коррозии, грязи, течи; прочности креплений, наличие пломб и т.п.;

- контроль давления, уровня воды, рабочего положения запорной арматуры и т.д.;

- проверка качества пенообразователя (пенораствора) на кратность и стойкость пены;

- перемешивание пенораствора;

- проверка работоспособности составных частей системы (технологической части, электротехнической части и сигнализационной части);

- профилактические работы;

- проверка работоспособности системы.

в) Обслуживания автоматической пожарной сигнализации:

- внешний осмотр составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, шлейфа сигнализации) на отсутствие механических повреждений, коррозии, грязи, прочности креплений и т.д.

- контроль рабочего положения выключателей и переключателей, исправности световой индикации, наличие пломб на приемно-контрольном приборе;

- контроль основного и резервного источников питания и проверка автоматического переключения питания с рабочего ввода на резервный;

- проверка работоспособности составных частей системы (приемно-контрольного прибора, извещателей, оповещателей, измерение параметров шлейфа сигнализации и т.д.);

- профилактические работы;

- проверка работоспособности системы;

1.4.4. По необходимости:

Ремонт вышедшего из троя оборудования с использованием собственных запасных частей.

1.5. Перечень систем противопожарной защиты подлежащих обслуживанию по Лотам № 1, № 2, № 3.

| Наименование объекта | Высота помещений | Тип, марка обслуживаемого оборудования | Кол-во оборудования установленного на объекте | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Перечень административных и производственных зданий по Лоту № 1. |  |  |  |  |
| 1.1. Кустовая площадка № 9 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |  |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ-1) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно пожарный ПИРИТ ПУ | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | 2 |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой маяк-12-3м | 1 |  |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой ВС-3-12В-1 | 1 |  |  |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ-2) | 3,0 м | Прибор контрольно-приемный «Сигнал-10» | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ИП 212-141 | 3 |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой Маяк-24-к | 2 |  |  |
| Котельная | 2,5 м | Прибор контрольно-приемный «Кварц» | 1 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 3 |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой Маяк-24-к | 1 |  |  |
| 1.2. Кустовая площадка № 12 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |  |
| Дизельная электростанция (ДЭС) | 2,0 м | Генератор огнетущащего аэрозоля СТ200 | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | 2 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный тепловой ИП 101-1А-А1 | 2 |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой Маяк-24-к | 1 |  |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Автоматика отключена! Аэрозоль не входи! ТС | 2 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИП 513-10 | 1 |  |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой «Аэрозоль! Уходи! Люкс – 24 В | 1 |  |  |
|  |  | Прибор приемно-контрольный и управления «Магистраль» | 1 |  |  |
| Комплектно распределительное устройство (КРУ) | 2,5 м | Прибор приемно-контрольный охранно пожарный BOLID | 1 |  |  |
|  |  | Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ | 1 |  |  |
|  |  | Блок индикации системы пожаротушения С2000 П1 | 1 |  |  |
|  |  | Блок резервного питания РИП- 12RS | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой ИП 212-63 | 3 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной ИПR 513-10 | 5 |  |  |
|  |  | Извещатель ручной взрывозащищенный ИП 535-07а | 1 |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой Маяк-24-к | 1 |  |  |
|  |  | Оповещатель светозвуковой ВС-3-12В-1 | 1 |  |  |
| Комплектно тиристорное устройство (КТУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 3 |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 2 |  |  |
| Низковольтное комплектное устройство (НКУ) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 3 |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 2 |  |  |
| Бытовка буровая | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 2 |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 1 |  |  |
| 1.3. Скважина № К-257 Куюмбинского лицензионного участка |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 |  |  |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |  |  |
| 1.4. Скважина № Тк-519 Терско-Камовского лицензионного участка |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 |  |  |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |  |  |
| 1.5. Скважина № Тк-1П Терско-Камовского лицензионного участка |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 |  |  |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |  |  |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 8 |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой «Гром-12м» | 1 |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10» | 1 |  |  |
| 2. Перечень административных и производственных зданий по Лоту № 2. |  |  |  |  |  |
| 2.1. Скважина № Юр-94 Юрубчено-Тохомского лицензионного участка |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 |  |  |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |  |  |
| Вагон-дом в количестве 25 шт. (количество оборудования в каждом вагон-доме) | 2,0 м | Прибор приемно-контрольный «Кварц» | 1 |  |  |
|  |  | Аккумуляторная батарея АКБ (12В, 1,2А/Ч) | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный дымовой «ДИП-141» | 8 |  |  |
|  |  | Оповещатель звуковой «Гром-12м» | 1 |  |  |
|  |  | Оповещатель комбинированный «Маяк 12К» | 1 |  |  |
|  |  | Извещатель пожарный ручной «ИПР-513-10» | 1 |  |  |
| 3. Перечень административных и производственных зданий по Лоту № 3. |  |  |  |  |  |
| 3.1. Скважина № Тг-28 Тагульского лицензионного участка |  |  |  |  |  |
| Станция пенного пожаротушения | 2,5 м | Насос Q=120,5 м3/час, H=83,7 м с эл. двигателем 45 кВт, n=2900 об/мин | 2 |  |  |
|  |  | Насос-жокей Q=10,0 м3/час, Н=80,5м | 1 |  |  |
|  |  | Бак-дозатор сдвоенный V=0,4 м3 | 1 |  |  |
|  |  | Узел управления дренчерный с электроприводом Ду100 | 1 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду100, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду150, Ру 16 с редуктором X-41 и блоком концевых включателей | 5 |  |  |
|  |  | Дисковый поворотный затвор ГРАВЕЛ Ду80, Ру 16 с редуктором X-21 | 2 |  |  |
|  |  | Манометр электроконтактный 0-1,6 МПа | 5 |  |  |
|  |  | Генератор эжекционный высокократной пены | 9 |  |  |

Примечание: количество и наименования оборудования установок АПС, АУПТ указанных выше может отличаться от заявленного (не более 50 %).

Объем обслуживаемого оборудования может быть изменен по результатам первичного обследование объектов Заказчика, Исполнителем совместно с представителем Заказчика.

Оферта может быть представлена как на один из указанных лотов, так и на все лоты.

1.6. Условия выполнения работ:

Исполнитель должен выполнять работы качественно, своими силами, с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и лабораторного оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе:

- контроль технического состоянии АУПС, АУПТ;

- выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей;

- определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования;

- обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации;

- Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ТР АУПС, АУПТ;

- замена неисправного оборудования АУПС, АУПТ.

В случае возникновении пожара, на объекте, оборудованном автоматической пожарной сигнализацией и обслуженной Исполнителем в соответствии с заявкой Заказчика и при этом не сработавшей не по вине Заказчика Исполнитель компенсирует Заказчику материальный ущерб в полном объёме. Размер ущерба указывается в акте расследования причин пожара.

При замене неисправного оборудования и комплектующих систем противопожарной защиты предоставлять акты, с указанием причин выхода оборудования из строя, подписанные уполномоченным лицом от Заказчика. Стоимость запасных частей, не должна превышать суммы в 150 000 рублей и должна быть включена в стоимость договора.

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Готовность и возможность прибытия специалистов на объекты Заказчика для восстановления работоспособности АУПС, АУПТ после ее срабатывания или отказа в течении 24 часов | Справка за подписью руководителя за подписью руководителя | Да / Нет | Да |
| 2 | Готовность к выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту систем противопожарной защиты на производственных объектах ООО «БНГРЭ» без привлечения субподрядчиков | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |
| 3 | Согласие выполнять работы с использованием собственных расходных материалов, запасных частей и лабораторного оборудования, имеющего все необходимые разрешительные документы для их применения на территории РФ, в присутствии уполномоченного представителя Заказчика, в том числе: - контроль технического состоянии АУПС, АУПТ; - выявление и устранение причин ложных срабатываний АУПС, АУПТ, прочих неисправностей; - определение предельного состояния АУПС, АУПТ, при которых их дальнейшая эксплуатация становится невозможной или нецелесообразной, путем проведения освидетельствования; - обобщение информации о техническом состоянии обслуживаемых АУПС, АУПТ и их надежности при эксплуатации; - Разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов ТО и ТР АУПС, АУПТ; - замена неисправного оборудования АУПС, АУПТ. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

3. Требования к контрагенту

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Наличие лицензии на деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений Лицензия должна включать следующие виды работ: - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; - Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ; | Заверенная руководителем контрагента копия лицензии. | Да / Нет | Да |
| 2 | Наличие у персонала выполняющего работы по ТО и ТР пожаротушения: - проверки знаний по охране труда; - проверки знаний по пожарно- техническому минимуму с периодичностью не реже 1-го раза в год; - проверки знаний по оказанию первой помощи пострадавшим; - проверки знаний по промышленной безопасности; - проверки знаний по электробезопасности (с квалификационной группой по электробезопасности не ниже 3-й | Заверенные копии протоколов проверки знаний/аттестации. | Да / Нет | Да |
| 3 | Наличие у претендента работников, имеющих профессиональную подготовку, подтвержденную свидетельствами (аттестатами) | Копия свидетельств (сертификатов) об обучении/удостоверения | Да / Нет | Да |
| 4 | Согласие претендента принять условия договора и подписать его без протокола разногласий | Приложить гарантийное письмо за подписью руководителя | Да / Нет | Да |
| 5 | Наличие аккредитации в ООО «БНГРЭ». Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru | Копия уведомления об аккредитации или Уведомление о подаче документов на прохождение аккредитации за подписью руководителя/либо пакет документов на аккредитацию | Да/Нет | Да |
| 6 | Отсутствие в течение последних трех лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть», в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий. | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 7 | Отсутствие в течение последних 2-х лет у участника случаев судебных разбирательств в качестве ответчика по искам ПАО «НГК-Славнефть» или Обществ группы в связи с существенными нарушениями Договора, а также случаев расторжения ПАО «НГК «Славнефть» или Обществ группы в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушений условий | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью уполномоченного лица | Да/Нет | Да |
| 8 | Наличие собственного запаса МТР, необходимого для оказания услуг | Письмо подтверждение в произвольном формате на фирменном бланке предприятия с печатью и подписью руководителя организации | Да/Нет | Да |

Руководитель ответственного подразделения

| Начальник ОТ, ПБ и ООС |  | _________________ |  | Е.М. Карпенко |  | « » 05 2019 г |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | подпись |  |  |  |  |