|  | Форма 1 «Извещение о проведении тендера» УТВЕРЖДЕНО решением Тендерной комиссии Протокол № ______94/2_________ «__15__» ____10____ __2015_____ г. |
| --- | --- |

ПДО № 206Т-СН-2015 от «__15___» _10___________ 2015 г.

ОАО «НГК «Славнефть» (далее – Общество) приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку МТР

Трансформаторы ТМНГ

По результатам рассмотрения предложений Общество определит контрагента,  предложившего наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2): исходя из  минимальной цены МТР при соответствии требованиям ПДО к контрагенту и МТР

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты. Распределение номенклатурных позиций между несколькими победителями будет осуществляться на основании предложений участников данной закупочной процедуры по каждой позиции исходя из его минимальной цены для МТР.

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Общество оставляет за собой право изменять общее количество поставляемого товара в пределах согласованного в договоре опциона.

Под опционом понимается право Общества уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемый Товар, согласованных Сторонами в Приложениях.

Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки, предусмотренного Приложением к Договору.

Подача одним участником закупки альтернативных оферт допускается.

Альтернативные оферты одного участника закупки должны содержать одно или несколько измененных относительно содержащихся в основной оферте организационно-технических решений, коммерческих решений, характеристик поставляемых МТР или условий договора. Предложение аналогов предмета закупки (если предусмотрено ПДО) или вариантов условий оплаты не считаются альтернативными предложениями.

Альтернативные оферты одного участника закупки рассматриваются только при наличии основной оферты, которая в наибольшей степени удовлетворяет требованиям настоящего предложения делать оферты.

Существенные условия (МТР/ услуги/ объем/ цена/ сумма/ сроки/ условия поставок и платежей/ обязательства сторон/ гарантии/ обеспечение/ ответственность сторон/ прочее) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемых к заключению договорах (форма 3).

Условия договора поставки МТР (форма 3) являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения (исключение - действующий договор поставки с протоколом разногласий).

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

- В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в Общество позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

- В ходе коммерческой оценки оферт Обществом вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Оповещение участников закупки, не прошедших этап технической оценки, осуществляется на основании заключения о соответствии технических частей оферт требованиям предложения делать оферты в течение не более 3 (Трех) рабочих дней после утверждения указанного заключения. Оповещение содержит информацию о том, по каким из критериев, указанных в требованиях к предмету оферты (форма 2), участник закупки не прошел техническую оценку.

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе, смет). Общество оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

Общество оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в закупке предлагаем направить в адрес Общества оферту по прилагаемой форме. Предложения должны оформляться безотзывными офертами со сроком для акцепта до 31 января 2016г включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем извещении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

техническая часть:

- Извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Подписанный проект договора без указания информации о стоимости (форма 3);

- Техническое предложение (форма 6т, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Подтверждающая документация в соответствии с Требованиями к предмету оферты (форма 2).

- Копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- Опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

коммерческая часть:

- Предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- Калькуляция цены МТР и услуг

- Опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней должны быть выражены в российских рублях.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № 206Т-СН-2015».

Учитывая, что тендер проводится в два этапа, участник закупки передает четыре конверта документов:

- первый конверт с надписью «Техническая часть» (с пометкой «Оригинал»), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов технической части оферты;

- второй  конверт с надписью «Техническая часть» (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в первом конверте;

- третий конверт с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой «Оригинал»), содержащий оригиналы или надлежащим образом заверенные копии документов коммерческой части оферты;

- четвертый  конверт с надписью «Коммерческая часть» (с пометкой «Копия»), содержащий копии документов, находящихся в третьем конверте

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов  должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Электронный носитель информации должен содержать также исходные электронные версии (в формате MS Excel, MS Word)

При подаче альтернативных оферт конверты, содержащие основную оферту предложение, должны иметь пометку «Основная оферта»; конверты, содержащие альтернативные оферты, должны иметь пометку «Альтернативная оферта».

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс - почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер.,               д. 4 ОАО «НГК «Славнефть»

Начало приема оферт – «___16_» __10__ _2015___ года.

Окончание приема оферт – _17__:_30__ «_30___» __10______ _2015___ года.

Срок для определения победителя – до «31» января 2016 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

Общество ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «___27_» _10_2015______ года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Кочетова Светлана Егоровна, KochetovaSE@slavneft.ru +7-495-787-83-27

По вопросам организационного характера обращаться:

Платонов Олег Борисович  +7(495)7878254 PlatonovOB@slavneft.ru, tender@slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.slavneft.ru/supplier/procurement/.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Общество не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается Обществом на официальном сайте  не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

Общество имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/.

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Для подтверждения имеющегося статуса «аккредитован» участник закупки, если он не относятся к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится, должен направить в составе технической части оферты копию уведомления о прохождении аккредитации (при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт). В противном случае участник закупки должен направить в отдельном конверте с пометкой «На аккредитацию» пакет документов на аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты  в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), Общество не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии Общества действия (бездействие) Общества в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте Общества и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте Общества. Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет Общества по адресу: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д. 4 ОАО «НГК «Славнефть». В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение Компании, обжалуемые действия (бездействие) Компании; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Общества, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № 206Т-СН-2015 от _15.10.15:

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ)

2. Требования к предмету оферты

3. Проект договора. МТР

4. Извещение о согласии сделать оферту

5. Предложение о заключении договора. МТР

6т. Форма «Техническое предложение. МТР»

6к. Форма «Коммерческое предложение. МТР»

7. Форма «Перечень аффилированных организаций»

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ДЗМТР                                                             		И.Ю. Усков

«___»______________г.

дата

Форма 2 «Требования к предмету оферты»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

1.Общие положения

Предмет закупки: Трансформаторы ТМНГ

Инициатор закупки - ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Плановые сроки поставки - февраль 2016г.

Отгрузочные реквизиты грузополучателя:

Для железнодорожной доставки (вагоны и контейнеры) Базис поставки DDP станция Карабула Красноярской ж/д (в соответствии с Инкотермс 2010) Грузополучатель: ООО «Кройл» (код 1275) ОКПО 49691895 Станция назначения: Карабула Красноярской ЖД Код станции 895807 Почтовый адрес получателя: 660021, г. Красноярск, пр. Мира, д. 128, оф. 140 Особые отметки: груз для ООО «Терминал» по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» Для контейнерных поставок груза Базис поставки DDP станция Карабула Красноярской ж/д (в соответствии с Инкотермс 2010) Грузополучатель: ПАО «Центр по перевозке грузов в контейнерах «ТрансКонтейнер» ОКПО 94421386 ТГНЛ 7918 Адрес.: Российская Федерация, 125047, г. Москва – столица, город федерального значения, Москва, Оружейный пер., д.19 Плательщик: тот же ЕЛС 4000000123 Назначение: «для адрессовки контейнеров на ст. Карабула» Станция Карабула: 895807 Особые отметки: груз для ООО «Терминал» по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

Для автотранспорта

Базис поставки DDP п. Таежный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка, Красноярский край, Богучанский район (в соответствии с Инкотермс 2010) Грузополучатель: ООО «Терминал» Адрес: Красноярский край, Богучанский район, п. Таежный, ул. Чапаева 3В, строение 1, контейнерная площадка. Ориентир: нефтебаза «Таежный», не доезжая ж/д переезда отворот направо. Контакное лицо: Ерофеенков Александр Александрович. Тел. 8 929-309-61-88 Особые отметки: груз для ООО «Терминал» по поручению ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»

2. Требования к предмету закупки

| № п/п | Наименование | Опросный лист | Ед. изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трансформатор ТМНГ 160/3-УХЛ1 | Технические требования ОАО «НГК «Славнефть» к трансформаторам, обеспечивающих подачу напряжения на погружные электродвигатели электроцентробежных насосов | шт | 23 |
| 2 | Трансформатор ТМНГ 250/3-УХЛ1 |  | шт | 2 |

- МТР должны полностью отвечать всем требованиям, изложенным в «Технических требованиях ОАО «НГК «Славнефть» к трансформаторам, обеспечивающих подачу напряжения на погружные электродвигатели электроцентробежных насосов» (см. стр. 9-31 ПДО).

- на МТР в рамках предложения должна быть предоставлена заполненная «Анкета Претендента по конструктивному исполнению и характеристикам предлагаемых к поставке трансформаторов, обеспечивающих подачу напряжения на погружные электродвигатели электроцентробежных насосов (см. стр. 24-27 ПДО)

- МТР должен отвечать требованиям Технологическая инструкция антикоррозийная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (утверждена приказом от 05.08.2015г. № 169)

- МТР должен отвечать требованиям Интегрированной автоматизированной системе управления и безопасности (ИСУБ)

- МТР должно иметь полный комплект разрешительной документации в соответствии с законодательством РФ для данного вида МТР.

Технические требования ОАО «НГК «Славнефть» к трансформаторам, обеспечивающим подачу напряжения на погружные электродвигатели электроцентробежных насосов

Содержание

1.Общая часть

2.Термины и сокращения

3.Внешние нормативные документы

4.Общие технические требования к трансформаторам

5.Требования к области применения трансформаторов, исходя из типа.

погружного электродвигателя и станции управления. Условные обозначения трансформаторов

6.Требования к основным электротехническим характеристикам трансформаторов.

Требования к основным конструктивным элементам трансформаторов

7.Требования к безопасности, эргономичности и  экологичности трансформаторов

8.Специальные технические требования к трансформаторам

9.Требования к параметрам надежности трансформаторов

10.Требования к порядку проведения и содержанию заводских испытаний трансформаторов

Приложение 1

Приложение 2

- Общая часть

  - Настоящие технические требования распространяются на закупаемые ОАО «НГК «Славнефть» повышающие силовые трансформаторы (далее ТМПНГ), предназначенные для подачи напряжения на погружные электродвигатели электроцентробежных насосов.

  - Данный документ является обязательным приложением к Договорам поставки ТМПНГ. Не допускаются какие-либо отступления от настоящих Технических требований, без согласования с Департаментом по добыче нефти и газа (далее ДДНГ) ОАО «НГК «Славнефть».

  - Настоящие Технические требования являются интеллектуальной собственностью ОАО «НГК «Славнефть». Запрещается распространение и использование Технических требований целиком или в части без согласования с ОАО «НГК «Славнефть».

  - Данный документ устанавливает единые требования к трансформаторам для электроснабжения УЭЦН.

  - Технические предложения потенциальных поставщиков оборудования в обязательном порядке должны содержать:

  - информацию о конструктивном исполнении и технических характеристиках предлагаемых к поставке ТМПНГ, оформленную согласно прилагаемым к данным техническим требованиям Анкетам (Приложение 1, Приложение 2);

  - информацию о технических характеристиках и техническое описание   трансформаторов;

  - технические условия на серийно изготавливаемые трансформаторы;

  - руководство по эксплуатации серийно изготавливаемых трансформаторов;

  - протоколы заводских квалификационных / периодических испытаний серийных трансформаторов соответствующих мощностей;

  - ТУ на трансформаторное масло, протоколы периодических испытаний трансформаторного масла;

  - протоколы измерений мощности потерь х.х. и к.з. серийных трансформаторов в крайних и номинальной точках диапазонов частот.

  - информацию об отличиях параметров предлагаемого оборудования от настоящих Технических требований.

  - Информация должна направляться на бумажных носителях и в электронном виде в адрес ДДНГ ОАО «НГК «Славнефть». Представленная информация будет использована ОАО «НГК «Славнефть» для проведения предварительного квалификационного отбора поставщиков на соответствие предлагаемого оборудования настоящим техническим требованиям.

- Термины и сокращения

В настоящих технических требованиях используются следующие термины и сокращения.

ВПЭД - вентильный погружной электродвигатель;

ПЭД - погружной электродвигатель;

ТМПНГ - трансформатор масляный герметичный для погружных насосов;

УЭЦН - установка электроцентробежного насоса;

СУ ПП – станция управления прямого пуска;

СУ МП – станция управления мягкого (плавного) пуска;

СУ ЧР – станция управления частотного регулирования;

СУ ВД – станция управления вентильным двигателем;

НН – сторона низкого напряжения трансформатора;

ВН – сторона высокого напряжения трансформатора;

КТП – комплектная трансформаторная подстанция;

ГОСТ – государственный стандарт;

ТУ - технические условия;

ПСИ – приемо-сдаточные испытания;

ПИ – периодические испытания.

- Внешние нормативные документы

Конструкция трансформатора, материалы и технологические процессы должны соответствовать следующим нормативным документам, действующим на  территории РФ.

ГОСТ 9.032-74 Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения.

ГОСТ 982-80 Масла трансформаторные. Технические условия

ГОСТ 1516.1-76 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 3 до 500 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 1516.2-97 (2003). Электрооборудование и электроустановки переменного тока на напряжение 3 кВ и выше.

ГОСТ 1516.3-96 (2003)  Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 3484.1-88 Трансформаторы силовые. Методы электромагнитных испытаний.
ГОСТ 3484.2-88 Трансформаторы силовые. Испытания на нагрев.

ГОСТ 3484.3-88 Трансформаторы силовые. Методы измерений диэлектрических параметров изоляции.

ГОСТ 3484.4-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на механическую прочность.

ГОСТ 3484.5-88 Трансформаторы силовые. Испытания баков на герметичность.

ГОСТ 6581-75 Материалы электроизоляционные жидкие. Методы электрических испытаний.

ГОСТ 8008-75 Трансформаторы силовые. Методы испытаний устройств переключения ответвлений обмоток.

ГОСТ 9680―77. Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВА и более. Ряд номинальных мощностей.

ГОСТ 10121-76 Масло трансформаторное селективной очистки. Технические условия.

ГОСТ 11677-85 Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

ГОСТ 12022-76 Трансформаторы трехфазные силовые масляные общего назначения

мощностью от 25 до 630 кВА на напряжения до 35 кВ включительно.

ГОСТ 14209-97 Руководство по нагрузке силовых масляных трансформаторов.

ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP).

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

ГОСТ 15543.1-89 (2002) Изделия электротехнические. Общие требования в части стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ 15846-79 Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и труднодоступные районы. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение.

ГОСТ 16110-82.  Силовые трансформаторы. Термины и определения.

ГОСТ 17412-72 Изделия электротехнические для районов с холодным климатом. Технические требования, приемка и методы испытаний.

ГОСТ 17512-82 Электрооборудование и электроустановки на напряжение 3 кВ и выше. Методы измерения при испытаниях высоким напряжением.

ГОСТ 18620-86  Изделия электротехнические. Маркировка.

ГОСТ 21130-75 Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры.

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 24687-81 - Трансформаторы силовые и реакторы электрические. Степени защиты.

ГОСТ 30195-94. Электродвигатели асинхронные погружные. Общие технические требования.

ГОСТ 17516.1-90. Изделия электротехнические.  Общие требования в части стойкости к механическим внешним воздействующим факторам.

ГОСТ Р 50460-92. Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры и технические требования.

ГОСТ Р 52719-2007. Трансформаторы силовые. Общие технические условия.

Правила устройства электроустановок, шестое издание, дополненное, с исправлениями, (2000).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) (введены с 01.07.2003 взамен Правил эксплуатации электроустановок потребителей (ПЭЭП), 5-е издание)

HD428. Трехфазные распределительные трансформаторы с рабочей частотой 50 Гц от 50 до 2500 кВА с масляным охлаждением и максимальным напряжением не выше 36 кВ. Европейский документ гармонизации.

Технические требования ОАО «НГК «Славнефть» к погружным электродвигателям УЭЦН.

Технические требования ОАО «НГК «Славнефть» к станциям управления УЭЦН.

- Общие технические требования к трансформаторам

- Трансформаторы, закупаемые для  добывающих предприятий ОАО «НГК «Славнефть», должны соответствовать стандартам и нормативным документам на данный вид продукции и  изготавливаться в соответствие с ТУ завода - изготовителя и настоящими техническими требованиями.

- Все трансформаторы должны быть маслонаполненные, герметичного исполнения.

- ТМПНГ должны поставляться комплектно. В комплект поставки должны входить:

  - трансформатор (ТМПНГ) в комплекте (в сборе) согласно заявке предприятия ОАО «НГК «Славнефть»;

  - паспорт на изделие с протоколом приемо-сдаточных испытаний;

  - руководство по эксплуатации.

- С первой партией (независимо от количества) и с каждой последующей партией оборудования (не менее 25 комплектов) должна поставляться следующая техническая документация:

  - технические условия;

  - руководство по эксплуатации с техническим описанием;

  - руководство по ремонту с каталогом и чертежами запасных частей;

  - справка о содержании цветных и черных металлов;

  - краткая инструкция по оперативному обслуживанию.

- Документация, входящая в комплект поставки, должна быть уложена в герметичный пакет из полиэтиленовой пленки и находиться внутри защитного кожуха вводов-выводов.

- Паспорт должен содержать следующие разделы:

    - Общие сведения об изделии

    - Основные технические данные и характеристики

    - Данные приемо-сдаточных испытаний

    - Комплектность

    - Свидетельство о приемке

    - Гарантийные обязательства

- Перечень технических данных и характеристик, включаемых в паспорт трансформатора:

    - Условное обозначение схемы и группы соединения обмоток.

    - Номинальная частота, Гц.

    - Номинальный режим (указывают, если режим отличается от продолжительного).

    - Номинальная мощность, кВА.

    - Номинальные напряжения трансформатора и напряжения ответвлений, В или кВ.

    - Номинальные токи обмоток на основном ответвлении, А.

    - Напряжение короткого замыкания на основном ответвлении, %.

    - Уровень изоляции обмотки и ее нейтрали; при этом указывают испытательные напряжения промышленной частоты и полного грозового импульса для внутренней изоляции.

    - Данные приемо-сдаточных испытаний, необходимые для ввода трансформатора в эксплуатацию.

    - Табличная форма зависимости кпд трансформатора от коэффициента его загрузки, построенная для значений коэффициента загрузки, равного 0,25; 0,35; 0,5; 0,75; 0,9; 1,0 (минимально необходимое количество значений); зависимости кпд трансформатора от коэффициента его загрузки приводятся для коэффициентов мощности cosφ, равных 1 и 0,8.

    - Мощность потерь холостого хода, Вт.

    - Мощность потерь короткого замыкания на номинальной отпайке (номинальной является отпайка с максимальной мощностью трансформатора), Вт.

    - Ток холостого хода, А.

    - Сопротивление обмоток постоянному току, Ом.

    - Сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформатора.

    - Значение температуры, при которой измерялись сопротивление обмоток постоянному току, сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформатора, ºС.

- Инструкция по эксплуатации трансформатора должна содержать следующие разделы:

    - Назначение трансформатора.

    - Технические данные.

    - Состав и устройства трансформатора.

    - Контрольно-измерительные приборы и сигнальная аппаратура.

    - Маркировка и пломбирование.

    - Упаковка и консервация.

    - Меры безопасности.

    - Подготовка трансформатора к работе и пуск.

    - Измерение характеристик изоляции.

    - Эксплуатация трансформатора.

    - Техническое обслуживание.

    - Правила хранения и транспортирования.

    - Общий вид трансформатора (приложение).

    - Габаритные и установочные размеры трансформатора (приложение).

    - Требования к трансформаторному маслу (приложение).

    - Сушка трансформатора (приложение).

    - Ревизия трансформатора (приложение).

    - Объем и периодичность работ по обслуживанию и проверке технического состояния трансформатора (приложение).

    - Конструкция и принцип действия указателя масла (приложение).

    - Инструкция по пользованию переключателем ответвлений (приложение).

    - Конструкция и габаритные размеры вводов ВН (приложение).

    - Конструкция и габаритные размеры вводов НН (приложение).

    - Схемы и группы соединений обмоток (приложение).

    - Схема строповки трансформатора (приложение).

    - Максимально допустимые систематические и допустимые аварийные перегрузки трансформатора (приложение).

    - Инструкция по установке термометра (приложение).

    - Инструкция по установке мановакуумметра (приложение)

    - Монтажная схема соединения коробки зажимов с приборами (приложение).

- Требования к области применения трансформаторов. Условные  обозначения  трансформаторов

  - Трансформаторы должны обеспечивать электроснабжение УЭЦН с асинхронными электродвигателями в условиях применения СУ ПП, МП, ЧР, вентильными электродвигателями, электродвигателями повышенного напряжения, изготовленными в соответствие с требованиями ОАО «НГК «Славнефть» к погружным электродвигателям для УЭЦН.

  - Трансформаторы могут быть либо стандартного исполнения, либо энергоэффективного.

ЭЭ – трансформатор энергоэффективного исполнения.

Отсутствие букв – трансформатор стандартного исполнения

  - Структура условного обозначения трансформатора при заказе ОАО «НГК «Славнефть»:

ТМ  ПН     Г    -   ХХ  - ХХХХ

номинальная мощность, кВА

. исполнение трансформатора

(отсутствие букв –  стандартное исполнение;

ЭЭ – энергоэффективное исполнение.

герметичная конструкция бака

для электроснабжения погружных насосов

трехфазный масляный с естественной циркуляцией масла

  - Пример условного обозначения трансформатора

ТМПНГ - 100

- трансформатор герметичный, стандартного исполнения, номинальной мощности 100 кВА.

ТМПНГ – ЭЭ - 400

- трансформатор герметичный, энергоэффективного исполнения, номинальной мощности 400 кВА.

- Требования к основным электротехническим характеристикам трансформаторов. Требования к основным конструктивным элементам трансформаторов

- Ряд номинальных мощностей трансформаторов должен соответствовать ГОСТ 9680―77 «Трансформаторы силовые мощностью 0,01 кВА и более. Ряд номинальных мощностей». В зависимости от мощности ПЭД необходимо применять трансформатор мощностью, значение которого выбирается из следующего ряда 40, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000 кВА.

- Номинальная частота питающей сети составляет:

40-70 Гц – для трансформаторов в условиях применения с асинхронными ПЭД

80-110 Гц – для трансформаторов, работающих совместно с вентильным ПЭД с номинальной частотой вращения 3000 об/мин;

- Класс напряжения изоляции ― до 6 кВ.

- Номинальное напряжение стороны НН ― 0,38 кВ.

- Режим работы длительный.

- Трансформаторы должны иметь 50 ступеней регулирования напряжения ВН. Значения напряжений ступеней регулирования должны быть равномерно распределены в диапазоне от низшего до высшего напряжения ВН. Значения низших и высших напряжений ВН приведены в Приложении 2.

- Схема и группа соединения обмоток трансформаторов должны быть Yн/Yн-0 с обязательным выводом нулевого провода по рабочему напряжению.

- В соответствии с разделом 5, трансформатор должен иметь герметичный бак. Конструкция с расширительным бачком не допускается.

- Конструкция трансформатора должна соответствовать требованиям по стойкости к механическим внешним воздействующим факторам, установленным для группы механического исполнения М1 по ГОСТ 17516.1-90.

- Вводы ВН и НН должны быть расположены на боковой стенке бака трансформатора.

- Вводы ВН и НН должны быть закрыты защитным кожухом, имеющим отверстия для ввода кабелей.

- Степень защиты кожухов – IP43 по ГОСТ 14254-96.

- Крепления кабелей должно быть универсальным, с возможностью крепить различные марки кабелей.

- Конструкция защитного кожуха на вводах ВН и НН должна предусматривать специальные зажимы для крепления стальной брони погружного кабеля УЭЦН.

- Приводы переключателей должны быть выведены на крышку или стенку бака трансформатора.

- Фиксация положения приводов переключателей должна осуществляться специальным фиксирующим устройством, расположенным внутри бака трансформатора, а также винтом фиксации с контргайкой, расположенным в указателе напряжений. При этом при попадании подвижных контактов на неподвижные должен быть слышен щелчок.

- Каждый трансформатор должен иметь маркировку (табличку), на которой в зависимости от исполнения трансформатора указываются следующие данные:

  - товарный знак и наименование завода-изготовителя;

  - наименование, тип трансформатора и заводской номер;

  - исполнение трансформатора в соответствии с п.5.2;

  - обозначение технических условий;

  - дата изготовления (месяц, год);

  - условное обозначение схем и групп соединения обмоток;

  - номинальная частота, Гц;

  - номинальная мощность, кВА;

  - номинальные напряжения обмоток, В;

  - напряжения обмоток ВН на всех ответвлениях, В;

  - номинальный ток обмотки ВН и максимальные токи ВН на всех ответвлениях, А;

  - напряжение короткого замыкания на номинальном напряжении, %;

  - полная масса трансформатора, кг;

  - масса масла, кг;

  - степень защиты по ГОСТ 24687-81, ГОСТ 14254-96.

Дополнительно табличка с маркировкой должна содержать наименование согласно структуре условного обозначения трансформатора при заказе ОАО «НГК «Славнефть». В паспорте на трансформатор дополнительно к условному обозначению в соответствии с ТУ завода-изготовителя должно указываться условное обозначение в соответствии с настоящими Техническими требованиями.

- Табличка с маркировкой должна изготавливаться из коррозионно-стойкого металла, и крепиться заклепками или болтами. Табличка может быть изготовлена любым способом,

отвечающим требованиям стойкости к климатическим внешним воздействующим факторам. Переменные данные: дата изготовления и заводской номер наносятся ударным способом.

- Корпус трансформатора изготавливается на полозьях, в которых должны присутствовать отверстия для перемещения и крепления трансформатора к фундаменту или КТП.

- Конструкция трансформатора должна предусматривать замену изоляторов без подъема активной части, а также предусматривать проушины для подъема трансформатора, спроектированные с учетом возможности монтажа при отрицательных температурах до -45º С.

- Магнитная система трансформатора и массивные металлические конструктивные элементы должны иметь соединение с баком в соответствии с группой механического исполнения М1 по ГОСТ 30361-99.

- В трансформаторе должна быть предусмотрена пробка для заливки масла, для отбора пробы и слива масла, расположенная со стороны НН не выше 50 мм от дна бака, с отверстием не менее 12 мм.

- Для контроля уровня масла трансформатор должен быть снабжен маслоуказателем. Конструкция данного маслоуказателя должна исключать его повреждения при погрузочно-разгрузочных работах.

- Трансформаторы должны быть оснащены термосигнализаторами или термометрами для измерения температуры верхних слоев масла.

- Наружные поверхности трансформаторов должны быть светлого цвета и выполняться методом порошковой покраски. Покрытие должно быть стойким к климатическим внешним воздействующим факторам. Класс качества лакокрасочного покрытия наружных поверхностей должен быть не ниже V класса по ГОСТ 9.032-74.

- Внутренние поверхности бака должны иметь маслостойкое покрытие, защищающее масло от контакта с поверхностью бака и не оказывающего вредного воздействия на масло.

- Трансформатор должен быть заполнен трансформаторным маслом, не уступающим показателям масла по ГОСТ 10121-76. Диэлектрическая прочность трансформаторного масла должна быть не менее 50 кВ при испытаниях в стандартном пробойнике согласно ГОСТ 6581-75.

- Требования к безопасности, эргономичности и  экологичности трансформаторов

  - Конструкция трансформатора должна удовлетворять требованиям безопасности раздела 7 ГОСТ Р 52719-2007 в полном объеме.

  - Конструкция трансформатора не должна допускать течи масла в сварных швах и уплотнениях бака при испытании избыточным давлением 25+5 кПа в течение 5 минут.

  - Вводы трансформатора должны располагаться в закрытом кожухе, исключающем прикосновение к токоведущим частям.

  - Элементы внешних подключений должны иметь четкую маркировку  и обозначение в соответствии со схемой соединений обмоток. Маркировка должна быть нанесена методом холодной штамповки или лазерной гравировки.

  - Трансформаторы должны быть снабжены защитным устройством, срабатывающим при повышении внутреннего давления более 20 кПа.

  - Трансформаторы должны быть снабжены пробивным предохранителем со стороны НН.

  - С двух сторон бака должен доступно располагаться узел присоединения заземления. Место заземления должно быть обозначено знаком по ГОСТ 21130-75.

  - Узлы присоединения заземления должны иметь антикоррозионное  покрытие, нанесенное методами холодного, горячего или диффузионного цинкования.

  - Приводы переключателей должны быть защищены от несанкционированного переключения во время работы трансформатора.

  - Крутящий момент  на ручке переключения ответвлений не должен превышать  1,0 кгм. Конструкция и форма ручки переключения должна обеспечивать переключение без использования дополнительных ключей (должно быть обеспечено удобство переключения рукой, одетой в теплую меховую рукавицу).

  - Табличка с маркировкой должна быть установлена на наружной стороне трансформатора и хорошо различима.

  - Для предотвращения несанкционированного отбора трансформаторного масла из трансформатора и разлива масла сливная пробка должна снабжаться защитным колпачком с возможностью опломбирования.

- Специальные технические требования к трансформаторам

  - Требования к характеристикам потерь трансформаторов с учетом требования энергоэффективности.

Значения потерь мощности в режимах короткого замыкания и холостого хода трансформаторов, используемых в добывающих предприятиях ОАО «НГК «Славнефть», должны соответствовать значениям, приведенным в таблицах №1 и №2.  Мощность потерь определяется для номинальной отпайки (номинальной является отпайка с максимальной мощностью трансформатора) и для номинальных значений частот.

Таблица №1. Уровни потерь мощности в режиме холостого хода, Вт:

| Номинальная мощность трансформатора, кВА | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери мощности стандартного трансфор-матора, не более, Вт | 105 | 170 | 220 | 280 | 330 | 430 | 510 | 630 | 660 | 810 | 935 | 1030 | 1225 | 1400 |
| Потери мощности энергоэффективного трансформатора, не более, Вт | 90 | 140 | 175 | 210 | 250 | 300 | 350 | 425 | 520 | 610 | 720 | 860 | 970 | 1100 |

Таблица №2. Уровни потерь мощности в режиме короткого замыкания, Вт:

| Номинальная мощность трансформатора, кВА | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Потери мощности стандартного трансфор-матора, не более, Вт | 880 | 1280 | 1600 | 1950 | 2190 | 2410 | 2900 | 3590 | 3700 | 5500 | 5890 | 6500 | 9500 | 10500 |
| Потери мощности энергоэффективного трансформатора, не более, Вт | 800 | 1050 | 1250 | 1475 | 1690 | 2000 | 2330 | 2750 | 3370 | 3850 | 4530 | 5400 | 7300 | 9500 |

  - Конструкция механической части должна рассчитываться и проектироваться, исходя из условий, когда частота выходного напряжения СУ может меняться в диапазонах  40-70 Гц (СУ для асинхронных ПЭД), 80-110 Гц (СУ ВД). Стержни и ярма, магнитопроводы трансформатора должны быть рассчитаны, исходя из требования предотвращения резкого возрастания мощности потерь в режимах холостого хода и короткого замыкания при отклонениях частоты от номинальной.

Конструкция механической части трансформатора должна рассчитываться и проектироваться, исходя из условий, когда в питающей сети присутствуют гармоники тока до 19-го порядка; стержни и ярма, магнитопроводы трансформатора должны быть рассчитаны, исходя из требования предотвращения их перегрева.

  - Фактические значения коэффициента полезного действия стандартных трансформаторов, подтвержденные протоколом испытаний, при различных коэффициентах загрузки для коэффициента мощности cosφ, равного 0,8, должно быть не менее значений, указанных в таблице № 3.

Таблица № 3

| мощность трансформатора, кВА | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэффициент нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,10 | 0,964 | 0,963 | 0,962 | 0,962 | 0,964 | 0,964 | 0,965 | 0,966 | 0,971 | 0,972 | 0,974 | 0,977 | 0,979 | 0,980 |
| 0,15 | 0,973 | 0,973 | 0,972 | 0,972 | 0,974 | 0,974 | 0,975 | 0,975 | 0,980 | 0,980 | 0,981 | 0,984 | 0,984 | 0,986 |
| 0,20 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,978 | 0,979 | 0,980 | 0,980 | 0,983 | 0,983 | 0,985 | 0,987 | 0,987 | 0,988 |
| 0,25 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,981 | 0,981 | 0,982 | 0,982 | 0,985 | 0,985 | 0,986 | 0,988 | 0,988 | 0,989 |
| 0,30 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,982 | 0,982 | 0,983 | 0,983 | 0,986 | 0,986 | 0,987 | 0,989 | 0,989 | 0,990 |
| 0,35 | 0,980 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,986 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 |
| 0,40 | 0,980 | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,986 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 |
| 0,45 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,986 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 |
| 0,50 | 0,979 | 0,980 | 0,980 | 0,980 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,986 | 0,987 | 0,989 | 0,988 | 0,989 |
| 0,55 | 0,978 | 0,979 | 0,979 | 0,979 | 0,981 | 0,983 | 0,984 | 0,984 | 0,987 | 0,985 | 0,987 | 0,989 | 0,988 | 0,989 |
| 0,60 | 0,977 | 0,978 | 0,978 | 0,979 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,983 | 0,986 | 0,985 | 0,987 | 0,988 | 0,987 | 0,989 |
| 0,65 | 0,976 | 0,977 | 0,978 | 0,978 | 0,980 | 0,982 | 0,983 | 0,983 | 0,986 | 0,984 | 0,986 | 0,988 | 0,987 | 0,988 |
| 0,70 | 0,975 | 0,977 | 0,977 | 0,977 | 0,979 | 0,981 | 0,982 | 0,982 | 0,985 | 0,984 | 0,986 | 0,987 | 0,986 | 0,988 |
| 0,75 | 0,974 | 0,976 | 0,976 | 0,976 | 0,978 | 0,981 | 0,981 | 0,982 | 0,985 | 0,983 | 0,985 | 0,987 | 0,986 | 0,987 |
| 0,80 | 0,973 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,977 | 0,980 | 0,981 | 0,981 | 0,984 | 0,982 | 0,985 | 0,987 | 0,985 | 0,987 |
| 0,85 | 0,972 | 0,974 | 0,974 | 0,974 | 0,977 | 0,979 | 0,980 | 0,980 | 0,984 | 0,982 | 0,984 | 0,986 | 0,984 | 0,986 |
| 0,90 | 0,971 | 0,972 | 0,973 | 0,973 | 0,976 | 0,978 | 0,979 | 0,980 | 0,983 | 0,981 | 0,983 | 0,985 | 0,984 | 0,986 |
| 0,95 | 0,969 | 0,971 | 0,972 | 0,972 | 0,975 | 0,978 | 0,979 | 0,979 | 0,983 | 0,980 | 0,983 | 0,985 | 0,983 | 0,985 |
| 1,00 | 0,968 | 0,970 | 0,971 | 0,971 | 0,974 | 0,977 | 0,978 | 0,978 | 0,982 | 0,979 | 0,982 | 0,984 | 0,982 | 0,984 |

  - Фактические значения коэффициента полезного действия энергоэффективных трансформаторов, подтвержденные протоколом испытаний, при различных коэффициентах загрузки для коэффициента мощности cosφ, равного 0,8, должно быть не менее значений, указанных в таблице № 4.

Таблица № 4

| мощность трансформатора, кВА | 40 | 63 | 80 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| коэффициент нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,1 | 0,968 | 0,969 | 0,970 | 0,971 | 0,972 | 0,974 | 0,976 | 0,976 | 0,977 | 0,979 | 0,980 | 0,981 | 0,983 | 0,984 |
| 0,15 | 0,977 | 0,977 | 0,978 | 0,979 | 0,980 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,986 | 0,988 | 0,989 |
| 0,2 | 0,980 | 0,981 | 0,982 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,990 | 0,990 |
| 0,25 | 0,982 | 0,983 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 | 0,991 | 0,991 |
| 0,3 | 0,982 | 0,984 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,988 | 0,989 | 0,990 | 0,990 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| 0,35 | 0,982 | 0,984 | 0,985 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 | 0,990 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| 0,4 | 0,982 | 0,984 | 0,985 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 | 0,991 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| 0,45 | 0,982 | 0,984 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 | 0,990 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| 0,5 | 0,981 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,988 | 0,989 | 0,990 | 0,990 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| 0,55 | 0,980 | 0,983 | 0,984 | 0,984 | 0,986 | 0,987 | 0,987 | 0,988 | 0,988 | 0,989 | 0,990 | 0,991 | 0,991 | 0,991 |
| 0,6 | 0,979 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,988 | 0,989 | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 0,65 | 0,979 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,986 | 0,987 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,990 | 0,990 | 0,990 |
| 0,7 | 0,978 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,990 | 0,989 | 0,989 |
| 0,75 | 0,977 | 0,980 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,986 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,989 | 0,989 | 0,989 |
| 0,8 | 0,976 | 0,979 | 0,980 | 0,981 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,989 | 0,988 | 0,988 |
| 0,85 | 0,975 | 0,978 | 0,979 | 0,980 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,988 | 0,988 | 0,988 |
| 0,9 | 0,973 | 0,977 | 0,979 | 0,980 | 0,981 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,988 | 0,987 | 0,987 |
| 0,95 | 0,972 | 0,976 | 0,978 | 0,979 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,984 | 0,986 | 0,987 | 0,987 | 0,987 | 0,987 |
| 1 | 0,971 | 0,975 | 0,977 | 0,978 | 0,980 | 0,981 | 0,982 | 0,983 | 0,984 | 0,985 | 0,986 | 0,987 | 0,986 | 0,986 |

  - Климатическое исполнение трансформаторов должно соответствовать исполнению УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -60 С до +50 С, относительная влажность воздуха 100% при температуре +25 С).

- Требования к параметрам надежности трансформаторов

  - Поставщик должен гарантировать соответствие трансформаторов требованиям технических условий и настоящим техническим требованиям.

  - Требования к безотказности: установленная наработка на отказ должна составлять не менее 25000 часов, исходя из требований наработки на отказ ПЭД по ГОСТ 30195-94.

  - Требования к долговечности: общий срок службы трансформатора должен составлять не менее 25 лет.

  - Требования к сохраняемости: гарантийный срок сохраняемости трансформатора в

консервации завода-изготовителя должен составлять 1 год.

  - Требования к гарантийным обязательствам: гарантийный срок эксплуатации трансформатора должен составлять 5 лет со дня ввода в эксплуатацию.

- Требования к порядку проведения и содержанию заводских испытаний трансформаторов

  - Перед проведением приемо-сдаточных испытаний каждый трансформатор должен быть подвергнут наружному осмотру и проверке на соответствие конструкторской документации.

  - Приемо-сдаточным испытаниям подвергают каждый трансформатор по программе, приведенной в таблице №5.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование и последовательность испытаний и проверок | Вид испыта-ния | Ссылка на нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный осмотр, проверка трансформатора на соответствие конструкторской документации | ПСИ | В соответствии с ГОСТ Р 52719-2007 |
| 2 | Проверка коэффициента трансформации | ПСИ | В соответствии с разделом 2 ГОСТ 3484.1-88 |
| 3 | Проверка группы соединения обмоток | ПСИ | В соответствии с разделом 3 ГОСТ 3484.1-88 |
| 4 | Измерение сопротивления обмоток постоянному току | ПСИ | В соответствии с разделом 4 ГОСТ 3484.1-88 |
| 5 | Проверка потерь и напряжения короткого замыкания | ПСИ | В соответствии с разделом 5 ГОСТ 3484.1-88 |
| 6 | Проверка потерь и тока холостого хода | ПСИ | В соответствии с разделом 6 ГОСТ 3484.1-88 |
| 7 | Испытание бака на герметичность | ПСИ | В соответствии с ГОСТ 3484.5-88 |
| 8 | Определение диэлектрических параметров изоляции (проба масла) | ПСИ | В соответствии с ГОСТ 982-80, ГОСТ 6581-75. |
| 9 | Испытание электрической прочности изоляции обмоток | ПСИ | В соответствии с ГОСТ 22756-77 |
|  | - напряжением промышленной частоты | ПСИ | В соответствии с п. 1.5 ГОСТ 22756-77 |
|  | - напряжением, индуктированным в самом трансформаторе | ПСИ | В соответствии с п. 1.5 ГОСТ 22756-77 |
| 10 | Определение сопротивления изоляции обмоток | ПСИ | В соответствии с ГОСТ 3484.3-88 |
| 11 | Контроль маркировки | ПСИ | В соответствии с ГОСТ 18620-86 |

  - Квалификационные/периодические заводские испытания должны проводиться по программе, указанной в таблице № 6, на одном трансформаторе каждого типа, прошедшем приемо-сдаточные испытания один раз в два года.

Таблица № 6

| № п/п | Наименование и последовательность испытаний и проверок | Вид испытания | Ссылка на нормативный документ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряжением грозовых импульсов | ПИ | В соответствии с п. 1.3 ГОСТ 22756-77 |
| 2 | Испытание на нагрев | ПИ | В соответствии с ГОСТ 3484.2-88 |
| 3 | Испытание на стойкость при коротком замыкании | ПИ | В соответствии с ГОСТ 20243-74 |
| 4 | Испытание бака на механическую прочность | ПИ | В соответствии с ГОСТ 3484.4-88 |
| 5 | Измерение сопротивления нулевой последовательности | ПИ | В соответствии с п.7 ГОСТ 3484.1-88 |
| 6 | Измерение гармонического состава тока холостого хода | ПИ | В соответствии с п. 8 ГОСТ 3484.1-88 |
| 7 | Акустические испытания | ПИ | В соответствии с ГОСТ 12.2.024-87 |
| 8 | Проверка на пожарную опасность | ПИ | В соответствии с методикой ГОСТ 12.1.004-91 |
| 9 | Определение массы | ПИ | По методике завода-изготовителя |
| 10 | Проверка превышений температуры контактов съемных вводов | ПИ | По методике завода-изготовителя |
| 11 | Определение показателей надежности | ПИ | По методике завода-изготовителя |
| 12 | Циклические испытания бака | ПИ | По методике завода-изготовителя |
| 13 | Испытание на прочность при транспортировании | ПИ | По методике завода-изготовителя |
| 14 | Проверка заземления доступных металлических нетоковедущих частей трансформатора, которые могут оказаться под напряжением | ПИ | По методике завода-изготовителя |
| 15 | Проверка коэффициента полезного действия | ПИ | По методике завода-изготовителя |
| 16 | Проверка удельной потребляемой мощности | ПИ | По методике завода-изготовителя |
| 17 | Испытание степени защиты | ПИ | По методике завода-изготовителя |

  - Испытательное оборудование, стенды и устройства, применяемые при испытаниях, должны иметь паспорт и быть аттестованными в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.568.

  - Применяемые испытательные стенды должны быть автоматизированными и обеспечивать выдачу протокола испытаний в виде распечатки. Заполнение от руки протокола испытаний не допускается.

Приложение 1

Анкета Претендента по конструктивному исполнению и характеристикам предлагаемых к поставке трансформаторов, обеспечивающих подачу напряжения на погружные электродвигатели электроцентробежных насосов

(Анкета дополнительных квалификационных требований)

Поставщик-претендент ____________________________________

| № п.п. | Наименования конструктивных параметров и технических характеристик | Комментарии, параметры, описания |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Стандартное исполнение | Стандартное исполнение |
| 1 | Номинальная частота питающей сети, Гц |  |  |
| 2 | Класс напряжения изоляции, кВ |  |  |
| 3 | Номинальное напряжение стороны НН, кВ |  |  |
| 4 | Номинальный режим (указать, если режим отличается от длительного). |  |  |
| 5 | Номинальная мощность, кВА |  |  |
| 6 | Климатическое исполнение трансформаторов по ГОСТ 15150-69 |  |  |
| 7 | Номинальные напряжения трансформатора и напряжения ответвлений, В или кВ. |  |  |
| 8 | Номинальные токи обмоток на номинальном ответвлении, А |  |  |
| 9 | Напряжение короткого замыкания на номинальном ответвлении, %. |  |  |
| 10 | Уровень изоляции обмотки и ее нейтрали (указать испытательные напряжения промышленной частоты и полного грозового импульса для внутренней изоляции) |  |  |
| 11 | Зависимость КПД трансформатора от коэффициента его загрузки |  |  |
|  | 0,25 |  |  |
|  | 0,35 |  |  |
|  | 0,5 |  |  |
|  | 0,75 |  |  |
|  | 0,9 |  |  |
|  | 1 |  |  |
| 12 | Мощность потерь холостого хода, Вт |  |  |
| 13 | Мощность потерь короткого замыкания на номинальной отпайке, Вт |  |  |
| 14 | Ток холостого хода, А. |  |  |
| 15 | Сопротивление обмоток постоянному току, Ом |  |  |
| 16 | Сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформатора. |  |  |
| 17 | Значение температуры, при которой измерялись сопротивление обмоток постоянному току, сопротивление и тангенс угла диэлектрических потерь изоляции трансформатора, ºС. |  |  |
| 18 | Количество ступеней регулирования |  |  |
| 19 | Схема и группа соединения обмоток трансформаторов |  |  |
| 20 | Расположение вводов НН и ВН трансформатора |  |  |
| 21 | Степень защиты защитных кожухов |  |  |
| 22 | Наличие специальных зажимов для крепления стальной брони погружного кабеля |  |  |
| 23 | Способ фиксации положения приводов переключателей |  |  |
| 24 | Наличие пробки для заливки масла, для отбора пробы и слива масла, расположенной со стороны НН не выше 50 мм от дна бака, с отверстием не менее 12 мм. |  |  |
| 25 | Наличие маслоуказателя |  |  |
| 26 | Наличие гильзы для установки термометра |  |  |
| 27 | Наличие манометрических термометров (термосигнализаторов) |  |  |
| 28 | Наружное покрытие трансформаторов (метод окраски) |  |  |
| 29 | Наличие маслостойкого покрытия на внутренних поверхностях бака, защищающее масло от контакта с поверхностью бака и не оказывающего вредного воздействия на масло. |  |  |
| 30 | Марка трансформаторного масла |  |  |
| 31 | Диэлектрическая прочность применяемого масла, кВ |  |  |
| 32 | Значение испытательного давления при испытаниях на герметичность и время выдержки, кПа / минуты |  |  |
| 33 | Метод нанесения маркировки трансформаторов на табличку |  |  |
| 34 | Наличие защитного устройства, срабатывающего при повышении внутреннего давления более 20 кПа |  |  |
| 35 | Наличие пробивного предохранителя со стороны НН |  |  |
| 36 | Наличие узлов присоединения заземления с двух сторон бака |  |  |
| 37 | Наличие и метод нанесения антикоррозионного покрытия узлов заземления |  |  |
| 38 | Наличие защиты приводов переключателей от несанкционированного переключения во время работы трансформатора. |  |  |
| 39 | Крутящий момент на ручке переключения ответвлений, кгм |  |  |
| 40 | Наличие защитного колпачка на сливной пробке для предотвращения несанкционированного отбора трансформаторного масла с возможностью опломбирования. |  |  |
| 41 | Потери мощности в режимах короткого замыкания и холостого хода трансформаторов |  |  |
| 42 | Общий срок службы трансформатора |  |  |
| 43 | Гарантийный срок сохраняемости трансформатора в консервации завода-изготовителя |  |  |
| 45 | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора со дня ввода в эксплуатацию |  |  |
| 46 | Среднее время восстановления работоспособности трансформатора |  |  |
| 47 | Полная масса трансформатора, кг; |  |  |
| 48 | Масса масла, кг; |  |  |

| Примечание: В случае победы Предприятия-претендента в конкурсе пункты данной анкеты будут считаться Заказчиком обязательствами Предприятия-поставщика Руководитель завода-претендента ________________________ (подпись) Ф.И.О. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дата |  |  |
|  | Печать |  |  |

| № п/п | Наименование оборудования | Обозначение условий применения | Технические параметры ТМПНГ, предлагаемых к поставке Приложение 2 Номинальная частота вращения ВПЭД, комплектуемого с ТМПНГ (об/мин/100) – для исполнения «В» | Исполнение трансформатора | Номинальная мощность, кВА | Низшее / высшее напряжение ВН, кВ | Обозначение ТМПНГ по каталогу (ТУ) Поставщика | Обозначение ТМПНГ по техническим требованиям ОАО «НГК «Славнефть» | Дата испытаний ТМПНГ, наличие подтверждающих протоколов (приложить) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТМПНГ |  |  |  | 40 | 0,6/2,6 |  |  |  |
| 2 | ТМПНГ |  |  |  | 63 | 0,7/2,8 |  |  |  |
| 3 | ТМПНГ |  |  |  | 80 | 0,7/3,0 |  |  |  |
| 4 | ТМПНГ |  |  |  | 100 | 0,9/3,4 |  |  |  |
| 5 | ТМПНГ |  |  |  | 125 | 1,1/3,6 |  |  |  |
| 6 | ТМПНГ |  |  |  | 160 | 1,4/3,6 |  |  |  |
| 7 | ТМПНГ |  |  |  | 200 | 1,6/3,6 |  |  |  |
| 8 | ТМПНГ |  |  |  | 250 | 1,8/4,5 |  |  |  |
| 9 | ТМПНГ |  |  |  | 315 | 1,8/4,5 |  |  |  |
| 10 | ТМПНГ |  |  |  | 400 | 1,8/4,5 |  |  |  |
| 11 | ТМПНГ |  |  |  | 500 | 2,1/4,5 |  |  |  |
| 12 | ТМПНГ |  |  |  | 630 | 2,5/4,5 |  |  |  |
| 13 | ТМПНГ |  |  |  | 800 | 2,8/4,8 |  |  |  |
| 14 | ТМПНГ |  |  |  | 1000 | 3,0/5,5 |  |  |  |

3.Требования к поставке МТР

- С целью обеспечения идентификации МТР, поставляемого по договору для ООО «Сланефть-Красноярскнефтегаз», Поставщик обязан указывать на упаковке (или бочке/боксе) наименование объекта и опросного листа;

- Отделка наружных элементов МТР должна быть проведена строго в соответствии с «Методические указания по оформлению производственных объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз» (утверждены приказом от 14.07.2015г. № 152) – (при необходимости)

- МТР должен иметь гарантию качества завода изготовителя (оригинал сервисной книги/паспорта изделия)

- МТР при отгрузке должен быть упакован, упаковка должна предохранять МТР от порчи во время транспортировки и хранения

- МТР должен быть изготовлен не ранее 4 квартала 2016 года и не бывшим в употреблении

- Материалы и комплектующие используемые для производства должны быть новыми и не бывшими в употреблении

- одновременно с передачей МТР грузополучатель получает его принадлежности, а также следующие документы на МТР:

- товарные накладные, товарно-транспортные накладные по формам, утвержденным Госкомстатом РФ, ж.д накладные/ТТН, иные товаросопроводительные документы, соответствующие способу транспортировки Товара

- С первой партией (независимо от количества) и с каждой последующей партией оборудования (не менее 25 комплектов) должна поставляться следующая техническая документация:

- технические условия;

- руководство по эксплуатации с техническим описанием;

- руководство по ремонту с каталогом и чертежами запасных частей;

- справка о содержании цветных и черных металлов;

- краткая инструкция по оперативному обслуживанию.

- технический паспорт на русском языке

- заверенные поставщиком сертификаты соответствия/качества

- гарантийный талон/книга

- упаковочные листы на каждое грузовое место

- Документация на МТР должна быть на бумажном и электронном носителе. На электронном носителе в виде скан образов в формате «.pdf»

- Документация на МТР импортного производства должна быть переведена на русский язык

- Оригиналы документации (паспорт, сертификаты, проч.) на МТР должен отправляться по адресу ООО «Славнефть-КНГ»: 660012, г. Красноярск, ул. Гладкова, д. 2А в офис, копии документации (паспорт, сертификаты, проч.) должны направляться совместно с поставляемым МТР до пункта назначения

- МТР должен быть освобожден от прав третьих лиц

- контрагент за 10 рабочих дней до проведения испытаний МТР обязуется направить официальное приглашение специалистам заказчика и принять заказчика на собственных производственных площадках с целью проведения заключительных испытаний всех систем установленных в МТР, а так же провести обучение специалистов заказчика для дальнейшей безаварийной эксплуатации Товара

4. Требования к контрагенту

- Контрагент (компания) является производителем поставляемых МТР, закупаемых ОАО «НГК «Славнефть», или официальным Торговым Домом производителя, при условии, что производитель не осуществляет реализацию данных МТР на территории РФ (подтверждается надлежаще оформленным письмом изготовителя МТР). К поставкам оборудования посредники не допускаются.

- Положительное заключение ОАО «НГК «Славнефть» по результатам проведенного технического аудита производителя предлагаемых к поставке МТР (если аудит проводился).

- Контрагент подтверждает возможность посещения производственной площадки производителя представителями Покупателя или Заказчика, с целью инспектирования текущего состояния производства и/или присутствия на приемо-сдаточных испытаниях (гарантийным письмом в Технической части предложения).

- Отсутствие признанных поставщиком неудовлетворенных претензий по качеству и срокам поставки ОАО "НГК "Славнефть", со сроком более полугода по результатам претензионной работы с Контрагентом, либо в соответствии с судебным решением.

- Наличие действующего сертификата сертификации ISO 9001, либо иной применяемой в компании системе менеджмента качества (документ в виде заверенной контрагентом копии).

- Наличие успешного подтвержденного опыта поставок аналогичного оборудования в компании нефте-газового комплекса РФ не менее 2 лет (список проведенных поставок с указанием конечного потребителя и его контактных данных, отзывы о поставленных МТР от конечных потребителей).

4. Прочие требования

Дополнительно:

- До начала изготовления Товара: предоставить график производства с полной расшифровкой технологических сборочных стадий.

- По требованию предоставлять письменный отчет о ходе выполнения производственного графика

При невозможности установки требуемого срока оплаты, Поставщик вправе предложить факторинговую систему оплаты. При этом ОАО «НГК «Славнефть» готово рассматривать факторинговую систему оплаты только при условии предоставления Банком дополнительной отсрочки платежа на срок от 45 рабочих дней до 65 рабочих дней.

Руководитель Ответственного подразделения

Начальник ДЗМТР                                                                           		И.Ю. Усков

«___»______________г.

дата

Форма 3 «Проект договора. МТР»

Типовая форма Договора поставки,

утвержденная Приказом

ОАО «НГК «Славнефть»

от 08.06.2015 № 24

ДОГОВОР ПОСТАВКИ №

| г. Москва | « ___ » ________ 201__ г. |
| --- | --- |

__________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ОАО «НГК «Славнефть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника Департамента закупки материально-технических ресурсов Блока управления системой снабжения (УСС) Ускова Игоря Юрьевича, действующего на основании Доверенности № ЮС-2393 от 22.12.2014, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1.	Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - Товар). Количество поставляемого Товара, его номенклатура (ассортимент), требования к качеству, сроки поставки (периоды поставки) и иные условия поставки подлежат согласованию Сторонами в приложениях к Договору (далее – Приложения), являющихся его неотъемлемыми частями.

1.2.	Сделки, совершаемые в рамках Договора, могут совершаться Покупателем во исполнение поручений третьих лиц (Принципалов) по агентским договорам. В этом случае номер агентского договора, наименования Принципала и уполномоченного грузополучателя, осуществляющего приемку поставляемого Товара (далее – Грузополучатель),  указываются в Приложениях.

1.3. Поставщик обязуется поставлять новый Товар (не бывший в эксплуатации) и пригодный для использования в соответствии с его назначением.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар также соответствует условиям, согласованным Сторонами в Приложениях и Договоре.

- Количество, качество и комплектность Товара

2.1.	Поставляемый по Договору Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара. Качество Товара должно удостоверяться сертификатом / паспортом качества и, если предусмотрено Приложением, утвержденной технической документацией.

2.2.	Поставщик обязуется одновременно с Товаром передавать Покупателю (Грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными нормативными актами, такие как:

-	технический паспорт (если предусмотрен для данного вида Товара);

-	сертификат / паспорт качества (если предусмотрен для данного вида Товара);

-	сертификат соответствия ( для Товара иностранного происхождения);

-	сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод (для Товара иностранного происхождения);

-	инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению Товара (если это требуется исходя из специфики Товара);

-	иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их оформление на данный вид Товара).

Поставщик обязуется также передавать с Товаром Покупателю (Грузополучателю) иные документы, согласованные Сторонами в Приложениях.

2.3.  Покупатель оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемый Товар, согласованных Сторонами в Приложениях.

Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки, предусмотренного Приложением к Договору.

Условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара.

Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо уведомление на использование опциона в сторону увеличения в срок, согласованный Сторонами в Приложениях к Договору.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке количества Товара, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону увеличения количество Товара, указанное в уведомлении Покупателя, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

- Гарантия качества

  - На Товар, поставляемый в соответствии с Договором и Приложениями к нему, Поставщиком согласно статье 470 ГК РФ может быть предоставлена гарантия качества Товара. В этом случае гарантийный срок согласовывается Сторонами в Приложениях.

  - В случае если в течение гарантийного срока Покупателем (Грузополучателем) были обнаружены недостатки Товара, то Покупатель (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую эксплуатацию Товара и обеспечивает сохранение выявленных недостатков в неизменном виде. Не позднее 7 (Семь) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) посредством факсимильной, телеграфной связи или электронной почты вызывает представителя Поставщика для удостоверения факта наступления гарантийного случая и подписания соответствующего акта, направив ему уведомление.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно содержать информацию о выявленных несоответствиях.

Не позднее 3 (Три) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) со дня получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя) Поставщик обязан сообщить Покупателю (Грузополучателю) о направлении своего представителя с указанием должности, Ф.И.О. представителя и времени его  прибытия.

В случае принятия Поставщиком решения о направлении представителя указанный представитель должен явиться не позднее, чем в десятидневный срок после получения уведомления Поставщиком (если иной срок не согласован Сторонами), имея при себе доверенность на право участия в осмотре Товара и подписании необходимых документов.

Отказ Сторон от подписания акта не допускается. В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в нем делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем (Грузополучателем) ответа от Поставщика или неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в установленный в настоящем пункте срок, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

  - Поставщик обязан за свой счет, включая транспортные и иные расходы, устранить дефекты Товара, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар и/или его комплектующие на аналогичный, качество которого соответствует условиям Договора, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации и/или условий хранения Товара и/или его комплектующих, о которых он был надлежащим образом информирован Поставщиком. Дата устранения недостатков / замены Товара подтверждаются в порядке, аналогичном предусмотренному п. 5.7 Договора. При этом гарантийный срок продлевается на то время, в течение которого Товар либо его комплектующие не использовались из-за  обнаруженных дефектов.

В случае, если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в течение 30 (Тридцать) календарных дней, считая со дня получения письменного уведомления (претензии) от Покупателя, то Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости дефектного Товара за каждый календарный день просрочки.

3.4. Если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в течение 30 (Тридцать) календарных дней (или в иной срок, согласованный Сторонами), с даты направления ему Покупателем (Грузополучателем) соответствующего уведомления, Покупатель (Грузополучатель) будет вправе устранить эти дефекты за счет Поставщика без какого-либо ущерба в отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик обязан возместить все расходы Покупателя на проведение ремонтных работ, а также все иные расходы, Покупателя (Грузополучателя), связанные с проведением указанных ремонтных работ, в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления ему Покупателем (Грузополучателем) уведомления об этом. При этом все расходы Покупателя (Грузополучателя) должны быть документально подтверждены.

3.5.  В случае нарушения Поставщиком срока на возмещение расходов Покупателя, произведенных в соответствии с пунктом 3.4 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости произведенных расходов за каждый календарный день просрочки, включая день фактического исполнения обязательства по возмещению расходов.

4. Условия и порядок поставки Товара

4.1.	Поставщик обязуется:

- не позднее 14 (Четырнадцать) рабочих дней до момента отгрузки Товара направить Покупателю факсимильным сообщением Уведомление о факте готовности Товара к отгрузке

- в течение 48 часов с момента отгрузки Товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) направить Покупателю факсимильным сообщением Уведомление об отгрузке с указанием наименования Товара, реквизитов товарно-сопроводительных документов, а также номера вагона, контейнера, цистерны (при отгрузке Товара железнодорожным транспортом), марки автомашины, ее государственного номера (при отгрузке Товара автомобильным транспортом), номера рейса  (при отгрузке Товара авиационным транспортом). Уведомление об отгрузке должно быть составлено по форме Приложения «А» к Договору.

4.2.	При поставке Товар должен быть маркирован и упакован в соответствии с действующими в РФ стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, обеспечивающими сохранность Товара при погрузке и выгрузке, транспортировке, перевалке, последующем хранении.

4.3.	Если иное не установлено в Приложениях, обязательство по поставке Товара считается исполненным Поставщиком с момента передачи Товара и всех относящихся к нему принадлежностей и документов Покупателю (Грузополучателю).

4.4.	При поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката и кабельной продукции колебание от количества Товара, указанного в Приложении, в большую или меньшую сторону (%), не требующее дополнительного согласования, определяется в Приложении.

4.5.	Если иное не установлено Сторонами в Приложениях, при выборке Товара Покупателем (Грузополучателем) работы по погрузке Товара в транспортные средства Покупателя осуществляются силами и за счет Поставщика.

4.6.	Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Покупателя. В случае досрочной поставки Товара без предварительного согласия Покупателя последний вправе отказаться от его приемки. При этом Поставщик обязуется возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с нарушением Поставщиком условия о сроке поставки Товара, по письменному требованию Покупателя и в указанный им срок.

Срок оплаты Товара, поставляемого с согласия Покупателя досрочно, а также установленный в отношении Товара гарантийный срок могут быть изменены Сторонами с учетом досрочной поставки.

4.7.	В случае, если при приёмке Товара в вагонах (полувагонах, цистернах, контейнерах и т.д.) будут обнаружены остатки ранее перевозимых грузов, исключающие пригодность в коммерческом отношении вагонов, то Поставщик обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения письменного требования Покупателя возместить Покупателю сумму расходов на очистку и/или простой вагонов. При этом Покупатель в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения Товара передает  Поставщику документы, подтверждающие такие расходы.

Пригодность в коммерческом отношении вагонов (полувагонов, цистерн, контейнеров и т.д.) определяется в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ (№ 18-ФЗ от 10.01.2003). При определении пригодности в коммерческом отношении вагонов Грузополучателем самостоятельно он оформляет акт освидетельствования с участием представителя независимой организации.

4.8.	Если поставляемый Товар либо его комплектующие содержат объекты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе охраняемые патентом) условия использования данных прав Покупателем (Принципалом) согласовываются Сторонами в Приложениях.

В случае, если Поставщик поставил Товар с нарушением исключительных прав третьих лиц на результат интеллектуальной деятельности, то все расходы и убытки, которые будут понесены Покупателем (Принципалом), должны быть возмещены указанным лицам Поставщиком.

- Порядок приемки Товара

5.1.	Приемка Товара от транспортных организаций (перевозчика).

5.1.1.	Приемка от транспортных организаций осуществляется путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2.	В случаях, когда при приемке Товара от транспортных организаций устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки  данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель (Грузополучатель) обязан потребовать от транспортных организаций составления соответствующего акта, а при доставке товара автомобильным транспортом – составить акт с проставлением отметки о его составлении в товарно-транспортной накладной (заказ-наряде, путевом листе).

5.1.3.	В случае обнаружения при приемке от перевозчика несоответствия Товара условиям Договора (Приложений), в том числе в случаях, указанных в п. 5.1.2 Договора, Покупатель  (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, принимает меры по обеспечению сохранности Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия. Не позднее 7 (Семь) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) посредством факсимильной, телеграфной связи или электронной почты вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему уведомление.

5.1.4. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара на ответственное хранение).

Не позднее 3 (Три) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) со дня получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя) Поставщик обязан сообщить Покупателю (Грузополучателю) о направлении своего представителя для продолжения приемки Товара с указанием должности, Ф.И.О. представителя и времени его  прибытия.

В случае принятия Поставщиком решения о направлении представителя указанный представитель должен явиться не позднее, чем в десятидневный срок после получения уведомления Поставщиком (если иной срок не согласован Сторонами), имея при себе доверенность на право участия в приемке Товара и подписания необходимых документов.

Отказ Сторон от подписания акта не допускается. В том случае, если одна из Сторон отказывается акт, в нем делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем (Грузополучателем) ответа от Поставщика или неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в установленный в настоящем пункте срок, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

5.1.5. Покупатель (Грузополучатель) производит приемку Товара по количеству в течение 1 (Один) рабочего дня (если иной срок не согласован Сторонами), а по качеству  в течение 3 (Три) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) с момента передачи товара и всех относящихся к нему принадлежностей и документов Покупателю (Грузополучателю).

5.2.	Окончательная приемка Товара по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов, т.е. недостатков товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара) производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня поступления Товара на склад (если иной срок не согласован Сторонами)  (в случае осуществления поставки Товара в зимний период срок окончательной приемки составляет не более 45  (Сорок пять) рабочих дней).

Одновременно с приемкой Товара по качеству Покупатель (Грузополучатель) производит проверку комплектности, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, чертежам, образцам (эталонам) и другим условиям Договора.

Покупатель (Грузополучатель) производит приемку Товара по качеству и комплектности в соответствии со стандартами, условиями Договора, а также по товаро-сопроводительным документам и документам, удостоверяющим качество, а в случае их отсутствия принимает Товар на ответственное хранение до предоставления соответствующих документов.

5.2.1.	Приемка Товара по количеству и качеству производится без участия Поставщика, если иное не согласовано Сторонами.

5.2.2.	В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного Товара условиям Договора (Приложения), товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, Покупатель  (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, принимает меры по обеспечению сохранности Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия. Не позднее 7 (Семь) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) посредством факсимильной, телеграфной связи или электронной почты вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему уведомление.

5.2.3.	Направление уведомления о вызове  и вызов представителя Поставщика осуществляются по правилам, предусмотренным п. 5.1.4 Договора.

5.3.	В случае выборки Товара со склада Поставщика Покупатель (Грузополучатель) проверяет соответствие Товара только по количеству товарных мест и/или весу брутто. При этом подписание акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества товарных мест и/или веса брутто и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора (Приложений) о количестве и качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем (Грузополучателем) на своем складе в течение 10 (Десять) рабочих дней, считая со дня выборки Товара. Приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 Договора.

5.4.	При несоответствии Товара условиям Договора Покупатель должен направить Поставщику письменную претензию с приложением акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты обнаружения несоответствия Товара условиям Договора. Указанная претензия с приложением акта и иных подтверждающих документов направляется Поставщику по электронной почте/факсу с последующей досылкой оригиналов документов.

5.5.	Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения претензии о несоответствии Товара условиям Договора согласно п.п. 5.1.4, 5.2.3  Договора информирует Покупателя посредством факсимильной связи или электронной почты о своих предложениях по урегулированию ситуации. Письменный ответ на претензию Покупателя, указанную в п. 5.4 Договора, должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения оригинала претензии и подтверждающих документов.

5.6.	В случае обнаружения недостатков Товара по количеству, качеству, ассортименту или комплектности Поставщик обязан исправить обнаруженные недостатки и/или произвести его замену за свой счет в течение 30  (Тридцать) календарных дней или в иной срок, согласованный Сторонами.

При этом по письменному заявлению Поставщика для устранения недостатков Товара Покупатель (Грузополучатель) за счет Поставщика осуществляет возврат Товара, не соответствующего условиям Договора. Место возврата Товара, не соответствующего условиям Договора, определяется Покупателем.

В случае нарушения Поставщиком срока, предоставленного Покупателем для исправления недостатков Товара, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика.

5.7. Дата устранения недостатков в Товаре подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанным Поставщиком и Покупателем. В случае если для устранения недостатков Товар вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков будет дата доставки Товара после устранения недостатков, согласно отметке Покупателя (Грузополучателя) на транспортных документах.

Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки (в зависимости от базиса поставки, определенного в Приложении).

5.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты, либо приостановить оплату  Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае, если такой Товар оплачен, то Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар. В этом случае Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за Товар, в течение 5 (Пять) рабочих дней, считая со дня получения соответствующего требования от Покупателя

5.9.	Покупатель вправе привлекать независимых экспертов для установления фактов несоответствия Товара условиям Договора без согласования с Поставщиком экспертного учреждения. В случае подтверждения факта несоответствия Товара условиям Договора Поставщик возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы Покупателя на проведение экспертизы.

5.10.	В случае отказа Покупателя (Грузополучателя) от Товара, не соответствующего условиям Договора (Приложения), Покупатель (Грузополучатель) обеспечивает приемку Товара на ответственное хранение, о чем в течение 5 (Пять) рабочих дней уведомляет Поставщика. Уведомление направляется посредством факсимильной/ телеграфной связи или электронной почте. Хранение и возврат Товаров, не соответствующих условиям Договора, осуществляется за счет Поставщика.

5.11. Все документально подтвержденные расходы, связанные с возвратом Товара, не соответствующего условиям Договора, его заменой, допоставкой  и доукомплектовкой, в том числе все транспортные расходы, расходы на хранение и погрузо-разгрузочные работы, монтаж и демонтаж оплачиваются и/или возмещаются Поставщиком.

6. Переход права собственности на Товар

6.1.	Если иное не предусмотрено Приложениями, право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели (повреждения) переходят от Поставщика к Покупателю либо к Принципалу, в интересах которого действует Покупатель:

-	в момент проставления отметки в транспортном документе (авианакладной, железнодорожной накладной, товарно-транспортной накладной) о выдаче Товара Грузополучателю (в случае если доставка Товара осуществляется транспортной организацией);

-	в момент проставления отметки на транспортной накладной (в случае выборки Товара Покупателем (Грузополучателем).

6.2.	Если в Приложениях базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (публикация Международной торговой палаты №715), то право собственности на Товар переходит в момент перехода риска случайной гибели или повреждения Товара согласно указанной редакции Инкотермс.

7. Условия платежа и порядок расчетов

7.1.	Поставщик обязуется не позднее 5 (Пять) календарных дней с даты отгрузки Товара (сдачи Товара перевозчику для доставки Грузополучателю по одному перевозочному документу) представлять Покупателю:

- копию отгрузочного документа (железнодорожной квитанции, транспортной накладной, грузовой авианакладной и др.);

- копию сертификата соответствия/технического паспорта;

- копию счета-фактуры;

- копию документа, определяющего попозиционный перечень отгруженного Товара (реестр, опись вложения, упаковочный лист и т.п.).

7.2.	Стоимость Товара, условия и порядок его оплаты, размер и порядок оплаты транспортных расходов Поставщика определяются Сторонами в Приложениях.

7.3.	Цены на Товар, указанные в Приложениях к Договору, действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.4.	Обязательства Покупателя по оплате Товара, а также иных причитающихся  Поставщику сумм считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7.5.	В случае, если в Приложениях стоимость Товара определяется в иностранной валюте, а платеж осуществляется в рублях РФ, то стоимость поставляемого Товара в рублях РФ определяется как рублевый эквивалент иностранной валюты по курсу Банка России либо на дату оплаты Товара, либо на дату отгрузки Товара, что согласовывается Сторонами в Приложениях.

7.6. В случае предоставления Поставщиком Покупателю отсрочки / рассрочки платежа за поставленный Товар проценты за пользование денежными средствами по денежным обязательствам Покупателя перед Поставщиком, предусмотренные статьями 317.1, 823 ГК РФ, Покупателем Поставщику не уплачиваются.

7.7.	В случае нарушения Поставщиком условий Договора и отказе в связи с этим Покупателя в одностороннем порядке от исполнения Договора полностью или в части Поставщик обязуется осуществить возврат перечисленных Покупателем денежных средств за Товар в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора. Датой исполнения Поставщиком обязательства по возврату денежных средств будет являться дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

7.8.	Счета-фактуры на Товар выставляются в течение 5 (Пять) календарных дней со дня отгрузки Товара. Счета-фактуры и первичные расчетные документы за транспортные и иные согласованные дополнительные расходы выставляются Поставщиком не позднее 5 (Пять) календарных дней с даты возникновения расходов и составления первичных документов.

Поставщик обязуется передать Покупателю оригиналы счетов-фактур с документальным подтверждением их получения Покупателем в течение 10 (Десять) рабочих дней c даты отгрузки Товара.

В случае наличия ошибок в счете-фактуре, он подлежит возврату поставщику. При этом срок исполнения обязательства по оплате отодвигается соразмерно времени, затраченному на получение надлежаще оформленного счета-фактуры.

Оплата осуществляется только при условии наличия у Покупателя оригинала Договора, соответствующего Приложения к Договору, надлежащим образом подписанных Поставщиком и предоставленных Покупателю, а также после предоставления оригинала счета-фактуры, надлежащим образом оформленного и подписанного Поставщиком.

7.9.	В рамках исполнения Договора Стороны ежеквартально производят сверку поставок и расчетов. Результаты сверки оформляются актом, подписываемым Сторонами до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. При этом Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей Стороны акт сверки поставок и расчетов. Поставщик в течение 7 (Семь) календарных дней с момента получения указанного акта обязан его подписать со своей стороны и направить его в адрес Покупателя.

8. Ответственность Сторон

8.1.	За неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и объемов поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного или несвоевременно поставленного  Товара или части Товара за каждый календарный день просрочки, включая день фактического исполнения обязательства. При этом под Товаром Стороны понимают «Товарную позицию», указанную  в каждой отдельной строке таблицы, содержащейся в пункте 1.1 Приложений к Договору.

8.2.	За не предоставление либо несвоевременное предоставление относящихся к Товару принадлежностей и/или документов, указанных в пункте 2.2 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, с которым своевременно не предоставлены принадлежности и/или документы, за каждый календарный день просрочки.

8.3.	Нарушение Поставщиком сроков поставки и/или предоставления относящихся к Товару принадлежностей и/или документов более чем на 20 (Двадцать) календарных дней является существенным нарушением условий Договора. В случае, если такое нарушение будет допущено Поставщиком, то Покупатель будет вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика.

8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости указанного Товара.

8.5.	За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

8.6.	При не предоставлении Поставщиком оригиналов счетов-фактур в срок, указанный в п. 7.8 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от стоимости Товара, указанной в несвоевременно переданном счете-фактуре, за каждый календарный день просрочки.

8.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за Товар.

8.8.	Установленные Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1.	Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (Три) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.

9.2.	Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

9.3.	Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (Три) календарных месяцев подряд, могут служить основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (Двадцать) рабочих дней с даты расторжения Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1.	Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента направления письменной претензии одной Стороной другой Стороне, претензионный порядок считается соблюденным, а споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Срок действия Договора

11.1.	Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по _______________ 20___ года включительно. Прекращение срока действия Договора не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по поставке Товара, согласованного Сторонами в Приложениях в период действия Договора, а также от предусмотренной Договором ответственности за ненадлежащее их исполнение, включая ответственность за недопоставку и просрочку поставки.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

12.2.	При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3.	В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4.	В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.5.	В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Дополнительные и особые условия

13.1.	Во время действия Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.2.	Приложения, дополнения, дополнительные соглашения, иные документы, имеющие отношение к исполнению  Сторонами обязательств по Договору могут быть переданы Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой при наличии необходимых подписей на документах и при условии последующего предоставления оригиналов документов в письменной форме в течение 7 (Семь) календарных дней с даты их подписания.

13.3.	Сторона, в адрес которой направлены письма и акты другой Стороной, обязана дать письменный ответ в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня их получения, в случае если иной срок не определен настоящим  Договором.

13.4.	В ходе исполнения Договора и во взаимоотношениях с третьими лицами по поводу исполнения Договора или в связи с ним, от имени Покупателя вправе выступать Грузополучатель.

13.5.	Все Приложения, дополнения, дополнительные соглашения, подписанные Сторонами и скрепленные печатями, являются неотъемлемыми частями Договора.

13.6.	В случае несоответствия между положениями Договора и Приложением преимущественную силу будут иметь условия Приложения.

13.7.	В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

13.8.	Информация, документы, а также любое уведомление или сообщение (далее – сообщение) по Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке сообщения факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение сообщения;

- при использовании электронных средств связи (адреса электронной почты указаны в разделе 14 Договора) – дата и время, подтверждающие доставку/прочтение направленного сообщения адресату;

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении почтового отправления;

- при использовании телеграфной связи – дата и время, указанные в уведомлении о вручении телеграммы;

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной - получателем отметки о получении сообщения.

13.9.	Стороны пришли к соглашению, что условия Договора (Приложений) о цене, порядке и условиях поставки являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению либо передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.10.	Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением условия о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме.

13.11.	Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

13.12.	Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Адреса и реквизиты Сторон

| 14.1. ПОСТАВЩИК: | 14.2. ПОКУПАТЕЛЬ: |  |
| --- | --- | --- |
| __________________ | ОАО «НГК «Славнефть» |  |
| Место нахождения_________________ Почтовый адрес: __________________ Тел./факс: _________________ E-mail: ОКПО _______________ ИНН _____________, КПП ____________ Р/с _________________________________ к/с _________________________________ БИК______________________________ | Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва. Почтовый адрес: 125047, г.Москва, 4-й Лесной пер., д.4. Тел./факс: (495) 777 72 80 / (495) 777 73 35 E-mail: ОКПО 00064537, ОКВЭД 74.15.2 ИНН 7707017509, КПП 997150001 Р/с 40702810800004192190 в АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г.Москва к/с 30101810900000000204 БИК 044525204. |  |
| ОТ ПОСТАВЩИКА: _____________________ |  | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: Начальник Департамента закупки материально-технических ресурсов Блока управления системой снабжения (УСС) ________________________ И.Ю. Усков |  |
| М.П. |  | М.П. |  |

Приложение № 2

к приказу ОАО «НГК «Славнефть»

от 27.02.2015 № 11

Приложение «А» к

Договору поставки № ----------от -----.

Фирменный бланк Поставщика

Наименование Поставщика			Руководителю ОАО «НГК «Славнефть»

от ____________№____________

Уведомление об отгрузке		№

по Приложению №			от

к Договору поставки №		от

Уведомляем Вас, что в соответствии с условиями вышеуказанного договора Поставщиком отгружен Товар:

| Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Стоимость без НДС | Сумма НДС | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

Дата отгрузки Товара:						________________________

По документу:							________________________

( наименование товарно-сопроводительного документа и его реквизиты):

Номер вагона, контейнера, цистерны: 				________________________

(при отгрузке ж/д транспортом)

Марка автотранспортного средства и

его государственный регистрационный номер:			________________________

(при отгрузке автомобильным транспортом)

Номер авиарейса:							________________________

(При отгрузке авиационным транспортом)

Грузоотправитель:							________________________

Грузополучатель:							________________________

От Поставщика:	________________(____________________)

| от Поставщика | от Покупателя |
| --- | --- |
| ________________________ | Начальник Департамента закупки материально-технических ресурсов Блока управления системой снабжения (УСС) ____________________ И.Ю. Усков |

Приложение № 3

к приказу ОАО «НГК «Славнефть»

от  27.02.2015 № 11

ПРИЛОЖЕНИЕ №_________

к Договору поставки № ______________ от «___» __________ 20___г.

г. Москва																          «____»_________20___ г.

________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ОАО "НГК "Славнефть", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________________, действующего на основании  _____________________________________,  с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Cтороны", заключили настоящее Приложение к Договору поставки №________________от ______________ (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет

1.1.	Поставщик обязуется  поставить Покупателю Товар в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки согласно приведенной таблице:

| № п/п | Наименование Товара | ГОСТ/ТУ иные нормативно-технические документы | Единица измерения | Количество Товара | Цена за единицу Товара без НДС (руб) | Стоимость Товара без НДС (руб)1 | Ставка НДС (%) | Сумма НДС (руб)1 | Всего стоимость Товара с НДС (руб)1 | Срок поставки с / по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Производитель Товара: _____________________ (место нахождения производителя Товара: ________________________________________) – пп. … Таблицы п. 1.1.

  - Стороны в соответствии с пунктом 2.3. Договора настоящим согласовывают условия опциона Покупателя в отношении количества поставляемого Товара в сторону увеличения  - _____% и в сторону уменьшения - _______%3 от количества Товара, указанного в таблице пункта 1.1 настоящего Приложения.

При использовании Покупателем своего права на опцион в сторону увеличения уведомление должно быть представлено Поставщику за ____ календарных дней до начала/окончания срока поставки дополнительного объема Товара.

При использовании Покупателем своего права на опцион в сторону уменьшения уведомление должно быть представлено Поставщику за ____4  календарных дней до начала срока поставки.

  - Стоимость Товара по настоящему Приложению составляет _____________ (_________________________) рублей,  в том числе НДС( ____%) ________________(________________________) рублей3.

Оплата Товара по настоящему Приложению производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату ______ Товара.

В случае если Покупатель воспользуется своим правом на опцион на основании пункта 2.3 Договора и пункта 1.3 настоящего Приложения, стоимость Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Приложением, подлежит изменению5.

1.5.	Поставщик поставляет Товар, не бывший в эксплуатации и выпущенный не ранее ___ _________ _____ года.

1.6.	Технические характеристики Товара или Технические характеристики и Комплектация Товара, или Комплектация Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Приложением, определены в Дополнении № ___ к настоящему Приложению.

2. Условия поставки Товара

2.1.	Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Грузополучателю Товара и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Приложения.

2.2.	Поставщик обязуется передать с поставляемым Товаром: оригинал товарной накладной, ____________________________________________ (технический паспорт на Товар и/или сертификат соответствия и/или указать иные документы, которые должен передать Поставщик с Товаром).

2.3.	Место передачи Товара Грузополучателю / Базис поставки:_________________________________________________________ (указать или место передачи Товара Грузополучателю, при необходимости, включая условия доставки Товара, или Базис поставки в соответствии с Инкотермс 2010 (публикация Международной торговой палаты №715).

2.4.	Особые условия: _________________________________________ (при необходимости указать условия поставки, связанные с комплектностью Товара, возвратом тары, порожних цистерн, обвязкой вагонов и другие условия).

Особые условия, связанные с оплатой штрафа за простой вагонов/предоставлением документов  в рамках таможенных соглашений

2.5.	Реквизиты Грузополучателя:

- Условия оплаты

3.1.	Оплата Товара производится Покупателем в течение ____ (____________) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачу относящихся к Товару документов, указанных в п. 2.2 настоящего Приложения, Грузополучателю.

3.2.	Отклонение в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологией транспортировки или затаривания, не превышающее _____% от количества, указанного в п. 1.1 настоящего Приложения, или согласованного в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора и п. 1.3 настоящего Приложения5, не требует письменного согласования Сторон. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара.

- Гарантийные обязательства

4.1.	Гарантийный срок на Товар составляет/устанавливается __________________.

- Прочие условия

5.1.	Со стороны Покупателя настоящее Приложение к Договору подписано во исполнение Агентского договора № ________________от_____________20__, заключенного между Покупателем и ________________________. Указанный Агентский договор и выполнение (невыполнение) Покупателем своих обязательств по нему не могут влиять на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору и Приложениям к нему и не накладывают на Поставщика каких-либо обязательств сверх оговоренных в Договоре и настоящем Приложении.

5.2.	Настоящее Приложение к Договору вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.3.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5.4.	Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Поставщика 													От Покупателя

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1. Изучив условия предложения делать оферты № 206Т-СН-2015  от 15/10/15 , мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты> и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «НГК «Славнефть» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «НГК «Славнефть» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «НГК «Славнефть».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора. МТР»

На бланке участника закупки

Адрес: 125047, Москва,

4-й Лесной пер., д.4,

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «НГК «Славнефть» с целью заключения договора поставки МТР на следующих условиях:

| Предмет оферты: | Трансформаторы ТМНГ |
| --- | --- |
| Срок поставки | срок поставки в соответствии с графиком поставки, но не менее (___) календарных дней с даты получения акцепта оферты (формулировку не менять, указать точное количество дней) |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС) с учетом доставки до станции назначения |  |
| Стоимость товаров в руб. (с НДС) с учетом доставки до станции назначения |  |
| Детализированное предложение представлено в Коммерческом предложении |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки | DDP станция Карабула, Богучанский район, Красноярский край, Красноярской ж/д |
| Условия опциона, % Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки, предусмотренного Приложением к Договору. |  |
|  | Уменьшение объема поставки_____, |
|  | Увеличение объема поставки ______. |
| Условия оплаты | Оплата Товара производится покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю |
| Дополнительные условия |  |
| Согласие на подписание типовой формы Договора поставки | Типовой Договор поставки ОАО «НГК «Славнефть» _подтвержден Действующий Договор поставки: _№64537-20ХХ-ХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ, _№64537-20ХХ-ХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ с протоколом разногласий |

- Настоящее предложение может быть акцептовано до 31 января 2016г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Коммерческом предложении, прилагаемом к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части товаров / работ / услуг, предусмотренных настоящей офертой, без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6т «Техническое предложение.  МТР»

ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО: 206Т-СН-2015 от «_____» ____________ 2015 г.

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются контрагентом в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР | Описание МТР - аналога |  |  |  |  |
|  | Код МТР | Наименование | Опросный лист /ГОСТ/ТУ/ | Код МТР по ОКП | Дополнительные параметры |  |  |  |  | Февраль 2016г. | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Дополнительные параметры | Производитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1 |  | Трансформатор ТМНГ 160/3-УХЛ1 | Технические требования ОАО «НГК «Славнефть» к трансформаторам, обеспечивающих подачу напряжения на погружные электродвигатели электроцентробежных насосов | 341110 | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Ж.д. доставка ООО «Кройл» Авто доставка ООО «Терминал» Ж.д. доставка ООО «Кройл» Авто доставка ООО «Терминал» | шт | 23 | 23 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Трансформатор ТМНГ 250/3-УХЛ1 |  | 341110 | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  |  |
| Базис поставки DDP станция Карабула, Богучанский район, Красноярский край, Красноярской ж/д (определяется в соответствии с Инкотермс 2010). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 6к «Коммерческое предложение. МТР»

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Участник закупки:

№ ПДО: 206Т-СН-2015 от «_____» ____________ 2015 г.

Поля, выделенные желтым фоном, заполняются контрагентом в обязательном порядке

| № п/п | Потребность МТР |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Предложение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Описание МТР |  |  |  |  | Заказчик | Грузополучатель | Ед. изм. | Кол-во к поставке | График поставки МТР | Описание МТР - аналога |  |  |  |  | Цена без НД С и с транспортными расходами (руб/ед.изм) | Стоимость без НДС и с транспортными расходами (руб) | НДС, руб. | Стоимость с НДС и с транспортными расходами (руб) |
|  | Код МТР | Наименование | Опросный лист /ГОСТ/ТУ/ | Код МТР по ОКПД2 | <Дополнительные параметры > |  |  |  |  | Февраль 2016г. | Наименование | Гост/ТУ | Код МТР по ОКПД2 | Дополнительные параметры | Производитель |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 |  | Трансформатор ТМНГ 160/3-УХЛ1 | Технические требования ОАО «НГК «Славнефть» к трансформаторам, обеспечивающих подачу напряжения на погружные электродвигатели электроцентробежных насосов | 341110 | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" | Ж.д. доставка ООО «Кройл» Авто доставка ООО «Терминал» Ж.д. доставка ООО «Кройл» Авто доставка ООО «Терминал» | шт | 23 | 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Трансформатор ТМНГ 250/3-УХЛ1 |  | 341110 | соответствие Форма 2 «Требования к предмету оферты» | ООО "Славнефть-Красноярскнефтегаз" |  | шт | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Базис поставки DDP станция Карабула, Богучанский район, Красноярский край, Красноярской ж/д (определяется в соответствии с Инкотермс 2010). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Порядок оплаты: Оплата Товара производится Покупателем в течение 20 (Двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО: 206Т-СН-2015 от «_____» ____________ 2015 г

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись:________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Пункт включается если планируется использовать опцион для изменения количества товара, согласованного в Приложении

Пункты 5.2, 5.2.1, 5.2.2 не применяется при поставках химии

Применяется при поставке в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Либо указать иную валюту стоимости Товара.

Указать либо период поставки, например: «с 01.10.2015 по 15.10.2015», либо дату поставки, например: «15.10.2015».

Значение устанавливается контрагентом в оферте

Значение устанавливается контрагентом в оферте

Пункт включается если планируется использовать опцион для изменения количества товара

Либо указать иную валюту стоимости Товара.

Указать день конвертации валюты: либо «на дату оплаты», либо «на дату отгрузки». Определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из условий сделки.

Данный абзац добавляется в случае, если стоимость Товара выражена в иностранной валюте.

Указать либо день, месяц, год, либо месяц, год, либо год.

В зависимости от условий сделки определяется исполнителем

Пункт добавляется в случае необходимости детализации технических характеристик Товара.

Указывается количество дней срока платежа.

Указать процент отклонения.

Пункт добавляется, в случае необходимости, при поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката, кабельной продукции и т.п.

Указать количество либо дней, либо месяцев, либо лет и момент с которого исчисляется гарантийный срок. Гарантийный срок указывается в зависимости от условий гарантии производителя или поставщика.