## Сравнительная таблица
ФОРМА 9
Сравнительная таблица тендерных предложений на изготовление, поставку блока дозирования реагента БР-1 (данная сравнительная описывает только основные технические характеристики. Для детальной проработки предложения необходимо руководствоваться утвержденными техническими требованиями)
35П2015-05-60003-ТХ-ОЛ-002
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Требуемое значениие (указывает Заказчик) | Предложения поставщика
Требования к технологическому оборудованию
1 | Тип насоса |  | герметичный, плунжерный
2 | Производительность, л/ч |  | 6
3 | Давление нагнетания, кгс/см2 |  | 100
4 | Количество дозировочных насосов, шт. |  | 2 (1 раб.+ 1 рез.)
5 | Тип насоса |  | НМШ
6 | Производительность, м3/ч |  | 4
7 | Давление, МПа |  | 0,4
8 | Количество шестеренных насосов, шт. |  | 2 (1 раб.+ 1 рез.)
9 | Объем внутренней расходной емкости, м3 |  | 1
10 | Объем наружной расходной емкости, м3 |  | Нет
11 | Исполнение блока дозирования: - с укрытием |  | с укрытием (оцинкованный лист с утеплителем толщиной 50 мм)
12 | Наличие фильтров тонкой очистки (площадь ячейки фильтроэлемента – 1 мм2) на приемных линиях дозировочных насосов |  | Да
13 | Наличие мерной линейки из несгораемого материала с делением до 0,01 м |  | Да
14 | Наличие тарировочной емкости (V=5 дм3) |  | Да
15 | Наличие обратных клапанов внутри блока на нагнетательных линиях дозировочных насосов |  | Да
16 | Поставка в комплекте с установкой обратного клапана для привязки наружной нагнетательной линии |  | Нет
17 | Поставка в комплекте с установкой наружной нагнетательной линии (L= 10 м) |  | Нет
18 | Наличие дренажной линии на внутренней емкости |  | Да
19 | Наличие визуального уровнемера на внутренней емкости |  | Да
20 | Наличие отдельной уравнительной линии между внутренней и наружной емкостями |  | нет
21 | Обогрев химреагента во внутренней расходной емкости |  | да
22 | Перекачка химреагента из передвижной заправочной емкости через шестеренный насос во внутреннюю расходную емкость |  | да
23 | Перекачка химреагента из наружной емкости во внутреннюю расходную емкость |  | нет
24 | Возможность отбора химреагента на насос непосредственно с тарировочной емкости для регулирования расхода химреагента на каждом дозировочном насосе |  | да
25 | Предусмотреть возможность эксплуатации 2-х дозировочных насосов одновременно с обвязкой в одну нагнетательную линию |  | да
26 | Состав установки: - технологический отсек (класс взрывоопасной зоны В-1а) и шкаф управления общепромышленного исполнения в аппаратном отсеке. - технологический отсек, совмещенный с аппаратным (класс взрывоопасной зоны B-1a) |  | да нет
27 | Вентиляция технологического блока:
28 | а) вытяжная с естественным побуждением через дефлектор |  | да
29 | б) вытяжная периодического действия с механическим побуждением |  | да
30 | в) приточная в нижнюю зону через жалюзийную решетку |  | да
31 | Условия по окраске наружных стен, их соответствие корпоративным цветам (в этом случае приложить образец) |  | (согласно Методическим указаниям по оформлению производственных объектов ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз»)
32 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ1
33 | Температура наиболее холодной пятидневки, °С |  | минус 43
34 | Абсолютная минимальная температура, °С |  | минус 57
35 | Электрообогрев блока |  | да
36 | Предусмотреть первичные средства пожаротушения - огнетушитель |  | да
Требования к системе автоматики
37 | Сигнализация верхнего уровня и сигнализация нижнего уровня реагента во внутренней расходной емкости с выводом на клеммную коробку. |  | да
38 | Контроль давления на линиях нагнетания насосов |  | да
39 | Контроль температуры во внутренней расходной емкости |  | да
40 | Автоматическое включение вытяжного вентилятора в технологическом отсеке при достижении 10% НКПРП паров взрывоопасных смесей и отключение всех электропотребителей при достижении 40% НКПРП паров взрывоопасных смесей |  | Да
41 | Световая и звуковая сигнализация у входа о повышенном уровне загазованности в помещении технологического отсека |  | Да
42 | Кнопка опробования ламп |  | Да
43 | Сигнализация неисправности сигнализатора загазованности |  | Да
44 | Световая сигнализация о включении вентилятора, расположенная у входа в технологический отсек |  | Да
45 | Сигнализация о пожаре с выводом на клеммную коробку |  | Да
46 | Автоматическое отключение вытяжного вентилятора, насосного оборудования и остальных электропотребителей при пожаре |  | Да
47 | Наличие контроля несанкционированного доступа в технологический и аппаратный отсеки |  | Да
48 | Наличие контроля текущего уровня реагента (визуальный по месту) |  | Да
49 | Автоматическое управление отоплением с помощью температурного реле |  | Да
50 | Сигнализация низкой температуры в технологическом и аппаратном отсеках с выводом на клеммную коробку |  | Да
51 | Дистанционное включение/отключение НД |  | Нет
52 | Контроль состояния НД |  | Да
53 | Локальная система управления, выполненная на базе ПЛК и панели оператора и размещенная в шкафу контроля и управления. Всю линейку модулей, CPU ПЛК выбрать в исполнении с расширенным температурным диапазон(-25..+60°C) |  | Да
54 | Передача данных |  | Да
55 | Дистанционный контроль температуры внутри отсеков |  | Нет
56 | Дополнительные требуемые функции: - повышение, понижение давления химреагента в нагнетательной линии за границы заданных пределов (автоматически отключить НД); - уровень химреагента ниже минимального (автоматически отключить НД, ТЭН); - уровень химреагента выше максимального (автоматически отключить НМШ); - температура химреагента выше максимальной (автоматически отключить ТЭН); |  | да
57 | Применяемые средства автоматизации должны соответствовать требованиям 0523-П-АСУ-0001 |  | да
58 | - температура химреагента выше критической (автоматически отключить ТЭН, НМШ, НД); - ручное и автоматическое управление обогревом аппаратного и технологического отсеков; - световая сигнализация включенного состояния оборудования установки на двери шкафа управления |  | да
59 | Автоматическое отключение и блокировка запуска включения обогрева реагента при нижнем аварийном уровне |  | да
Требования к электротехнической части
60 | Пускорегулирующую аппаратуру электрооборудования (автоматические выключатели, пускатели и т.п.) расположить в шкафу на базе конструктива Rittal (либо аналог) |  | да
61 | Предусмотреть рабочее освещение в технологическом и аппаратном отсеках во взрывозащищенном исполнении |  | да
62 | Предусмотреть аварийное освещение в технологическом отсеке |  | да
63 | Предусмотреть аварийное освещение в аппаратном отсеке |  | да
64 | Предусмотреть освещение входа в технологический отсек светильником с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» |  | да
65 | Предусмотреть освещение входа в аппаратный отсек светильником с уровнем взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» |  | нет
66 | Сети освещения выполнить медным кабелем. Количество жил принять с учетом назначения (фазный, нулевой рабочий и нулевой защитный проводники). Выполнить монтаж осветитель ной сети в соответствии с требованиями седьмого издания ПЭУ и ГОСТ Р 50462 |  | да
67 | Клеммные коробки и кнопочные посты управления для управления вентилятором и наружным освещением установить снаружи на стене установки рядом с дверью |  | да
68 | Для насосов предусмотреть кнопки управления внутри технологического отсека. Около кнопок управления установить таблички с надписями, указывающими операции, для которых они предназначены - ПГЭЭП п.2.2.14 |  | да
69 | Количество вводных отверстий клеммных коробок принять с учетом количества подводимых силовых и контрольных кабелей |  | да
70 | Применить унифицированные кабельные вводы с уплотнениями при проходе кабелей через стены согласно требований ВСН 332 - 74, ВНТЛ 01/87/04-84 П.2Л9 01/87/04-84 П.2Л9 |  | да
71 | На всем электрооборудовании установить таблички «Опасность поражения электрическим током» в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2001 |  | да
72 | На входных дверях предусмотреть таблички (ГОСТЕ 01-03 п.33), содержащие надписи: - наименование помещения; - категорий взрывопожарной и пожарной опасности; - класс взрывоопасной зоны по ПУЭ |  | да
73 | Применение и выбор электрооборудования в соответствии с гл-7.3 ПУЭ |  | Да Электрооборудование во взрывозащищенном исполнении для работы в зонах В-1а
74 | Меры электробезопасности и пожарной безопасности согласно ПУЭ |  | да
75 | Обеспечить непрерывную, надежную, долговечную, электрическую связь между металлической кровлей и металлическими конструкциями установки |  | да
76 | В отсеках установки выполнить основную систему уравнивания потенциалов согласно главы 1.7 ПУЭ |  | да
77 | Предусмотреть заземление вентилятора с электродвигателем и воздуховода в соответствии с требованиями ПУЭ п.1.7.37 |  | да
78 | Проводники защитного заземления должны иметь цветовое обозначение чередующимися продольными или поперечными полосами одинаковой ширины желтого и зеленого цвета (ПУЭ п.1.1.29) |  | да
79 | Укомплектовать в полном объеме документацией на установленное взрывозащищенное оборудование: - паспорт; - сертификат соответствия требованиям промышленной безопасности; - сертификат пожарной безопасности ; - разрешение Ростехнадзора на изготовление и применение данного оборудования на опасном производственном процессе; - инструкция по эксплуатации; - свидетельство о взрывозащищенности |  | да
80 | Характеристики дозируемой жидкости |  | согласно р. 4 опросного листа 35П2015-05-60003-ТХ-ОЛ-002
Рабочие параметры
81 | Требуемая максимальная подача, л/ч |  | не более 6
82 | Технологическое давление, МПа (изб.) |  | 0,7
83 | Давление на всасывании, МПа |  | Определяет изготовитель БР
84 | Вакуум на всасывании, мм. вод. ст. |  | Определяет изготовитель БР
85 | Режим работы |  | Непрерывный
86 | Материал проточной части |  | Определяет изготовитель БР
87 | Исполнение |  | Взрывозащищенное
Условия работы
89 | Количество заказываемого изделия в объекте в целом Необходимость в комплектовании дополнительными устройствами к насосу: - предохранительный клапан - манометры - система подачи затворной жидкости - гаситель пульсации - фильтр для жидкости - исполнительный механизм для автоматического управления - тройники, переходники для напорной линии |  | 1 Да (1 раб. + 1 рез.) Да Определяет поставщик насоса Да Да Да Определяет поставщик БР
90 | Наличие освещения над входной дверью |  | да
91 | Класс взрывоопасной зоны блока по ПУЭ |  | В-1a
Прочие требования
92 | 1. Сапун выполнить совместно с трубой отвода, огнепреградителем и защитным козырьком. 2. Во избежание попадания влаги и мусора при транспортировке все патрубки должны иметь пластиковые заглушки. 3. Все фланцы патрубков должны комплектоваться ответным фланцем, прокладкой и крепежом. 4. Емкость для химреагента должна быть полезным объемом 1 м3. Материал емкости выполнить из нержавеющей стали 12Х18Н9Т, стойкой к химреагенту. 5. Предусмотреть съемное устройство (шланг с всасывающим патрубком) для заправки реагента из 200 л бочек, с возможностью присоединения к входному штуцеру БДР |  | да
93 | Исполнение |  | Блочно-модульное в полной заводской готовности.
94 | Оборудовать БР-1 системой пожарной сигнализации. |  | да
95 | Кострукторская документация |  | да
96 | Антикоррозионная защита |  | Антикоррозионная защита металлоконструкций должна быть выполнена в соответствии с Технологической инструкцией "Антикоррозионная защита металлических конструкций на объектах нефтегазодобычи ООО "Славнефть -Красноярскнефтегаз"".
97 | Гарантийный срок |  | 24 месяца с момента ввода в эксплуатацию.
98 | Комплект ЗИП |  | Поставщик обязан предоставить комплект ЗИП на 2 года эксплуатации. Окончательный комплект ЗИП согласовывается с заказчиком.
99 | Поставщик обязан предоставить 3 экземпляра согласованной документации на бумажном носителе и электронный вариант в формате pdf. |  | да
Наименование изготовителя
| Руководитель предприятия |  | подпись | ФИО