## Таблица
ПОСТАВЩИК (обязательно указать):
Форма 9 «Сравнительная таблица технических характеристик на продукцию предлагаемую к поставке»
Техническая часть к ПДО № КНГ/169-МТР-2016 |  |  |  | Все поля, выделенные желтым цветом, обязательны для заполнения Поставщиком
Система модульная B&R X20_(точка врезки)
[5 empty] | Предложение поставщика |  |  |  | Дополнительная информация
№ п/п | Наименование | p/n | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | P/n | Ед.изм. | Кол-во
1 | Система модульная B&R X20 | ШК-TP/PLC | кмп | 1
Требования к составу, комплектаности и техническим характеристикам стистемы:
1 | Power Panel C70, 5,7", аналоговый резистивный сенсорный дисплей, Intel ATOM 3 33 МГц совм., 256 МБ DDRAM, 32 КБ FRAM, флэш-накопитель 4 ГБ на плате, 1интерфейс X2X Link, 1 интерфейс POWERLINK, 1 интерфейс Ethernet 10/100 | 4PPC70.0573-20W | шт | 1
2 | Accessory terminal block, 2-pin (3.81),cage clamps 1.5 mm | 0TB6102.2110-01 | шт | 1
3 | Accessory terminal block, 4-pin (2.5), cage clamps 0.5 mm² | 0TB5104.2110-01 | шт | 1
4 | X20, приемник шины(X2X Link),питание шины ввода/вывода и шины X2X Link. | X20BR9300 | шт | 1
5 | X20 analog input module, 2 inputs, 4 to 20 mA,16-bit converter resolution,single channel electrically isolated and with separate sensor supply,supports HART protocol | X20AI2438 | шт. | 1
6 | X20, интерфейсный модуль, 1хRS485/RS422, макс. 115.2 Кбит/с | X20CS1030 | шт. | 1
7 | X20, базовый модуль для модуля питания, шина питанияввода/вывода изолирована слева. | X20BM01 | шт. | 1
8 | X20, базовый модуль, кодировка 24 В, сквозная шина питания ввода/вывода. | X20BM11 | шт. | 1
9 | X20, клеммнаяколодка, 12 пин,кодировка 24 В | X20TB12 | шт. | 1
10 | X20 analog input module,4 inputs,0 to 20 mA / 4 to 20 mA,12-bit converter resolution,configurable input filter | X20AI4322 | шт. | 1
11 | Шкаф ДКС (1000*800*300), в сосвав шкафа так же входит: |  | шт | 1
12 | Вентилятор фильтрующий SK 3239.100 | 3239.100 | шт | 1
13 | Блок питания Phoeniх Contact QUINT-PS/ 1AC/24DC/5A | 2866776 | шт | 2
14 | Диодный модуль QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X20 | 2320157 | шт | 1
15 | Выходной фильтр SK 3239.200 | 3239.200 | уп | 1
16 | Барьер искробезопасный БИИ-006-01 |  | шт | 5
17 | Регулятор температуры SK 3110.000 | 3110.000 | щт | 1
18 | Лампа универсальная PS 4155.100 | 4155.100 | щт | 1
19 | Розетка двухполюсная с контактом защитного заземления 10/16 А, 250 В, | 4285 | щт | 1
20 | Электромонтажное оборудование и материалы: клеммники, автоматы, короба, стяжки, оконцеватели, реле и остальные комплектующие необходимые для полной сборки шкафа и его пусконаладки. |  | кмп | 1
Дополнительные требования:
Система должна быть в полном составке смонтирована в шкаф, и проведена ее пусконаладка на заводе изготовителе. Проведены заводские испытания с участием представителей Заказчика (Расходы на поездку представителей Заказчика не включаются в стоимость системы). Необходимо приложить акты о результатах испытаний.
Технические требования:
Требования к шкафу ПЛК (п.11)
· Тип исполнения:IP54
· Габаритные размеры 1000x800x300
· Навесной одностороннего обслуживание с металлической дверью.
· Наличие барьеров искробезопасности для искробезопасного оборудования.
· Наличие резервированного питания 24 В для питания ПЛК
· Наличие освещения в шкафу.
· Наличие вентиляции с термостатом в шкафу .
· Электроустановочные изделия с автоматическими выключателями.
· Предусмотреть место на передней двери под панель ПЛК .
Требования к ПЛК (п.1):
· Модульная конструкция
· Исполнение ПЛК без горячего резерва
· Монтируется в шкаф , на DIN-рейку
· Питание 24 В
· Панель визуализации с размером не менее 5,7’ c резистивной матрицей.
· Возможность горячей замены модулей ввода/вывода без остановки технологического процесса
· Встроенный OPC сервер;
· Встроенная WEB диагностика с помощью SDM (возможность подключиться через любой WEB-браузерпо IP-адресу для диагностики неисправностей, проверки состояния оборудования);
· Возможность реализации визуализации (вместоSCADA системы) без каких либо затрат с
помощью встроенногоVNC сервера (скачав бесплатныйVNC клиент, подключив его по IP
адресу);
· Возможность программирования на 5 языках МЭК 61131-3, а также на ASCII C, C++;
· Единая среда разработки для ПЛК и визуализации;
· Расширенный температурный диапазон (-25..+60 oC) на всю линейку модулей, CPU;
· Не менее 4 входных аналоговых каналов,
· Не менее 1 канала RS485,
· поддержку протоколов передачи информации Modbus RTU и Modbus ASCII — на портах RS485.
Требования к документации и исходникам ПО :
· Конструкторская документация на шкаф(ВО, Э5,Э3,Спецификация оборудования)
· Прошивка ПЛК на CD носителе.
· Карта адресов ModBus
· Алгоритмы ПЛК
Опросный лист №2_Система модульная B&R X20_Мфнасосная
[5 empty] | Предложение поставщика |  |  |  | Дополнительная информация
№ п/п | Наименование | p/n | Ед. изм. | Кол-во | Наименование | P/n | Ед.изм. | Кол-во
1 | Система модульная B&R X20 | ШК-К217/PLC | кмп | 1
Требования к составу, комплектаности и техническим характеристикам стистемы:
1 | Power Panel C70, 7",аналоговый резистивный сенсорный дисплей, Intel ATOM333 МГц совм.,256 МБ DDRAM, 32 КБ FRAM, флэш-накопитель 4 ГБ на плате, 1 интерфейс X2X Link, 1 интерфейс POWERLINK, 1 интерфейс Ethernet 10/100 Base-T, 2 интерфейса USB 2.0. | 4PPC70.0702-20B | шт | 1
2 | Accessory terminal block, 4-pin (2.5),cage clamps 0.5 mm² | 0TB5104.2110-01 | шт | 1
3 | Accessory terminal block, 2-pin (3.81), | 0TB6102.2110-01 | шт | 1
4 | X20, приемник шины(X2X Link),cage clamps 1.5 mm²питаниешиныввода/выводаишины X2X Link. | X20BR9300 | шт | 1
5 | X20, базовый модуль для модуля питания, шина питания ввода/вывода изолирована слева | X20BM01 | шт. | 1
6 | X20, интерфейсныймодуль, 1хRS485/RS422, макс. 115.2 Кбит/с. | X20CS1030 | шт. | 1
7 | X20 analog input module,8 inputs,0 to 20 mA,12-bit converter resolution | X20AI8321 | шт. | 2
8 | X20, модуль аналоговых выходов, 4выхода, ± 10 В / 0...20 мА,разрешение 13 бит | X20AO4622 | шт. | 1
9 | X20 digital input module,16 inputs, 24 VDC, sink,configurable input filter,1-wire connections | X20DIF371 | шт. | 2
10 | X20, модуль дискретных выходов, 12 выходов, 24 В=, 0.5 А, источник,1-проводная схема подключения. | X20DO9322 | шт. | 2
11 | X20, базовый модуль, кодировка 24 В,сквозная шина питания ввода/вывода | X20BM11 | шт. | 8
12 | X20, клеммная колодка, 12 пин,кодировка 24 В | X20TB12 | шт. | 6
13 | X20, клеммнаяколодка, 16 пин,кодировка 24 В | X20TB1F | шт. | 4
14 | X20 analog input module,for vibration measurement and analysis of condition monitoring exercises, 4 IEPE analog inputs,51,5625 kHz sampling frequency,24-bit converter resolution | X20CM4810 | шт. | 1
14 | X20, базовый модуль для модулей двойной ширины, сквозная шина питания ввода/вывода. | X20BM31 | шт. | 1
15 | X20, модуль измерения энергии, 3 аналоговых входа, 480 В~, 50/60 Гц, 4 аналоговый входа, 5 А перем. тока,расчет эффективной, кажущейся,реактивной мощностии реактивной энергии, расчет макс. Синусоидальной мощности, 240 В с кодировкой штифтом | X20AP3131 | шт. | 1
16 | X20, базовыймодуль, длямодулей двойной ширины, 240 В~ с кодировкой штифтом, сквозная шина питания входов/выходов | X20BM32 | шт. | 1
17 | X20, клеммная колодка, 12 пин, кодировка 240 В. | X20TB32 | шт. | 1
18 | B&R AutomationStudio 4.2 Maintenance Version single user,german and english AS version, english package,includes current AS 4.2 DVD | 1A4300.LMEN-402 | шт. | 1
19 | Датчик ускорения, номинальная чувствительность 100 мВ/g, верхний выход | 0ACS100A.00-1 | шт. | 2
20 | Шкаф ДКС (1000*800*300), в состав шкафа так же входит: |  | шт | 1
21 | Вентилятор фильтрующий SK 3239.100 | 3239.100 | шт | 1
22 | Блок питания Phoeniх Contact QUINT-PS/ 1AC/24DC/5A | 2866776 | шт | 2
23 | Диодный модуль QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1X20 | 2320157 | шт | 1
24 | Выходной фильтр SK 3239.200 | 3239.200 | уп | 1
25 | Барьер искробезопасный БИИ-006-01 |  | шт | 20
26 | Регулятор температуры SK 3110.000 | 3110.000 | щт | 1
27 | Лампа универсальная PS 4155.100 | 4155.100 | щт | 1
28 | Розетка двухполюсная с контактом защитного заземления 10/16 А, 250 В, | 4285 | щт | 1
29 | Электромонтажное оборудование и материалы: клеммники, автоматы, короба, стяжки, оконцеватели, реле и остальные комплектующие необходимые для полной сборки шкафа и его пусконаладки. |  | кмп | 1
Дополнительные требования:
Система должна быть в полном составке смонтирована в шкаф, и проведена ее пусконаладка на заводе изготовителе. Проведены заводские испытания с участием представителей Заказчика. Необходимо приложить акты о результатах испытаний. (Расходы на поездку представителей Заказчика не включаются в стоимость системы).
Технические требования:
Требования к шкафу ПЛК (п.11)
· Тип исполнения:IP54.
· Габаритные размеры 1000x800x300.
· Навесной одностороннего обслуживание с металлической дверью.
· Наличие барьеров искробезопасности для искробезопасного оборудования.
· Наличие резервированного питания 24 В для питания ПЛК.
· Наличие освещения в шкафу.
· Наличие вентиляции с термостатом в шкафу .
· Электроустановочные изделия с автоматическими выключателями.
· Предусмотреть место на передней двери под панель ПЛК .
Требования к ПЛК (п.1):
· Модульная конструкция.
· Исполнение ПЛК без горячего резерва.
· Монтируется в шкаф , на DIN-рейку.
· Питание 24 В.
· Панель визуализации с размером не менее 7’ c резистивной матрицей.
· Возможность горячей замены модулей ввода/вывода без остановки технологического процесса.
· Встроенный OPC сервер;
· Встроенная WEB диагностика с помощью SDM (возможность подключиться через любой WEB-браузерпо IP-адресу для диагностики неисправностей, проверки состояния оборудования);
· Возможность реализации визуализации (вместо SCADA системы) без каких либо затрат с
помощью встроенного VNC сервера (скачав бесплатныйVNC клиент, подключив его по IP адресу);
· Возможность программирования на 5 языках МЭК 61131-3, а также на ASCII C, C++;
· Единая среда разработки для ПЛК и визуализации;
· Расширенный температурный диапазон (-25..+60 oC) на всю линейку модулей, CPU;
· Не менее 4 входных аналоговых каналов,
· Не менее 1 канала RS485,
· поддержку протоколов передачи информации Modbus RTU и Modbus ASCII — на портах RS485.
Требования к документации и исходникам ПО :
· Конструкторская документация на шкаф(ВО, Э5,Э3,Спецификация оборудования)
· Прошивка ПЛК на CD носителе.
· Карта адресов ModBus
· Алгоритмы ПЛК
(подпись, М.П.)
(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)