## Сравнительная таблица
Сравнительная таблица тендерных предложений на разработку и поставку системы электрообогрева трубопроводов и оборудования. Вахтовый поселок (в данной таблице представлены основные требования к системе электрообогрева, для подготовки технико-коммерческого предложения необходимо руководствоваться утвержденными техническими требованиями)
30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Требуемое значение (указывает Заказчик) | Предложения поставщика
1. | Область применения |  | Система электрического обогрева предназначена для поддержания заданной температуры продукта в трубопроводах, проложенных: на эстакаде (Приложение А, Б),трубопроводов проложенных на чердаке общежития (приложение А, Г) Система электрического обогрева не предназначена для разогрева продукта в процессе его транспортировки по трубопроводам. Также система электрического обогрева предназначена для поддержания темпе-ратуры продукта в резервуарах исходной воды и в резервуарах чистой воды (Приложе-ние А и В), при средней температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 50 °С, согласно СНиП 23-01-99* - плюс 5 °С.
2. | Характеристики и климатические условия района |  | Климатический район (по ГОСТ 16350-80) - очень холодный (II) Абсолютная минимальная температура воздуха t, ºС минус 57 Абсолютная максимальная температура воздуха t, ºС 39 Температура воздуха наиболее холодной пятидневки t, ºС: обеспеченностью 0,92 -минус 50 обеспеченностью 0,98 -минус 52
3. | Основные технические характеристики |  | Категория электроснабжения - I Расчётное напряжение цепей обогрева В. - 380/220 Расчетная мощность системы электрообогрева трубопроводов, проложенных по эстакаде, кВт - 28,6*
4 | Ответственность поставщика |  | Поставщик несет ответственность за комплектность и работоспособность системы. Поставщик гарантирует соответствие объема поставки, технических характери-стик, надежности работы поставляемой системы электрообогрева настоящим техниче-ским требованиям, требованиям нормативной документации, указанной в данных требо-ваниях, другим действующим нормативным документам и правилам Российской феде-рации
5 | Требования к объему работ |  | В соответствии с настоящими техническими требованиями Поставщик обязан за-проектировать, изготовить, поставить систему электрообогрева в полном объеме. В рам-ках вышеуказанных работ поставщик выполняет поставку следующего оборудования, материалов и услуг:  разработка рабочей документации на систему электрообогрева трубопроводов и резервуаров, расположенных на территории «Вахтового поселка» Куюмбин-ского месторождения;  разработка сметной документации на выполнение СМР системы электрообо-грева;  разработка сметной документации на выполнение ПНР системы электрообо-грева;  согласование с Заказчиком и генеральной проектной организацией ПСД на по-ставляемую систему электрообогрева.  поставка в полном объеме оборудования и материалов системы электрообо-грева запроектированной по настоящим техническим требованиям, включая шкафы управления системой электрообогрева;  оригинал документации должен быть направлен в офис ООО "СН-КНГ", копия поставляется совместно с оборудованием;  выполнение шеф-монтажных работ;  выполнение пусконаладочных работ.
6 | Общие требования |  | Кабели (ленты) электрообогрева должны быть саморегулирующимися. Система электрообогрева предназначена для компенсации тепловых потерь, а не для разогрева трубопроводов и оборудования. Кабели должны быть выбраны в соответствии с техническими заданиями Генпроектировщика и Поставщиков блочно-комплектных установок. Кабели электрообогрева, предназначеные для защиты от замерзания в трубопроводах должны быть расчитаны на поддержание температуры не ниже плюс 5 оС. Кабели должны выпускаться на напряжение 380/220 В, 50 Гц, переменного тока. Работоспособность греющих кабелей должна быть обеспечена при минимальной температуре окружающего воздуха минус 57 °С (приложение А) и максимальной расчетной температуре оборудования или трубы, к которым будут крепиться кабели. Кабель, выбранный для электрообогрева, должен выдерживать максимальную температуру плюс 110 °С в случае пропарки трубопроводов.
7 | Требования к комплектности поставки |  | В соответствии с ТТ 30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ. -саморегулирующие греющие кабели (ленты), монтируемые на поверхности обогреваемого трубопровода;  греющие панели, монтируемые на поверхности обогреваемых резервуаров;  соединительные коробки для подключения греющих кабелей к силовой сети системы;  соединительные коробки для подключения термостатов к сети управления си-стемой;  комплекты для заделки греющих кабелей;  концевые коробки со светодиодной индикацией;  термостаты для контроля температур наружного воздуха, обогреваемого тру-бопровода и греющих кабелей;  универсальный контроллер для постоянного контроля температуры обогрева-емых трубопроводов, исключающий их перегрев и переохлаждение;  шкафы управления комплектно с коммутационной, пускорегулирующей аппа-ратурой. Окончательный комплект поставки согласов-ывается с Заказчиком. Дополнительная комплектация: В комплект поставки системы также должны входить:  комплект защитных средств, в соответствии с «Правилами применения и ис-пытания средств защиты, используемых в электроустановках, технические требования к ним»;  переносной фонарь на автономных источниках питания;  первичные средства пожаротушения. Поставщик системы электрообогрева, должен предусмотреть дополнительно комплектацию вспомогательными элементами (устройства соединительные подвода пи-тания к греющим кабелям, разъемные устройства для соединения отдельных участков греющих кабелей, подключения к ним кабелей питания и их оконечной заделки). Должны быть предусмотрены соответствующие надписи, предупреждающие пер-сонал о недопустимости механических воздействий на трубопроводы, снабженные нагревательными кабелями. Согласованная документация передается заказчику в 3-х экземплярах на бумаж-ном носителе и в электронном виде в формате pdf.
8 | Требования к проекту системы электрообогрева |  | Проект системы электробогрева должен содержать следующие элементы:  систему электрообогрева;  электроснабжение системы электрообогрева (шкафы управления нагревом, распределительные и промежуточные клемные коробки);  обеспечение системы электробезопасности (защита от токов короткого замыкания, перегрузки и от токов утечки на землю, присоединение всех элементов системы электрообогрева к нулевому защитному проводнику);  подсистему управления обогревом;  подсистему защиты от достижения на трубопроводах, за счет системы обогрева, температуры превышающей предельно допустимую. Разработчик-изготовитель блочно-комплектного оборудования полностью оснащаетпоставляемое оборудование средствами КИП и А в соответствии «Техническими требованиями на поставку "Интегрированной автоматизированной системы управления и безопасности (ИСУБ) объекта «Обустройство Куюмбинского месторождения» ООО «Славнефть-Красноярскнефтегаз», шифр 0523-П-АСУ-0001 с учетом интеграции в РСУ,СПАЗ, АСПСиПТ ЦПС. Размещение шкафов управления (ШУЭ) должно быть согласовано с институтом ОАО «Гипровостокнефть». Параметры (длина, диаметр, температура среды и т.д.) обогреваемых трубопроводов приводятся в заданиях выдаваемых ОАО «Гипровостокнефть» на этапе разработки рабочей документации поставщиком. Техническая документация разработчика–изготовителя по электротехнической части, включаемой в комплект документации для системы электрообогрева должна содержать:  компоновочные чертежи расположения коробок системы электрообогрева;  компоновочные чертежи шкафов управления системы электрообогрева (с габаритными размерами);  монтажные чертежи электрических греющих кабелей с креплениями их на трубопроводах;  чертежи заземления оборудования системы электрообогрева с указанием узлов подсоединения к внешним заземляющим устройствам;  перечень электрооборудования с указанием номинальных и пусковых характеристик силовых электроприемников (мощность, номинальное напряжение, номинальный и пусковой токи);  принципиальные электрические схемы силовых шкафов управления электрообогрева с указанием расчетной электрической нагрузки на вводах и на каждой отходящей линии;  спецификацию оборудования изделий и материалов;  техническое задание на прокладку кабельной продукции от щитов управления электрообогревом до соединительных коробок. В задании должно быть указано: номера и место расположения соединительных коробок, мощность и напряжение питания каждой коробки; схема электрическая принципиальная с указанием токов уставок отключающих аппаратов линий и УЗО, общей нагрузки на линию. На схемах должно быть показано объединение соединительных коробок на общую линию питания в зависимости от взаимного расположения, температуры поддержания, способе управления (по температуре продукта или температуре окружающего воздуха).
9 | Требования к оборудованию и его системам |  | В соответствии разделу 5 ТТ 30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ
10 | Срок эксплуатации | лет | 30
11 | Гарантийный срок |  | 24 месяца
12 | Обогрев подземных участков |  | нет
13 | Сертификация |  | Все применяемые материалы должны быть сертифицированы. Применение не сертифицированных материалов не допускается.
14 | Дополнительные обязательные требования |  | Совместно с сравнительными таблицами обязательно предоставлять однолинейные схемы, планы компоновки,, размещения оборудования с указаниям габаритных размеров, подробный перечень основного, дополнительного, вспомогательного оборудования и ЗИП
15 | Техническая документация |  | Поставщик должен предоставить:  разрешительную документацию;  исполнительную документацию;  эксплуатационную документацию (обязательно: оригинал паспорта, (экспрес почтой в адрес ООО "СН-КНГ", копия совместно с оборудованием))
16 | Согласование проектной и рабочей документации на систему электрообогрева с проектным институтом и Заказчиком |  | да , до начала изготовления
17 | Условия поставки (базис поставки) |  | Согласно условиям тендера. Перед отправкой должны быть проведены комплексные заводские испытания в присутствии уполномоченного представителя Заказчика. Окончательную транспортную схему для завоза грузов Поставщик согласовывает с Заказчиком."
18 | Сроки изготовления, поставки и ввода в эксплуатацию |  | Согласно условиям тендера
19 | Согласие с условием договора |  | да
20 | Полное соответствие 30-П-2015-11-25101-ЭС-ТТ |  | да
21 | В стоимость включено
22 | Разработка проектной и рабочей документации на систему электрообогрева. |  | да
23 | изготовление |  | да
24 | поставка |  | да
25 | шеф-монтаж |  | да
26 | пуско-наладочные работы |  | да
27 | проведение испытаний |  | да
Согласовано:
Разработал: