## Back-UPS 400
Выход
Выходная мощность
240 Ватт / 400 ВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
240 Ватт / 400 ВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Выходная частота (не синхронизированная)
50 Гц +/- 0,1%, номинальное значение 50 Гц
Топология
режим ожидания
Тип формы напряжения
Ступeнчатая аппроксимация синусоиды
Выходные соединители
(4) Schuko CEE 7 (Батарейное резервное питание)
(4) Schuko CEE 7 (selector_surgetitle)
Время переключения
6ms typical : 10ms maximum
Входной
Номинальное входное напряжение
230V
Входная частота
50/60 Гц
Тип входного соединения
Schuko CEE 7/7P
Длина шнура
1.83 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети
180 - 266 В
Число сетевых шнуров
1
Максимальный входной ток
10.0 A
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
16 часов
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
102
Время автономной работы
Просмотр графика времени автономной работы
Просмотр таблицы времени автономной работы
Эффективность
Просмотр графика эффективности
Коммуникационные средства и средства администрирования
Панель управления
Светодиодный дисплей с индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей)
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : непрерывный сигнал перегрузки
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
310 джоулей
Защита линии передачи данных
Аналоговая телефонная линия для телефона/факса/модема/DSL (разъем RJ-11), Сетевая линия — 10/100 Base-T Ethernet (разъем RJ-45)
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 5% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические
Максимальная высота
86 , 8.6 cm
Максимальная ширина
230 , 23.0 cm
Максимальная глубина
285 , 28.5 cm
Масса нетто
5.4 kg
Масса брутто
5.6 kg
Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-15000 метры
Температура хранения
0 - 40 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0 dBA
Соответствие
Соответствие требованиям
CE, GOST, NEMKO
Стандартная гарантия
2 года на ремонт или замену

## Smart-UPS 1000 (hidden)
Выход
Выходная мощность
700 Ватт / 1.0 kВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
700 Ватт / 1.0 kВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Индикация выходного напряжения
Возможно конфигурирование для работы с выходным напряжением номиналом 220 : 230 или 240 В
Искажения формы выходного напряжения
менее 5% при полной нагрузке
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
47-53 Гц для номинала в 50 Гц, 57-63 Гц для номинала в 60 Гц
Другие выходные напряжения
220, 240
Топология
линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Выходные соединители
(4) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
Время переключения
2ms typical
Входной
Номинальное входное напряжение
230V
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
IEC-320 C14
Диапазон входного напряжения при работе от сети
160 - 286 В
Изменяемый (устанавливаемый) диапазон входного напряжения
151 - 302 В
Число сетевых шнуров
1
Другие значения входного напряжения
220, 240
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3 часов
Сменная батарея
APCRBC132
Сменная батарея
APCRBC132
RBC™ количество
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
336
Время автономной работы
Просмотр графика времени автономной работы
Просмотр таблицы времени автономной работы
Эффективность
Просмотр графика эффективности
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы)
RJ-45 Serial , SmartSlot , USB
Панель управления
многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Дополнительный
Количество доступных интерфейсов SmartSlot™
1
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
459 джоулей
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические
Максимальная высота
89 , 8.9 cm
Максимальная ширина
432 , 43.2 cm
Максимальная глубина
457 , 45.7 cm
Высота стойки
2 U
Масса нетто
28.18 kg
Масса брутто
31.45 kg
Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
45.0 dBA
Тепловыделение в оперативном режиме
56.0 BTU/час
Соответствие
Соответствие требованиям
C-tick, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, UL 1778, VDE
Стандартная гарантия
3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года

## Smart-UPS X 3000 ВА (hidden)
Выход
Выходная мощность
2.7 KВатт / 3.0 kВА
Максимальная задаваемая мощность(Вт)
2.7 KВатт / 3.0 kВА
Номинальное выходное напряжение
230V
Искажения формы выходного напряжения
Менее 5%
Выходная частота (синхронизированная с электросетью)
50/60Hz +/- 3 Hz
Другие выходные напряжения
208, 220, 240
Топология
линейно-интерактивный
Тип формы напряжения
Синусоидальный сигнал
Выходные соединители
(8) IEC 320 C13 (Батарейное резервное питание)
(1) IEC 320 C19 (Батарейное резервное питание)
Время переключения
2-4 ms
Время переключения
6ms typical : 10ms maximum
Входной
Номинальное входное напряжение
208V , 230V
Входная частота
50/60 Гц +/- 3 Гц (автоматическое определение)
Тип входного соединения
British BS1363A, IEC-320 C20, Schuko CEE 7/EU1-16P
Длина шнура
2.44 метры
Диапазон входного напряжения при работе от сети
140 - 280 В
Число сетевых шнуров
1
Другие значения входного напряжения
220, 240
Время переключения
2-4 ms
Батареи и продолжительность автономной работы
Тип батарей
Необслуживаемая герметичная свинцово-кислотная батарея с загущенным электролитом : защита от утечек
Типовое время перезарядки
3 часов
Сменная батарея
APCRBC117
Сменная батарея
APCRBC117
RBC™ количество
1
Возможность увеличения времени автономно работы
1
Емкость батареи в вольт-ампер-часах
738
Время автономной работы
Просмотр графика времени автономной работы
Просмотр таблицы времени автономной работы
Эффективность
Просмотр графика эффективности
Коммуникационные средства и средства администрирования
Интерфейсный порт (ы)
SmartSlot
Предварительно установленные платы SmartSlot™
AP9631
Панель управления
Светодиодный дисплей со шкалами нагрузки и заряда батарей, а также индикаторами On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки) = Индикатор режимов On Line (работы от сети): On Battery (работы от батарей): Replace Battery (необходимости замены батареи): и Overload (перегрузки)., многофункциональная консоль контроля и управления с ЖК-дисплеем
Звуковой сигнал
Сигнал перехода в режим работы от аккумуляторов : особый сигнал исчерпания заряда батарей : возможность задания задержек
Аварийное отключение питания (EPO)
Да
Защита от всплесков напряжения и фильтрация шумов
Рейтинг энергии всплеска
645 джоулей
Защита линии передачи данных
--
Фильтрация
Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449
Физические
Максимальная высота
85 , 8.5 cm
Максимальная ширина
432 , 43.2 cm
Максимальная глубина
667 , 66.7 cm
Высота стойки
2 U
Масса нетто
37.32 kg
Масса брутто
45.36 kg
Окружающей среды
Рабочая температура
0 - 40 °C
Рабочий диапазон относительной влажности
0 - 95 %
Рабочий диапазон высоты над уровнем моря
0-3000 метры
Температура хранения
-15 - 45 °C
Относительная влажность хранения
0 - 95 %
Высота над уровнем моря хранения
0-15000 метры
Уровень акустического шума на расстоянии 1 м от поверхности устройства
55.0 dBA
Тепловыделение в оперативном режиме
184.0 BTU/час
Соответствие
Соответствие требованиям
C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE
Стандартная гарантия
3-летняя гарантия, ремонт или замена (кроме батареи); гарантия на батарею 2 года, дополнительные абонементы на продление гарантии, предлагаются дополнительные абонементы на гарантийное обслуживание с выездом на место