## Сравнительная таблица
Сравнительная таблица тендерных предложений на проектирование, изготовление и поставку станцию насосную I подъема на площадке водозабора Куюмбинского месторождения
40/14-2-ВХ-1-ВК.ТТ |  |  | к оферте № | от
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Требуемое значениие (указывает Заказчик) | Предложения поставщика
1 | Назначение оборудования |  | Станция насосная первого подъема предназначена для забора воды из поверхностного водоисточника и подачи ее для целей хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения
2 | Количество оборудования | шт. | 1
3 | Конструктивное и материальное исполнение оборудования
3.1 | Климатическое исполнение здания (по ГОСТ 15150-69) |  | ХЛ1
3.2 | Температура хранения и транспортировки | ºС | до минус 57
3.3 | степень огнестойкости здания по СП 2.13130.2012 |  | IV
3.6 | запорная арматура |  | полностью соответствует требованиям на изготовление и поставку 40/14-2-ВХ-1-ВК.ТТ
3.7 | изготовитель запорной арматуры |  | указывает изготовитель
4 | Комплектность поставки |  | соответствует ТТ 40/14-2-ВХ-1-ВК.ТТ
4.1 | здание в комплектно-блочном исполнении, в полной заводской готовности |  | да
4.2 | основные насосные агрегаты
4.2.1 | Насосный агрегат I ступени (НВ1-1…3) |  | 3
4.2.2 | Насосный агрегат II ступени (НВ2-1…3) |  | 3
4.2.3 | Насос для удаления осадка из водоприемной камеры (НК1, НК2) |  | 2
4.3 | фильтры грубой очистки перед насосами II ступени |  | 3
4.4 | трубопроводная обвязка с запорной арматурой, воздушниками и спускниками |  | да
4.5 | выкатные устройства |  | да
4.6 | тали для монтажа и демонтажа арматуры (из расчета на самое тяжолое оборудование, кроме насосного агрегата) | тн. | да (указать г/п)
4.7 | площадки для входа в блок, лестницы и ограждения |  | да
4.8 | осветительное оборудование и материалы (светильники, выключатели, коробки, кабели в пределах установки, включая межблочные электрические сети между блоками установки, крепежные и монтажные материалы) |  | да
4.9 | силовое электрооборудование и материалы (электродвигатели 0,4 кВ, посты управления кнопочные, ящики управления, распределительные, клеммные и вводные коробки, силовые и контрольные кабели (включая металлоконструкции для прокладки кабелей: лотки, короба, полки, стойки в пределах установки), включая межблочные электрические сети между блоками установки) |  | да
4.10 | первичные средства пожаротушения |  | да
4.11 | приборы КИПиА |  | да
4.12 | запорная арматура (в соответствии с ОЛ) |  | да
4.13 | ЗИП (из расчета на 2 года эксплуатации и ПНР) |  | да
4.14 | система отопления и вентиляции |  | да
4.15 | система пожарной сигнализации |  | да
4.16 | разрешительная документация |  | да
4.17 | техническая документация |  | да
5 | Основные технологические параметры оборудования, в т.ч.
5.1 | Насосный агрегат I ступени (НВ1-1…3) |  | согласно приложению Д 40/14-2-ВХ-1-ВК.ТТ
5.1.1 | марка насоса |  | указывает изготовитель
5.1.2 | количество | шт. | 3
5.1.3 | завод-изготовитель насоса |  | указывает изготовитель
5.1.4 | тип насоса |  | насос погружной скважинный типа ЭЦВ 10-120-40 (или аналог российского или импортного производства)
5.1.5 | Параметры насоса
5.1.6 | Производительность номинальная/требуемая | м³/ч | 120/108,5
5.1.7 | Напор номинальный/требуемый | м | 40/42
5.1.8 | Давление на входе в насос | кг/см2 | 0,1-1,6
5.1.9 | Давление на выходе из насоса | кг/см2 | Не более 4,5
5.1.10 | Температура перекачиваемой жидкости | °С | минус 5÷плюс 15
5.1.11 | исполнение рабочего колеса по материалу |  | нержавеющая сталь
5.1.12 | климатическое исполнение |  | УХЛ1
5.1.13 | тип уплотнения |  | торцевое
5.1.16 | марка стали основных деталей |  | указывает изготовитель
5.1.17 | производитель подшипников |  | указывает изготовитель
5.1.18 | средний уровень звука на расстоянии 1 м, не более | дБа | В пределах допустимых санитарных норм
5.1.19 | срок службы | лет | Не менее 30
5.1.20 | испытание насосных агрегатов на заводе-изготовителе, в присутствии представителя Заказчика |  | да
5.1.21 | марка двигателя |  | указывает изготовитель
5.1.22 | тип двигателя |  | указывает изготовитель
5.1.23 | вид привода |  | электродвигатель
5.1.24 | напряжение | В | 380
5.1.25 | мощность | кВт | 22*
5.1.26 | обороты | об/мин | Определяется разработчиком
5.1.27 | степень защиты по ГОСТ IEC 60034-2011 |  | IP68
5.1.28 | со встроенным обратным клапаном |  | да, в комплекте
5.1.29 | с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | да, в комплекте
5.1.30 | с электродвигателем и комплектующими изделиями |  | да, в комплекте
5.1.31 | с дополнительными ЗИП |  | да, в комплекте (на 2 года эксплуатации)
5.1.32 | панель местного управления с кнопками "пуск", "стоп", аварийный стоп" |  | да, в комплекте
5.1.33 | Характеристики среды
5.1.34 | Наименование |  | вода
5.1.35 | плотность при рабочих условиях | кг/м³ | 1000
5.1.36 | рН |  | 7…8
5.1.37 | содержание твердых частиц | % | не более 10
5.1.38 | размер твердых частиц | мм | не более 2
5.1.39 | Состав ЗИП |  | указывает изготовитель (для согласовывания с СН-КНГ)
5.2 | Насосный агрегат II ступени (НВ2-1…3) |  | согласно приложению Е 40/14-2-ВХ-1-ВК.ТТ
5.2.1 | марка насоса |  | указывает изготовитель
5.2.2 | количество | шт. | 3
5.2.3 | завод-изготовитель насоса |  | указывает изготовитель
5.2.4 | тип насоса |  | Центробежный секционный насосный агрегат типа ЦНС (или аналог российского или импортного производства)
5.2.5 | Параметры насоса
5.2.6 | Производительность номинальная/требуемая | м³/ч | 105/108,5
5.2.7 | Напор номинальный/требуемый | м | 294/ не менее 290
5.2.8 | Давление на входе в насос | кг/см2 | не более 3
5.2.9 | Давление на выходе из насоса | кг/см2 | не менее 30,5
5.2.10 | Температура перекачиваемой жидкости | °С | минус 5÷плюс 15
5.2.11 | работа насосов на сеть |  | параллельная НВ2, последовательная с группой НВ1
5.2.12 | климатическое исполнение |  | ХЛ1
5.2.13 | тип уплотнения |  | торцевое
5.2.14 | марка стали основных деталей |  | указывает изготовитель
5.2.15 | исполнение рабочего колеса по материалу |  | нержавеющая сталь
5.2.16 | средний уровень звука на расстоянии 1 м, не более | дБа | В пределах допустимых санитарных норм
5.2.17 | срок службы | лет. | Не менее 30
5.2.18 | испытание насосных агрегатов на заводе-изготовителе, в присутствии представителя Заказчика |  | да
5.2.19 | марка двигателя |  | указывает изготовитель
5.2.20 | тип двигателя |  | указывает изготовитель
5.2.21 | вид привода |  | электродвигатель
5.2.22 | напряжение | В | 380
5.2.23 | мощность | кВт | 160*
5.2.24 | обороты | об/мин | 2977
5.2.25 | степень защиты по ГОСТ IEC 60034-2011 |  | IP54
5.2.26 | на фундаментной раме |  | да (общая для э/д и насоса), в комплекте
5.2.27 | с крепежом: болты фундаментные, гайки и шайбы |  | да, в комплекте
5.2.28 | с электродвигателем и комплектующими изделиями |  | да, в комплекте
5.2.29 | система измерения уровня вибрации подшипниковых опор насоса и электродвигателя |  | да, в комплекте
5.2.30 | с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | да, в комплекте
5.2.31 | панель местного управления с кнопками "пуск", "стоп", аварийный стоп" |  | да, в комплекте
5.2.32 | ЗИП к насосному агрегату |  | да (на 2 года эксплуатации)
5.2.33 | Характеристики среды
5.2.34 | Наименование |  | вода
5.2.35 | Плотность жидкой фазы при рабочих условиях | кг/м³ | 1000
5.2.36 | рН |  | 7…8
5.2.37 | содержание твердых частиц | % | не более 0,1
5.2.38 | размер твердых частиц | мм | не более 1
5.2.39 | Состав ЗИП |  | указывает изготовитель (для согласовывания с СН-КНГ)
5.3 | Насос для удаления осадка из водоприемной камеры (НК1, НК2) |  | согласно приложению Ж 40/14-2-ВХ-1-ВК.ТТ
5.3.1 | марка насоса |  | указывает изготовитель
5.3.2 | количество | шт. | 2
5.3.3 | завод-изготовитель насоса |  | указывает изготовитель
5.3.4 | тип насоса |  | Агрегат электронасосный погружной канализационный типа Иртыш ПФ2 50/200.180 (или аналог российского или импортного производства)
5.3.5 | Параметры насоса
5.3.6 | Производительность номинальная/требуемая | м³/ч | 45/ 10,8
5.3.7 | Напор номинальный/требуемый | м | 34/37
5.3.8 | Давление на входе в насос | кг/см2 | 0,2-1,8 (для НК1), 0,05 (для НК2)
5.3.9 | Давление на выходе из насоса | кг/см2 | 3,7
5.3.10 | Температура перекачиваемой жидкости | °С | минус 5÷плюс 15
5.3.11 | исполнение рабочего колеса по материалу |  | нержавеющая сталь
5.3.12 | климатическое исполнение |  | УХЛ1
5.3.13 | тип уплотнения |  | торцевое
5.3.14 | марка стали основных деталей |  | указывает изготовитель
5.3.15 | средний уровень звука на расстоянии 1 м, не более | дБа | В пределах допустимых санитарных норм
5.3.16 | срок службы | лет | Не менее 30
5.3.17 | испытание насосных агрегатов на заводе-изготовителе, в присутствии представителя Заказчика |  | да
5.3.17 | марка двигателя |  | указывает изготовитель
5.3.18 | тип двигателя |  | указывает изготовитель
5.3.19 | вид привода |  | электродвигатель
5.3.20 | напряжение | В | 380
5.3.21 | мощность | кВт | 11*
5.3.22 | обороты | об/мин | 2850
5.3.23 | степень защиты по ГОСТ IEC 60034-2011 |  | IP68
5.3.24 | с опускным устройством |  | да, в комплекте
5.3.25 | с ответными фланцами, прокладками и крепежом |  | да, в комплекте
5.3.26 | с рубашкой охлаждения |  | да, в комплекте
5.3.27 | с дополнительными ЗИП |  | да, в комплекте (на 2 года эксплуатации)
5.3.28 | панель местного управления с кнопками "пуск", "стоп", аварийный стоп" |  | да, в комплекте
5.3.29 | Характеристики среды
5.3.30 | Наименование |  | взмученный осадок, дренаж
5.3.31 | плотность при рабочих условиях | кг/м³ | 1000
5.3.32 | рН |  | 7…8
5.3.33 | содержание твердых частиц | % | не более 5
5.3.34 | размер твердых частиц | мм | Не более 4
5.3.35 | Состав ЗИП |  | указывает изготовитель (для согласовывания с СН-КНГ)
6 | Наличие разрешительной документации, в т.ч. сертификат соответствия ГОСТ Р, сертификат ИСО 9001:2008 |  | да, (предоставить)
7 | Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 месяца
8 | Расчетный срок эксплуатации оборудования | лет | не менее 25
9 | Референц-лист по предмету тендера |  | да, (предоставить)
7 | Окраска оборудования
7.1 | цветовая схема |  | в соответствии с методическими указаниямипо оформлению производственных объектов ООО «Слафнефть-Красноярскнефтегаз»
7.2 | требования к антикоррозионному покрытию металлоконструкций |  | п.7.1.5
7.3 | Материалы окраски оборудования (марка и производитель) |  | указывает изготовитель (для согласовывания с Заказчиком и проектным инстутутом)
7.4 | Условия поставки (базис поставки) |  | жд станция Карабула
7.5 | Сроки поставки | дней | октябрь, 2016
7.6 | В стоимость включено
7.7 | изготовление |  | да
7.8 | поставка |  | да
7.9 | Разработка конструкторской документации |  | да
7.10 | шеф-монтажные работы |  | да
7.11 | пуско-наладочные работы |  | да
7.12 | пуск и вывод на проектную мощность |  | да
Наименование изготовителя
| Руководитель предприятия |  | подпись | ФИО
М.П.