## Сравнительная таблица
Сравнительная таблица тендерных предложений на проектирование, изготовление и поставку емкость дренажную V=12,5 м3 по объекту "Обустройство Куюмбинского месторождения. Водозабор с коридором коммуникаций и подъездной автодорогой"
40/14-2-ВХ-5-НК.ОЛ
№ п/п | Наименование | Ед. изм. | Требуемое значениие (указывает Заказчик) | Предложения поставщика
1 | Назначение оборудования |  | Накопление бытовых стоков
2 | Количество оборудования | шт. | 1
3 | Конструктивное и материальное исполнение оборудования
3.1 | Климатическое исполнение здания (по ГОСТ 15150-69) |  | ХЛ1
3.2 | Температура хранения и транспортировки | ºС | до минус 57
3.3 | Материал основных деталей |  | 09Г2С
3.4 | Вместимость | м3 | 12,5
3.5 | Рабочий объем | м3 | 10,7
3.6 | Теплоизоляция |  | Вспененный каучук K-FLEX, толщиной 100 мм
3.7 | Покрывной слой |  | Сталь оцинкованная, толщиной 0,5 мм
3.8 | Электрообогрев |  | Погружной электронагреватель мощностью 2 кВт
3.9 | Внутренняя антикоррозионная защита |  | Да (на основе эпоксидных материалов)
3.10 | Тип опор |  | Бетонные
4 | Комплектность поставки |  | соответствует 40/14-2-ВХ-5-НК.ОЛ
4.1 | Резервуар с погружным электрообогревом, теплоизоляцией, лестницей для доступа во внутрь, крышками горловин. |  | да
4.2 | Воздушник | шт. | 1
4.3 | закладные для установки приборов КИП |  | да
4.4 | Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей для двух лет эксплуатации и технического обслуживания емкости (крепеж, прокладки, ЗИП, фундаментные болты и т.д.). |  | да
4.5 | Комплект ЗИП должен быть согласован с Заказчиком |  | да
4.6 | Все штуцера и люки-лазы должны быть оборудованы ответными "глухими" фланцами |  | да
4.7 | Лестница для доступа во внутрь |  | да
4.8 | Оборудование выполнить в соответствии с эскизм |  | да
4.9 | разрешительная документация (паспорт, сертификаты,разрешение на применение) |  | да
4.10 | техническая (конструкторская) документация (сборочный чертеж со спецификацией оборудования изделий и материалов, схемы подключения электрообогрева, теплотехнический расчет, ведомости объемов работ и т.д.) |  | да
5 | Основные технологические параметры оборудования, в т.ч.
5.1 | Емкость
5.1.1 | количество | шт. | 1
5.1.2 | Вместимость | м³ | 12,5
5.1.3 | Рабочая температура | °С | +5
5.1.4 | Рабочее давление | Мпа | 0,07
5.1.5 | марка стали основных деталей |  | 09Г2С
5.1.6 | срок службы | лет. | 25
5.2 | Характеристики среды
5.2.1 | Наименование |  | Бытовые стоки
5.2.2 | Склонность к кристализации | °С | при 5°С
6 | Наличие разрешительной документации, в т.ч. сертификат соответствия ГОСТ Р, сертификат ИСО 9001:2008 |  | да, (предоставить)
7 | Гарантия на оборудование с момента ввода в эксплуатацию | мес. | 24 месяца
8 | Расчетный срок эксплуатации оборудования | лет. | 25
9 | Референц-лист по предмету тендера |  | да, (предоставить)
10 | Окраска оборудования
10.1 | цветовая схема |  | в соответствии с методическими указаниямипо оформлению производственных объектов ООО «Слафнефть-Красноярскнефтегаз»
10.2 | требования к антикоррозионному покрытию металлоконструкций |  | в соответствии с методическими указаниямипо антикоррозионной защите ООО «Слафнефть-Красноярскнефтегаз»
10.3 | Материалы окраски оборудования (марка и производитель) |  | указывает изготовитель (для согласовывания с Заказчиком и проектным инстутутом)
11 | Условия поставки (базис поставки) |  | указывает изготовитель
12 | Сроки поставки | дней | указывает изготовитель (в днях)
13 | В стоимость включено
13.1 | изготовление |  | да
13.2 | поставка |  | да
13.3 | Разарботка и согласование конструкторской документации с проектным инстиутом и Заказчиком, а также составление ведомостей объемов работ по всем разделам КД для разработки смтеной документации |  | да
13.4 | шеф-монтажные работы |  | да
13.5 | пуско-наладочные работы |  | да
Наименование изготовителя
| Руководитель предприятия |  | подпись | ФИО