Приложение №2

к договору №_______ от  «___»________201_г.

Регламент технического обслуживания систем вентиляции, чиллеров, фанкойлов и систем насосов подачи воды.

Техническое обслуживание систем вентиляции

Раз в месяц: с 01 по 30 число (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)

- Проверка электропитания (перекос по фазам), осмотр заземления на металлических конструкциях агрегата;

- Проверка работоспособности приборов автоматики регулирующей и запорной арматуры;

- Проверка, оценка температуры работающего оборудования и выработка мер по снижению нагрузки, очистка от пыли, проверка температурных параметров и соответствие их программным параметрам отраженных в системах настройки системы автоматики;

- Осмотр и проверка технического состояния, проверка отсутствия вибрации и посторонних шумов;

- Проверка работы защитных заслонок, электрических соединений, замеры токовой нагрузки по фазам работающего оборудования, проверка степени крепления оборудования, визуальная проверка системы воздуховодов, проверка герметичности  крепления датчиков к воздуховодам;

- Раз в квартал: с 01 по 30 число (1й квартал-март, 2й квартал-июнь, 3й квартал-сентябрь, 4й квартал-декабрь)

- Проверка состояний силовых и управляющих цепей оборудования, при необходимости подтяжка резьбовых соединений контактных групп автоматов, контакторов, контролеров, частотных модуляторов;

- Смазка подшипников электродвигателя вентиляционной установки;

- Снятие налета с крыльчатки;

- Смазка соприкасающихся  поверхностей, проверка натяжения клиновых ремней  и степень их износа           (через 100 часов отработки), оценка степени загрязнения фильтров и их замена по мере загрязнения и срабатывания системы аварийной защиты, проверка зазора между крыльчаткой и выходным патрубком вентилятора, проверять режимы охлаждения, нагревания, увлажнения и осушки подготавливаемого воздуха;

- Раз в год: с 01 по 30 число (ноябрь)

- Мойка и чистка внутренней полости приточной вентиляционной установки;

- Чистка воздухораспределительных устройств, жалюзийных решеток.

Техническое обслуживание чиллеров.

- Раз в месяц: с 01 по 30 число (май, июнь, июль, август, сентябрь)

- Визуальный осмотр установки, электрических соединений, соединений датчиков, нарушения изоляции, фреонопроводов, основных узлов и агрегатов холодильной машины, наличия следов подтекания масла, наличие утечек воды на соединениях трубопроводов теплообменников;

- Проверка на предмет засорения теплообменных поверхностей, механических повреждений попадания посторонних предметов в установку;

- Считывание аварийных сигналов и значений основных параметров на момент возникновения аварии;

- Проверка напряжения и величины потребляемого тока;

- Проверка работы реле протока;

- Проверка уровня масла в картере компрессора и температурных параметров.

- Раз в квартал: с 01 по 30 число (1й квартал-июль)

- Проверка нормы заправки водоохладителя хладагентом;

- Проверка качества фреона и масла. Тест масла на кислотность (при необходимости);

- Проверка электрических соединений подводимого питания насосов;

- Проверка потребляемых токов насосов;

- Чистка наружных теплообменных поверхностей конденсатора (при необходимости);

- Проверка заземления металлических конструкций агрегата;

- Осмотр фильтров-осушителей, смотрового стекла на трубопроводе, проверка отвода конденсата.

Техническое обслуживание фанкойлов.

- Раз в месяц: с 01 по 30 число (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)

- Чистка воздушного фильтра;

- Проверка запорной арматуры, балансировочных вентилей;

- Проверка состояния вентилятора фанкойла на отсутствие биения и повышенного шума;

- Проверка работоспособности приборов автоматики;

- Раз в квартал: с 01 по 30 число (1й квартал-март, 2й квартал-июнь, 3й квартал-сентябрь, 4й квартал-декабрь)

- Проверка потребляемого тока электродвигателем фанкойла;

- Чистка дренажной системы (при необходимости);

- Чистка крыльчатки вентилятора (при необходимости);

- Раз в полгода: с 01 по 30 число (1е полугодие-июнь, 2е полугодие-декабрь)

- Чистка водяных фильтров;

- Проверка работы приводов трехходовых клапанов.

Техническое обслуживание систем насосов подачи воды.

- Раз в месяц: с 01 по 30 число (январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь)

- Внешний осмотр прибора на герметичность и работоспособность;

- Проверка работы  электрических соединений, замеры токовой нагрузки по фазам работающего оборудования, проверка работы системы автоматики;

- Раз в полгода: с 01 по 30 число (1е полугодие-июнь, 2е полугодие-декабрь)

- Осмотр шлангов, прокладок при необходимости замена;

- Осмотр дренажных патрубков, фланцев;

- Смазка соприкасающихся  поверхностей, проверка контактных групп автоматов, контакторов;

- Проверять уровень вибрации степень нагрева поверхности насосов и электрических двигателей, при необходимости замена подшипниковых пар.

| Заказчик ОАО «СН-МНГ» Генеральный директор ____________________(Ф.И.О.) | Исполнитель «_____________________» Генеральный директор ______________________(Ф.И.О.) |
| --- | --- |