ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ЗАКАЗЧИКА

на техническое обслуживание инженерных систем и оборудования

# Перечень основных услуг по комплексному техническому обслуживанию

- Перечень основных сетей и систем, подлежащих техническому обслуживанию:

  - Система вентиляции и кондиционирования воздуха.

  - Система теплоснабжения.

  - Система холодного и горячего водоснабжения.

  - Система канализации, дренажа.

  - Система электроснабжения и освещения.

  - Обеспечение производства работ запасными частями, расходными материалами;

  - Погрузочно-разгрузочные работы

  - Проведение текущего ремонта мебели, штор, замков, дверей, кулеров, шредеров и т.п.

  - Прием Заявок по локализации и устранению неполадок, аварий   по будням с 8.00 до 18.00.

- Предоставление перечня работ (услуг) по техническому обслуживанию, текущему ремонту инженерных систем и санитарно-технического оборудования за месяц по форме Приложения №3 к Договору.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Технические характеристики обслуживаемых помещений и оборудования.

| Характеристика | Сведения |
| --- | --- |
| Адрес | г. Москва, 4-й Лесной переулок, дом 4, 11 этаж БЦ «White Stone» |
| Площадь Зданий | Помещения в офисном Здании – 2634,9 м2 |
| Система теплоснабжения | Радиаторы отопления 115 комплекта |
| Системы вентиляции и кондиционирования | Приточно-вытяжная вентиляция установлена на 11 этаже офисного здания, фанкойлы - 59 шт. Кондиционеры сплит 5-10кВТ по холоду - 6 шт. Кондиционер мультисплит (3 внутренних блока FXQ63P) Daikin 12 кВТ по холоду -1шт. |
| Система электроснабжение и освещения | Установленная мощность 251,5 кВА, электрощитовых - 8 шт, узлов учета электроэнергии - 20 шт., электрощитов - 22 шт. |
| Система холодного и горячего водоснабжения | 4 стояка и горизонтальная разводка по этажам |
| Система канализации, дренажа | Система локальной фекальной канализации, включая 10 установок Sololift |
| Погрузочно-разгрузочные работы | Прием, погрузка и отгрузка товарно-материальных ценностей; прием и расстановка по месту расположения кулеров бутылей с водой, сбор пустых пластиковых бутылей. |
| Сборка, разборка мебели с расстановкой | При необходимости |
| Текущий ремонт мебели, штор, замков, дверей, кулеров, шредеров. | При необходимости |

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСНОМУ ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ

- Наличие аттестации у сотрудников по всем видам деятельности на момент подписания Договора. Аттестация должна быть подтверждена удостоверениями установленной формы.

- Обеспечение дневного дежурства на объекте с 8.00 до 18.00 по будням.

- Наличие постоянного достаточного (не менее 4 человек) количества квалифицированного инженерно-технического состава на объекте в течении рабочего дня.

- Обеспечение возможность вызова квалифицированных сотрудников для локализации возможных неполадок и их устранения круглосуточно в течение 2-х часов (аварийная бригада).

- Осуществление систематический мониторинг технического состояния Систем объекта и вести соответствующую документацию, согласованную с Заказчиком. Работы в рамках мониторинга Систем включают:

- контроль состояния Систем посредством осмотра;

- составление протоколов состояния и эксплуатационных параметров;

- контроль сигналов о неполадках;

- оперативное реагирование на сигналы о неполадках в Системах;

- оперативный ремонт неисправного оборудования.

- предоставление Заказчику отчеты по действиям персонала, связанные с ликвидацией аварийных ситуаций.

- Незамедлительное информирование Заказчика об обнаруженных недостатках в работе инженерных систем.

- Техническое обслуживание с проведением планово-предупредительных, текущих и аварийных ремонтов инженерных систем.

- Соблюдение технических регламентов ПУЭ при выполнении работ по техническому обслуживанию.

- Контролирование соответствия показателей воздушной среды в помещениях с учетом Санитарных норм и проектной документации.

- Контролирование графика проведение плановых и внеплановых электроизмерительных работ.

- Осуществление обслуживания и ремонта дверей, входных групп.

- Осуществление различного мелкого ремонта по указанию Заказчика за счет эксплуатирующей организации.

- Обеспечение оказания услуг необходимым количеством ремонтных материалов, оборудования, изделий, запасных частей, расходных материалов, а также других предметов (лампы, крепежный материал, запчасти стоимостью до 30 000,00 рублей в месяц), потребность в которых возникает в процессе эксплуатации.

- Обеспечение оказания услуг собственными инструментами, оборудованием, приборами, инвентарем, мобильной связью, специальной одеждой.

- Взаимодействие с контролирующими органами, выполнение предписаний.

- Контролирование и соблюдение государственных нормативов и требований городских и иных контролирующих органов.

- По распоряжению и согласованию Заказчика осуществление подбора подрядных организаций для выполнения специализированных и иных работ. Соблюдение норм и правил Техники безопасности и охраны труда при производстве работ.

- При проведении мероприятий по техобслуживанию механических и электрических систем Объекта осуществление их с минимальными неудобствами в отношении работы сотрудников Заказчика.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

2.1.      Инженерные сети, оборудование.

2.1.1. Проверка наличия копий исполнительной документации, далее ИД.

2.1.2.  Ведение эксплуатационной документации.

2.1.3. Выполнение требований ПУЭ, МПТБ, СНиП, Госстандартов и другой нормативной документации при техническом обслуживании, монтаже и наладке оборудования.

2.1.4.  Участие в приеме инженерных сетей и оборудования в эксплуатацию.

2.2.     Система теплоснабжения.

2.2.1.  Техническое обслуживание запорной и регулирующей арматуры, трубопроводов системы отопления и ГВС (осмотр, проверка технического состояния, регулировка и наладка, подтяжка болтовых креплений, очистка, смазка, устранение мелких дефектов, подкраска, восстановление теплоизоляции).

2.2.3.  Техническое обслуживание оборудования радиаторного отопления.

2.3.     Система водоснабжения, канализации, дренажа.

2.3.1. Техническое контролирование и надзор за пользованием воды, учет количества потребляемой и отводимой воды, устранение утечек

2.3.2.  Обеспечение бесперебойного отвода фекальных и сточных вод.

2.3.4. Техническое обслуживание внутренних сетей водопровода и канализации (осмотр, проверка технического состояния, регулировка и наладка, подтяжка болтовых креплений, очистка, смазка, устранение мелких дефектов, подкраска, очистка фильтров и т.п.)

2.3.5. Текущий ремонт (замена смазки, промывка, наладка расходов и напоров, замена изношенных частей и оборудования и т.п.):

- системы холодного водоснабжения (ХВС)

- системы горячего водоснабжения (ГВС)

- системы фекальной канализации

2.4.     Система электроснабжения и освещения.

2.4.1. Учет расхода электроэнергии, проверка фактического расхода и качества электроэнергии

2.4.2. Техническое обслуживание вводных шкафов и вводно-распределительных устройств с установленной в них аппаратурой защиты, контроля и управления

2.4.3.  Техническое обслуживание электрооборудования всех помещений (устранение дефектов и неисправностей на световых приборах и установочной аппаратуре).

2.4.4. Замена ламп внутреннего освещения, а также их утилизация за счет Исполнителя в специализированной организации.

2.4.5. Замена бактерицидных ламп в облучателях (ДЕЗАР-2: 3 прибора,  ДЕЗАР-5: 4 прибора, ДЕЗАР-7: 12 приборов), а также их утилизация за счет Исполнителя в специализированной организации.

2.4.6. Техническое обслуживание силовых и осветительных установок, установок автоматизации систем теплоснабжения, вентиляции, водоснабжения.

2.4.7. Техническое обслуживание щитков и шкафов, с электроустановочными изделиями.

2.4.8.    Организация электротехнических испытаний и измерений в установленном порядке.

2.4.9. Техническое обслуживание (осмотр, устранение мелких дефектов, нанесение поясняющих надписей, протирка пыли и т.п.) кабельных линий.

2.5.       Системы приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования воздуха.

2.5.1. Проверка соответствия производительности систем расчетным данным при различных режимах работы систем. Проверка на соответствие проектным параметрам воздушной среды. При обнаружении несоответствия- доводить до сведения Заказчика и инженерный состав эксплуатации здания.

2.5.2.   Регулирование систем производительности по воздуху, определенным санитарными правилами и спецификациями помещений.

2.5.3. Устранение ненормальных шумов, вибраций и подсосов, положений шиберных заслонок и дросселирующих клапанов.

2.5.4.  Техническое обслуживание в соответствии с техническими регламентами (осмотр, крепления узлов и деталей, устранение загрязненности секций кондиционеров, фильтров, проверка тепловой изоляции и герметичности калориферов, мягких вставок, соединений трубопроводов, смазка и т.п.):

-  общеобменной приточно-вытяжной вентиляции,

-  кондиционеров,

2.5.5.  Текущий ремонт (замена выработавшихся узлов и деталей, замена мягких вставок, фильтров, разрушившейся теплоизоляции, запорно-регулирующей аппаратуры, проверка работоспособности шиберных заслонок, дросселирующих клапанов, восстановление лакокрасочных покрытий, проверка производительности и регулировки, промывка водяных систем):

-	общеобменной приточно-вытяжной вентиляции,

-     кондиционеров,

2.6.      Системы автоматики, контроля и измерений.

2.6.1. Техническое обслуживание контрольно-измерительных приборов систем автоматики (уборка щитов, приборов и элементов автоматики от пыли и загрязнений; продувка фильтров воздухом; протирка техническим спиртом электроконтактов, клемных соединений и разъемов и т.д.).

2.6.2. Поверка контрольно-измерительных приборов систем автоматики.

2.6.3. Выявление и устранение неисправностей, включая программное обеспечение.

2.7.    Общестроительные работы.

2.7.1. Мелкий ремонт дверей, их арматуры (замков, петель, доводчиков, ограничителей).

2.7.2. Мелкий ремонт полов, стен, потолков, фасадов, входных групп.

2.7.3. Мелкий ремонт мебели.

2.8.     Менеджмент технической документации.

2.8.1. Хранение всей переданной Заказчиком проектную и исполнительную документацию (копии), внесение изменений в соответствие фактическому состоянию технических систем, конструктивных и планировочных решений.

ПРИМЕЧАНИЯ:

- По каждому виду оборудования, на все виды обслуживания должны быть составлены планы проведения ППР систем (Дополнение к техническому заданию №1).

- Отметки о проведенных видах технического обслуживания (ППР) оборудования должны делаться в месячных и годовых планах ТО (ППР).

- Результаты испытаний и измерений должны отражаться в протоколах установленной формы.

- В ходе оказания услуг по техническому обслуживанию инженерного комплекса должно быть обязательным для всех работников обслуживающей организации соблюдение мер Техники Безопасности и Пожарной Безопасности на объекте.

Начальник Управления делами

А.А. Пидченко

«___»   апрель  2026 г.