Дополнение № 1 к Приложению №1 (Техническое задание) 
                                                                                                                                                                               к Договору №_______________от_____________.

ГРАФИК (план ППР)

Регламентных работ по техническому обслуживанию и ремонту инженерных систем

(выполняется в согласованные сроки в соответствии с установленной периодичностью)

| №№/пп | Наименование работ | Периодичность | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Электроснабжение и электроустановки объектов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Силовое электрооборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальный осмотр электрооборудования. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений, кабелей и проводов. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка состояния изоляции (запыленность, наличие трещин, разрядов и пр.) | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Снятие показаний приборов учета с записью в журнале | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия исправных и испытанных средств защиты. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Замена перегоревших ламп. | Ежемесячно + по заявкам заказчика | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия однолинейной схемы, при необходимости их восстановление. | 2 раза/год | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Чистки кабельных каналов от пыли и грязи. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка и испытания электрозащитных средств. | 2 раза/год | Х |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяжка контактных соединений на клемных колодках и распределительных коробках. | 2 раза/год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
|  | Уборка в техническом помещении электрощитовой. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка исправности аварийного освещения при отключении рабочего освещения. | 2 раза/год |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Проведение испытаний электроустановки с составлением технического отчета. | 1 раз в год |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.2. | Источник бесперебойного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. | Визуальный контроль состояния ИБП. | Ежемесячно | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 1.2.2. | Визуальный контроль состояния АКБ (состояние корпусов АКБ, наличие следов сульфатации). | Ежемесячно |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 1.2.3. | Визуальный контроль работы вентиляторов. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.4. | Визуальная проверка работы системы сигнализации и мониторинга. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.2.5. | Проверка состояния и температуры аккумуляторных батарей с применением измерительных приборов (пирометр). | Ежеквартально |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 1.2.6. | Визуальная проверка электрических соединений блоков и узлов. | Ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 1.2.7. | Уборка в техническом помещении. | Ежеквартально |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 1.2.8. | Контроль состояния маркировки, при необходимости восстановление. | Ежеквартально | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  |
| 1.3. | Прибор учета электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Контроль исправности приборов учета электрической энергии и снятие показаний. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.2. | Проверка целостности пломб у счетчиков учета электрической энергии. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.3. | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.3.4. | Протяжка контактных соединений на клемных колодках. | 2 раза/год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 1.4. | Светильник |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Визуальный осмотр электрооборудования. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.4.2. | Очистка корпуса светильника от пыли и грязи. | 2 раза/год |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
| 1.4.3. | Проверка надежности крепления. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.4.4. | Протяжка контактных соединений. | 2 раза/год |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.5. | Щит силовой электрический |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1. | Визуальный осмотр электрооборудования и общего состояния помещений электрощитовых. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.2. | Восстановление лакокрасочного покрытия. | 2 раза/год |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |
| 1.5.3. | Восстановление маркировки. | 2 раза/год | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 1.5.4. | Замер токов и напряжения по основным отходящим линиям с помощью приборов. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.5. | Контроль работоспособности устройства автоматического выключателя | 2 раза/год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 1.5.6. | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.7. | Поверка срабатывания УЗО. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
| 1.5.8. | Проверка запирающих устройств, замков электрощитов. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.9. | Проверка наличия однолинейной схемы. | Ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 1.5.11. | Проверка соответствия маркировки коммутационных аппаратов и кабелей электрическим схемам. | 2 раза/год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 1.5.12. | Проверка состояния электрозащитных средств. | Ежеквартально |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 1.5.14. | Протяжка контактных соединений. | 2 раза/год | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 1.5.17. | Восстановление маркировки. | 2 раза/год | Х |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 1.5.18. | Очистка электрических щитов и аппаратов от пыли и грязи. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.19. | Проверка теплового режима коммутационных аппаратов, контактных соединений, кабелей и проводов. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.5.20. | Протяжка контактных соединений шин, клемных колодок и автоматических выключателей. | 2 раза/год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 1.5.21. | Уборка в техническом помещении. | Ежеквартально |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 1.6. | Электроустановочное устройство (розетка, выключатель и пр.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1. | Визуальный осмотр электрооборудования. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.2. | Очистка корпуса от пыли и грязи. | 2 раза/год |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |
| 1.6.3. | Проверка надежности крепления. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 1.6.4. | Установка дополнительных розеток, выключателей и светильников. | По заявкам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Вентиляция |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Диффузоры, осевые туалетные вытяжки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Очистка от пыли. | Ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 2.2.2. | Проверка надежности крепления. | Ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |
| 2.2. | Приточная вытяжная система |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1. | Чистка вентиляционных жалюзийных решеток. | Ежеквартально |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |  | Х |  |
| 2.2.2. | Контроль работоспособности ЗРА (закрытие\открытие). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.3. | Проверка соответствия рабочих параметров проектным данным. | Ежегодно |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4. | Проверка теплового режима. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 2.2.5. | Протяжка всех электрических соединений. | Ежегодно |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Кондиционирование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внутренний блок-систем кондиционирования (в весенне-летне-осенний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр на предмет механических повреждений корпуса и узлов (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Дезинфекция теплообменника внутреннего блока. Обработка дезинфицирующим составом (в весенне-летне-осенний период). | Раз в месяц |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Осмотр блока вентилятора (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Очистка корпуса оборудования от пыли (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Проверка герметичности контура охлаждения. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  |  |  | Х |  |  |
|  | Проверка исправности системы индикации режимов (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Проверка работы жалюзи с механическим приводом (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Проверка работы кондиционера во всех режимах (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Проверка состояния системы межблочных электрических соединений. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Проверка функционирования дренажной системы (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Чистка воздухозаборных решеток (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Чистка воздушных фильтров (в весенне-летне-осенний период). | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Чистка дренажной системы (в весенне-летне-осенний период). | Ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Чистка теплообменника внутреннего блока (в весенне-летне-осенний период). | Ежеквартально |  |  | Х |  |  | Х |  | Х |  |  | Х |  |
|  | Ревизия пульта дистанционного управления, при необходимости перепрограммирование. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контрольные замеры температуры воздуха на входе и выходе из внутреннего блока кондиционера. | Ежемесячно |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Наружный блок-систем кондиционирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Балансировка крыльчаток вентиляторов (при необходимости). | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр оборудования, проверка креплений, ограждений и конструкций установки. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Измерение напряжения питающей сети, пусковых и рабочих токов компрессора и электродвигателей вентиляторов. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Контроль работы компрессора на наличие посторонних шумов (возможность износа механической части компрессора). | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Осмотр блока вентилятора. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Очистка блока вентилятора (при необходимости). | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Очистка корпуса оборудования от пыли. | 3 раза /год |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |
|  | Гидравлическая и механическая чистка теплообменной поверхности конденсатора. | 3 раза / год |  |  |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |  |
|  | Проверка крыльчаток вентиляторов. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Проверка режимов работы кондиционера. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Протяжка клемм электрических соединений. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
|  | Устранение выявленных недостатков оборудования. | 2 раза/год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.3. | Фанкойлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1. | Общий контроль оборудования и необходимые регулировки. | Во время проведения ТО, на период действия дог-ра | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 3.3.2. | Контроль состояния воздушного фильтра, чистка и промывка. | Раз в 3 месяца |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 3.3.3. | Устранение мелких неисправностей, не требующих разборки оборудования. | Раз в 3 месяца |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 3.3.4. | Контроль режимов работы оборудования и снятие температурных показателей. | Раз в 3 месяца |  |  | Х |  | Х |  | Х |  | Х |  |  |  |
| 3.3.5. | Контроль работы электродвигателей вентиляторов, отсутствие биения, заедания, повышенного шума. | 2 раза в год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.3.6. | Контроль состояния силовых и управляющих цепей. | 2 раза в год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.3.7. | Контроль состояния поверхности теплообменника, при необходимости чистка. | 2 раза в год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.3.8. | Контроль состояния дренажной системы, при необходимости чистка. | 2 раза в год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.3.9. | Контроль работы предохранительных устройств. | 2 раза в год |  |  |  | Х |  |  |  | Х |  |  |  |  |
| 3.3.10. | Замена дренажных помп (при выходе из строя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Система отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отопительный сезон (в осенне-зимне-весенний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр на наличие протечек (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия воздуха в системе, при необходимости удаление воздуха из системы (в осенне-зимний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Настройка регуляторов подачи теплоносителя на приборах отопления (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка целостности уплотнительных прокладок (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка равномерности прогрева радиаторов (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка радиаторов на герметичность. | Ежегодно |  |  |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |
|  | Периодический выпуск воздуха из системы (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка системы на протечки (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка состояния лакокрасочного покрытия (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Устранение дефектов лакокрасочного покрытия (при необходимости) (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка состояния теплоизоляционного покрытия (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Устранение дефектов теплоизоляционного покрытия (при необходимости) (в осенне-зимне-весенний период). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |
|  | Период подготовки к отопительному сезону (в летний период) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр на наличие протечек и коррозий (в летний период). | Ежемесячно |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Проверка наличие воздуха в системе, при необходимости удаление воздуха из системы (в летний период). | Ежемесячно |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Опрессовка (гидравлическое испытание) системы (совместна с инженерными службами здания). | Ежегодно |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка системы на герметичность. | Ежегодно |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка системы на протечки (в летний период). | Ежемесячно |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Проверка состояния уплотнительных прокладок (в летний период). | Ежемесячно |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры (в летний период). | Ежемесячно |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Проверка системы на протечки (в летний период). | Ежемесячно |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия и состояния лакокрасочного покрытия. | Ежегодно |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение дефектов лакокрасочного покрытия. | Ежегодно |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проверка наличия и состояния теплоизоляционного покрытия. | Ежегодно |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устранение дефектов теплоизоляционного покрытия. | Ежегодно |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Системы ХВС и ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр трубопроводов на наличие протечек и коррозий. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия уплотнительных прокладок. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка системы на герметичность. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка системы на присутствие посторонних запахов. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка системы на протечки. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия и состояния защитного лакокрасочного покрытия. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Устранение дефектов лакокрасочного покрытия. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия и состояния теплоизоляционного покрытия. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Устранение дефектов теплоизоляционного покрытия. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Санузлы и система канализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внешний осмотр сантехнического оборудования и трубопроводов на наличие протечек и коррозий. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка работоспособности сантехнического оборудования. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка наличия засоров в сантехнических приборах и трубопроводах. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка состояния уплотнительных прокладок и герметичности ревизий, прочисток, клапанов | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проверка работоспособности запорной и регулировочной арматуры. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Проливка санузлов. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.8. | Проверка системы на герметичность. | Ежегодно |  |  |  |  |  |  | Х |  |  |  |  |  |
| 5.2.9. | Проверка системы на присутствие посторонних запахов, загазованность. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.10. | Подчеканка раструбов сантехнических труб. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 5.2.11 | Проведение ремонтных работ Сололифтов (разборка, чистка, замена неисправных деталей) | При обнаружении неисправности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Эвакуационные, аварийные указатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Внешний осмотр. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.2. | Контроль основного и резервного источников питания. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.3. | Проверка автоматического переключения с рабочего ввода на резервный. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.4. | Контроль состояния корпуса, крепления, внешних соединений и заземления указателей. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6.5. | Проверка наличия электрических ламп. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Помещения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей дверей, регулировка полотен, регулировка доводчиков, протяжка петель и ручек, профилактика замков и шпингалетов, проверка уплотнителя. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.2. | Осмотр и устранение видимых неисправностей дверей, регулировка полотен, регулировка доводчиков, протяжка петель и ручек, профилактика замков и шпингалетов, проверка уплотнителя. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.3. | Осмотр и устранение видимых неисправностей петель и ручек, профилактика замков. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.4. | Осмотр и устранение видимых неисправностей на стенах и полах, мелкий ремонт, заделка трещин, сколов, удаление пятен. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.5. | Осмотр и устранение видимых неисправностей потолка, замена плиток, заделка трещин, сколов, удаление пятен. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.6. | Визуальный осмотр и устранение видимых неисправностей на стенах и полах, мелкий ремонт, заделка трещин, сколов, удаление пятен. | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.7. | Визуальный осмотр и при необходимости мелкий ремонт напольного покрытия (линолеум, ковролин, ламинат, плиточное покрытие, крепление плинтусов). | Ежемесячно | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7.8 | Разборка, сборка мебели с расстановкой. | При необходимости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Прочее |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Установка, подключение/переключение, диагностика и мелкий ремонт дополнительного оборудования (бытовое электрооборудование, посудомоечная машина, кулера, шредера, кофемашина и т.д.) | По заявке | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |

Начальник Управления делами

А.А. Пидченко

«___» мая 2024 г.