## Титульный лист
ПРИЛОЖЕНИЕ 9 К ЕДИНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ № П1-01.05 М-0005 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЭЦН, ШСНУ, НКТ И ДРУГОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ» ВЕРСИЯ 6 ИЗМ. 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН

## ТТ к СУ УЭЦН
Станции управления УЭЦН - технические требования
№ п/п | Исполнение станций управления |  | ПлП | ПрП | ЧР | ЧР АА
1 | Тип станций управления |  | Плавный пуск | Прямой пуск | с ЧРП | ЧРП с автоадаптацией
2 | Климатическое исполнение |  | 1. Температура окружающей среды от -60°C до +50 °С; 2. Относительная влажность воздуха 100% при температуре плюс 25 °С; 3. Окружающая среда должна быть не взрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию кабелей.
3 | Степень защиты станции от воздействия окружающей среды |  | IP43 по ГОСТ 14254-2015, за исключением панели оператора, розетки для подключения переносного электроприёмника со степенью защиты IP23 по ГОСТ 14254-2015.
IP54 по ГОСТ 14254-2015 по заявке. По умолчанию IP 43.
4 | Номинальное напряжение питающей сети |  | 380±15%
5 | Номинальная частота питающей сети |  | 50±1 Гц
6 | Отклонение напряжения сети от номинального значения |  | Работа СУ с УЭЦН - при отклонении напряжения питающей сети от минус 15% до плюс 15 % в течение неограниченного времени и при отклонении от минус 50% до плюс 25% до 2х минут, с учетом ограничения по максимальному току СУ. Станции управления должны предусматривать защиту всех внутренних цепей от воздействия повышенного напряжения до 520 В действующего значения в течение неограниченного времени. Бесперебойная работа контроллера СУ при посадках и отключениях до формирования данных и фиксирования параметров остановки в архиве.
При снижении напряжения питающей сети ниже 80% от номинального значения допустимо снижение выходной частоты для поддержания соотношения U/F.
|  |  | нет | нет | При наличии в структуре условного обозначения литеры "Т" (Опция сохранения работоспособности при провалах напряжения) станции управления должны сохранять работоспособность УЭЦН при провалах напряжения до 0В в течение не менее 100 мс.
7 | Параметры нагрузочной характеристики ЧРП |  | нет | нет | СУ должны обеспечивать полный номинальный момент на валу двигателя при неподвижном роторе, гарантирующий пуск ПЭД в сложных условиях.
8 | Искажения синусоидальности кривой токов и напряжений на входе СУ в точке общего присоединения к питающей сети |  | нет | нет | Должны соответствовать ГОСТ 32144-2013 с учетом ГОСТ 30804.4.3-2013 . При наличии в структуре условного обозначения при заказе литеры "Ф1" станции управления должны иметь входные сетевые фильтры. Входные сетевые фильтры могут быть выполнены в отдельном внешнем исполнении (литера О), по умолчанию (без О) - встроенное исполнение. СУ с входными фильтрами не должны вносить искажения синусоидальности входного тока более 5% для сетей с ОКЗ = Iкз/Iн < 20 и не более 8% для сетей с ОКЗ = Iкз/Iн < (20-50), где ОКЗ - относительный уровень тока короткого замыкания; Iкз - ток короткого замыкания в точке общего присоединения; Iн - среднее значение тока максимальной нагрузки. Амплитуда любой гармонической составляющей напряжения не должна превышать 3% от амплитуды основной частоты и максимально допустимое суммарное гармоническое искажение напряжения не должно превышать 5% от амплитуды основной частоты. При отсутствии в структуре условного обозначения при заказе литеры "Ф1" СУ не должны вносить искажения синусоидальности входного тока в точке общего присоединения более 30% для сетей с ОКЗ = Iкз/Iн < 20 и не более 40% для сетей с ОКЗ = Iкз/Iн < (20-50).
9 | Опция "байпас на сеть" |  | нет | нет | При наличии в структуре условного обозначения литеры "Б" станции управления должны иметь конструктивную и функциональную возможность автоматического переключения работы электродвигателя как от преобразователя частоты на сеть электроснабжения, так и обратно, без остановки УЭЦН.
10 | Назначение СУ | Назначение | Станции управления предназначены для управления трехфазными асинхронными двигателями и их защиты. |  | Станции управления предназначены для управления трехфазными асинхронными двигателями, В1 - вентильными ЭД, В2 - для асинхронными и вентильными электродвигателями, для их защиты и регулирования частоты вращения.
|  | Требования к основным техническим параметрам СУ. | Силовая часть должна быть рассчитана на номинальный ток СУ, а также должна обеспечивать стойкость к токам короткого замыкания до 10-кратного значения номинального тока согласно ГОСТ IEC 61439-1-2013. |  | 1. выходное напряжение - 3 фазы, от 0 до 0,95 входного напряжения. 2. ток перегрузки 125 % от номинального в соответствии с режимом 1 по ГОСТ 24607-88. 3. коэффициент полезного действия комплекта СУ с входным и выходным фильтрами при номинальном токе - не менее 0,95. 4. коэффициент мощности сети - не менее 0,95 для СУ с входным фильтром. 5. коэффициент искажения синусоидальности кривой выходного напряжения при работе с соответствующим по току сглаживающим фильтром должен быть не более 5%. Выходные LC-фильтры могут быть выполнены в отдельном внешнем исполнении (литера Ф2О в структуре условного обозначения), по умолчанию (Ф2) - встроенное исполнение. 6. порог чувствительности сигнала защиты от турбинного вращения должен обеспечивать срабатывание защиты либо запуск.
|  | Дополнительные требования к замеряемым параметрам. | СУ должна обеспечивать измерения и расчеты параметров: 1. линейных и фазных выходных напряжений с ТМПН - с погрешностью не более 2,5%; 2. рабочих токов в цепи ПЭД - с погрешностью не более 2,5%; 3. сопротивление изоляции системы "ТМПН-кабель-ПЭД" - с погрешностью не более 10% в диапазоне от 0,5 до 10 МОм и не более 2,5% в диапазоне от 0 до 0,5 МОм
11 | Контроллер | Общие требования | Контроллер должен иметь удобный, простой в общении текстовый интерфейс на русском языке для просмотра информации без дополнительного обучения персонала. Корректировка уставок и параметров должна производиться без остановки УЭЦН. Автоматический вывод на дисплей сообщений о остановах и авариях. Смена ПО и замена интерфейсного контролера должна производиться без остановки УЭЦН. Контроллер должен быть защищен от помех. Должен обеспечивать стыковку с системами погружной телеметрии по интерфейсу RS232 и RS485. Контроллер должен иметь интерфейс RS485 и Ethernet (10/100Base-T) для подключения в систему телемеханики по протоколам обмена данными Modbus RTU и TCP (описание регистров в Приложении 1 Протокол обмена MODBUS RTU и TCP "Универсал v.3" и в Приложении 2 Протокол обмена данными MODBUS RTU "ЮНГ-Универсал"). Должна быть предусмотрена возможность передачи, просмотра уставок и текущих параметров работы СУ УЭЦН, изменения уставок с диспетчерского пункта, а также передачи журнала событий (архива хронологии событий) для дальнейшей обработки на ПО для чтения архивов завода-изготовителя с помощью программного обеспечения, адаптированного к различным АСУТП (Телескоп+, Регион и т.п.) через интерфейсы RS485 и Ethernet (10/100Base-T). Должна быть предусмотрена корректировка часов реального времени с "верхнего уровня". При работе по протоколу MODBUS (RTU или TCP) должна быть предусмотрена возможность установки времени по команде как для одной СУ, так и рассылкой широковещательного пакета (команды). Обеспечение самодиагностики СУ с выводом отчета о состоянии. Функции контроллера не должны блокировать друг друга. Уставки по умолчанию, в обязательном порядке должны быть согласованы с ОГ. Контроллер СУ должен обеспечивать поддержку универсального протокола обмена данными между ТМСП/ТМСН/КСУ "Transfer" версия 1.1
|  |  | нет | нет | Автоматическая оптимизация напряжения, подаваемого на асинхронный ПЭД.
|  | Требования к регистрации параметров | Хронология событий контроллера должна содержать: 1. информацию не менее чем о 120 последних запусках, остановах, отключения питающего напряжения. 2. информацию не менее чем о 120 последних изменениях уставок контроллера. 3. токовые графики последних 10 пусков ЭПУ.
4. не менее 25000 (для СУ прямого, плавного пуска) и не менее 50000 (для СУ с ЧРП) записей значений текущих параметров: 1. состояние СУ (работа, останов, активные защиты), 2. входное измеряемое напряжение СУ - AB, BC, CA, 3. дисбаланс напряжения, 4. выходное напряжение ТМПН( для СУ ПрП, ПлП), 5. токи двигателя измеряемые по фазам A, B, C (U, V, W), 6. дисбаланс тока, 7. мощность полная, 8. мощность активная, 9. коэффициент мощности, 10. загрузка двигателя, 11. сопротивление изоляции, 12. турбинное вращение. При наличии системы ТМС: 13. давление на приёме насоса, 14. температура жидкости на приёме насоса, 15. температура масла двигателя, 16. виброускорение по оси X, 17. виброускорение по оси Y, 18. виброускорение по вектору Z, 19. сопротивление изоляции системы ТМПН-кабель-ПЭД.
При наличии расходомера: 20. расход жидкости, 21. температура жидкости на выкиде насоса, 22. давление на выкиде насоса, 23. обводненность пластовой жидкости. Дополнительно для СУ с ЧРП 24. направление вращения двигателя, 25. частота на выходе СУ с ЧРП, 26. напряжение на выходе СУ с ЧРП, 27. температура охладителя СУ с ЧРП, 28. мощность активная на входе СУ с ЧРП, 29. мощность реактивная на входе СУ с ЧРП, Для интеллектуальных СУ 30. приток жидкости, 31. отбор жидкости.
5. информацию о суточном потреблении активной и реактивной энергии за предыдущий месяц (по данным встроенного сертифицированного счетчика эл.энергии). 6. информацию о потреблении активной и реактивной энергии всего от сброса.
7. Контроллер СУ должен иметь возможность записи параметров в двух режимах, режим периодической записи и режим экстренной записи (при активации одной из защит СУ). Интервал записи в каждом из режимов должен регулироваться уставками. Минимально возможный интервал записи параметров должен быть не более 1 секунды. Перед остановом СУ в хронологии должна быть сформирована обязательная запись текущих параметров. 8. Контроллер СУ должен обеспечивать возможность настройки «меню технолога» (текущие параметры) с отображением на одном экране построчно для просмотра параметров без открытия лицевой двери. Контроллер СУ должен фиксировать бездействие пользователя в течение ограниченного промежутка времени, по истечении, которого автоматически возвращаться в «меню технолога». 9. В контроллере СУ должна быть предусмотрена функциональная возможность выбора единиц измерения давления пластовой жидкости для пересчета показаний ТМС по давлению пластовой жидкости на приеме и выкиде ЭЦН из мегапаскалей (МПа) в технические атмосферы (ат, кгс/см2).
9. Контроллер СУ должен обеспечивать мониторинг работоспосбности ТМС, а также обеспечивать вывод информации о состоянии датчиков ТМС и их отказах на дисплей.
|  | Требования к уставкам контроллера. | Контроллер должен иметь возможность сохранения значений уставок «по умолчанию», а также возможность возврата к «заводским» значениям уставок. Уставки и диапазоны изменения в обязательном порядке должны быть согласованы с ОГ.
|  | Параметры автоадаптации контроллера | нет | нет | нет | Параметры автоадаптации п.12.
12 | Расширение функций контроллера для СУ с автоадаптацией ЧРАА | Автоматический вывод на режим | Интеллектуальная станция управления должна обеспечивать возможность осуществления автоматического вывода скважины на режим по заданной программе. Алгоритмы интеллектуальной станции управления должны по поступающим и вводимым в контроллер параметрам оценивать текущую ситуацию и работу УЭЦН и при необходимости автоматически корректировать уставки, изменять режим работы установки таким образом, чтобы УЭЦН работал в оптимальном режиме эксплуатации. Алгоритмы ИСУ по ВНР должны опираться на действующий регламент по запуску, выводу на режим и эксплуатации скважин, оборудованных УЭЦН.
|  | Определение притока в скважине. | Интеллектуальная станция управления должна обеспечивать возможность по поступившим в контроллер параметрам оценивать приток и отбор добываемой продукции. Информация о текущем отборе и притоке добываемой продукции должна отображаться на индикаторе и храниться в памяти контроллера СУ. Контроллер СУ по данным с ТМС и расходомера должен формировать функцию притока добываемой продукции.
|  | Настройка УЭЦН на максимальный дебит. | Интеллектуальная станция управления должна обеспечивать возможность по поступающим и вводимым в контроллер параметрам, оценивать текущую ситуацию и работу УЭЦН и при необходимости автоматически корректировать уставки, изменять режим работы установки, таким образом, чтобы в каждый конкретный момент времени УЭЦН работал в оптимальном режиме эксплуатации (максимально возможный дебит в безопасном для УЭЦН режиме). Все действия (изменение уставок, коэффициентов и др.), осуществляемые контроллером как в автоматическом так и в ручном режиме, должны фиксироваться и храниться в памяти контроллера ЧРП). При установке на скважине ТМС и расходомера, алгоритмы автоадаптации должны иметь возможность сопоставлять правильность собственной работы и принятия решений ИСУ.
|  | Минимизация простоев скважин при аварийных и др. отключениях. | Интеллектуальная станция управления должна определять все причины, повлиявшие на остановку УЭЦН. Информация о причине остановки должна выводиться на контроллер ИСУ, информация об автоматических действиях принятых ИСУ, а также о действиях, осуществляемых в ручном режиме должна фиксироваться и храниться в памяти контроллера ЧРП. Интеграция с АСТУЭ. Интеллектуальная станция управления должна иметь возможность обрабатывать и передавать данные со счетчика электроэнергии в систему кустовой телемеханики в обработанном виде. ИСУ должна меть возможность определять по полученным и вводимым параметрам удельное потребление электроэнергии на 1м3 добываемой жидкости и на 1т нефти.
13 | Адаптация к блокам погружной телеметрии |  | Станция управления ( в т.ч. с ЧРП) должна обеспечивать возможность подключения наземных блоков погружной телеметрии всех отечественных и импортных производителей. Спецификация интерфейса: питание 220 В; цифровой интерфейс RS485 и RS232; протокол передачи ModBus RTU. Перечень регистрируемых параметров: давление на приеме насоса (МПа), температура масла ПЭД и пластовой жидкости (грС), виброускорение по оси X (м/с2), виброускорение по оси Y (м/с2), виброускорение по вектору Z (м/с2), сопротивление изоляции (кОм), температура пластовой жидкости на выкиде насоса (грС) , давление пластовой жидкости на выкиде насоса (МПа), расход пластовой жидкости (м3/сут), обводненность (%)
14 | Пароль при работе с контроллером |  | Два уровня: уровень Электромонтера (ввод и корректировка) и уровень Оператора (просмотр) - без пароля .
15 | Параметры измерения и функции управления | Основные требования к функциям управления | Просмотр текущих значений измеряемых и расчетных рабочих параметров установки (ток ПЭД I А фаз А, В, С (А); выходное напряжение с ТМПН фаз АВ, ВС, СА (В); коэффициент мощности ПЭД; мощность ПЭД кВт; ток СУ фаз А,В,С (А); входное напряжение СУ фаз ab cb ca (В), Rиз ЭПУ (кОм), % загрузки; % перекоса U; % перекоса I; выходная частота для СУ с ЧРП (Гц); турбинное вращение (Гц)) просмотр и программирование уставок. Обязательны элементы логики, которые в том числе должны отвечать на вопросы первопричин аварийных сигналов. Возможность задания работы по одному или нескольким параметрам (загрузка, ток рабочий, мощность кВт, давление на приеме насоса и т.д.). Корректировка показаний измеряемых параметров в пределах допустимых погрешностей измерений и расчетов - не более 2,5%. Для расклинивания УЭЦН СУ с ЧРП должны иметь режим работы "с раскачкой", "толчковый", программное изменение частоты или уставок без остановки УЭЦН. Возможность изменения U/F характеристики без остановки УЭЦН. В СУ с ПлП необходима возможность отключения устройство плавного пуска (прямой пуск) для расклинки УЭЦН.
|  | Требования к защитам | Защиты ЗП, ЗСП, контроля сопротивления изоляции, турбинного вращения, неправильной фазировки на вводе в СУ, пониженного и повышенного напряжения сети, дисбаланса напряжений и токов, при наличии ТМС - давления, температуры, вибрации, расхода. Возможность их регулирования, включения, отключения, изменения количества АПВ. Возможность работы АПВ по ЗСП в режиме прогрессивного времени запаздывания – время запаздывания при введении уставки увеличивается после каждой попытки автоматического перезапуска. Торможение ПЭД при наличии турбинного вращения с последующим его запуском на прямое вращение (режим «подхвата ротора» для СУ с ЧРП). В Руководстве по эксплуатации СУ должны быть в обязательном порядке указаны формулы для каждого расчетного параметра. Погрешность измеряемых и расчетных параметров не более 2,5%. Индикация СУ должна показывать режим работы или возможные неисправности.
|  | Считывание параметров (архив событий) | Считывание параметров работы из архива событий контроллера СУ должно осуществляться одним файлом с названием, состоящего из номера скважины, даты снятия информации или интервала времени, за который считана информация. Например: 111_01.01.2014 или 111_01.01.2014_15.01.2014
|  | Наличие функции "подхвата" | нет | нет | При кратковременных отключениях или глубоких посадках напряжения сети. Коридор изменения выходного напряжения и частоты в режиме разгона должен быть ограничен рамками технических возможностей для СУ с ЧРП.
16 | Интерфейс считывания текущей и архивной информации |  | USB-порт
17 | Емкость USB-носителя |  | Объем памяти USB-носителя должен обеспечивать хранение считанного полного журнала событий (в соответствии с пунктом 11) не менее чем с 15 контроллеров СУ единовременно.
18 | Программное обеспечение для чтения архивов событий |  | Должно обеспечивать возможность выгрузки архива событий в формат .xls. Перевод файла архива событий в формат .xls должен быть не более 30 секунд. Открытие файла архива событий должно осуществляться не более 30 секунд. При закрытии программы для чтения архивов событий должны сохраняться последние настройки интерфейса. Отображение всей истории событий, в том числе данных с ТМС должно быть на одном листе. Должна быть предусмотрена возможность: 1. по запросу пользователя отображать/скрывать значения тех или иных регистрируемых параметров; 2. отображение уставок защит на момент снятия архива, в продвинутом варианте возможность выбора даты и отображение уставок на определенную дату; 3. построение графиков (трендов) за выбранный интервал времени по выбранным параметрам работы/уставкам и т.д.; 4. возможность отображения на одном экране не менее 3 графиков по различным параметрам.
19 | Диапазон регулирования частоты |  | нет | нет | Для ЧРП и ЧРП В2 с автоадаптацией или без (для асинхронных электродвигателей) - от 5 до 70 Гц; для ЧРП В1 и ЧРП В2 с автоадаптацией или без (для вентильных электродвигателей) - от 5 до 200 Гц.
20 | Допустимые отклонения частоты выходного напряжения, Гц |  | нет | нет | нормально допустимые значения отклонения выходной частоты +/-0,1;
предельно допустимое значение отклонения выходной частоты +/-0,15.
21 | Автоматизированная система технического учета электроэнергии (АСТУЭ) |  | Технические характеристики счетчиков: 1. Класс точности - не хуже "2". 2. Наличие интерфейсов RS-485. 3. Наличие журнала событий. 4. Наличие энергонезависимой памяти и часов. 5. Наличие каналов измерения активной и реактивной энергии (приём и отдача). 6. Наличие свободно программируемых каналов (для ведения технических профилей и уменьшения объёма передаваемых данных). 7. Наличие профиля качества электроэнергии. 8. Счетчик эл.энергии должен быть сертифицирован как средство измерения. Должна быть обеспечена синхронизация времени СУ, счетчика электроэнергии и системы погружной телеметрии с максимальным разбегом не более 1 сек.
22 | Гарантийный срок эксплуатации |  | 24 месяца с момента отгрузки или 18 месяцев с момента запуска в работу.
23 | Срок службы |  | 8 лет (в том числе и исполнение конструкции обеспечивающее стойкость к механическому, химическому разрушению в течение данного периода времени под воздействием окружающей среды).
24 | Габаритные размеры СУ |  | Возможность транспортировки и монтажа/демонтажа с помощью передвижного крана манипулятора
|  |  | Масса СУ не более 1500 кг |  | Масса СУ с фильтрами: до 1000А - не более 1500 кг, от 1000 А до 1400А - не более 2500 кг, свыше 1400А - не более 3500 кг.
25 | Подключение силовой части |  | 1. Возможность подключения в любое время года по необходимости нескольких силовых кабелей питания СУ разного сечения (16…120 кв.мм) без применения наконечников, с учетом её тока, расстояние от постамента СУ до дна СУ не менее 600 мм или сзади СУ (рюкзачный вариант) 2. Возможность подключения сторонних потребителей (розетка 220 В, 10 А).
26 | Конструкция должна соответствовать |  | 1. Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 2. Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н 3. Правилам устройства электроустановок. 4. Иметь окраску корпуса, фирменный знак и логотип ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-01.04 М-0004 «Руководство по применению фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» в делопроизводстве»
27 | Конструкция должна обеспечивать |  | 1. Возможность быстрой замены отказавших блоков в полевых условиях (без применения пайки) в течение 30 минут. 2. Конструкция кабельных зажимов должна быть универсальной (зажимного типа) , позволяющей подключать кабели различных сечений без применения спец. инструмента. 3. Обеспечивать работу контроллера при кратковременных падениях напряжения питающей сети с фиксированием (записью) рабочих параметров в аварийном режиме. 4. Наличие кармана для хранения информационного листа работы УЭЦН. 5. Конструкция шкафа СУ должна предусматривать возможность установки счётчика электроэнергии при этом должен быть обеспечен беспрепятственный доступ для снятия показаний со счётчика. 6. Корпус, съемные крышки, двери шкафов и запорные устройства должны обеспечивать надежную защиту внутреннего оборудования, элементов внешнего подключения и органов управления СУ. 7. Конструкция СУ должна обеспечивать защиту силовой и управляющей электроники от попадания на них атмосферных осадков при работе, проведении профилактических и прочих работ, требующих открытия дверей силового отсека. 8. Система вентиляции и охлаждения СУ должна быть защищена от попадания атмосферных осадков и исключать вероятность попадания атмосферных осадков на силовую и управляющую электронику. 9. Вентиляционные отверстия СУ должны быть оснащены сдвижными шторками (режимы зима/лето), либо другими устройствами, исключающими попадание атмосферных осадков в отсеки силовой и управляющей электроники при неблагоприятных климатических условиях (метель, снег с дождем и т.д.) 10. Конструкция отсеков ввода/вывода СУ для подключения кабелей различных типов и сечений должна обеспечивать защиту от попадания внутрь атмосферных осадков (снег, влага и т.д.), а также удобство подключения кабеля и возможность замены защитных элементов в полевых условиях при температурах окружающей среды в диапазоне от -60°С до +50°С.
28 | Паспорт |  | Должен быть оформлен отдельно на единицу оборудования с протоколом приемо-сдаточных испытаний на русском языке; поставляется совместно со станцией управления в герметичной упаковке в доступном месте. В паспорте должны быть указаны технические характеристики оборудования, в т.ч. категория (исполнение) оборудования, а также величины эмиссии гармоник тока в питающую сеть (для СУ ЧР, ЧР АА). На лицевой стороне паспорта, дополнительно к заводскому обозначению, должно быть указано наименование оборудования в соответствие с Приложением 16 к настоящим Единым техническим требованиям.
29 | Документация |  | Поставщик обеспечивает документацией необходимой для эксплуатации оборудования, на русском языке. Комплект должен содержать: Руководство по эксплуатации; Технические условия; Монтажную схему; Схему электрических соединений; Алгоритм поиска неисправностей; Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на применение в нефтяной и газовой промышленности или Декларация соответствия требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности машин и оборудования.
Инструкция по поиску и устранению неисправностей СУ должна включать в себя: 1. Проверку работоспособности без нагрузки; 2. Поиск и устранение неисправностей при пуске ПЭД; 3. Проверку с короткозамкнутой выходной цепью; 3а. Проверку модулей IGBT (для ЧРП); 4. Схемы (алгоритмы) поиска неисправностей: - общая схема диагностики; - схема поиска неисправностей контроллера; - схема поиска неисправностей преобразователя; - схема поиска неисправностей инвертора; 5. Неисправности и срабатывание сигнализации: - аналоговые входы; - цифровые входы; - релейные выходы; - ошибки в работе программного обеспечения; - неисправности аппаратной части; - прочие виды неисправностей и сигнализации; Техническая документация предоставляется в электронном виде либо по электронной почте, либо на электронных носителях (CD, DVD).
30 | Комплект поставки |  | 1. Станция управления; 2. Паспорт; 3. Протокол приемо-сдаточных испытаний; 4. Руководство по эксплуатации изделия с алгоритмом поиска неисправностей;. 5. Меню параметров, уставок (либо блок – схема алгоритма просмотра и ввода уставок).; 6. Комплект запасных частей для СУ (контроллер (либо платы контроллера), автомат питающий - по 1-му комплекту на 10 СУ); 7. Два ключа от СУ; 8. Комплект из устройства съема информации и программного обеспечения к нему (флэш-накопитель, работоспособный при климатических условиях УХЛ-1; время считывания информации с одной СУ не более 5мин; индикация начала и конца записи параметров в меню контроллера СУ) поставляются в адрес ОГ бандеролью - 1 комплект на 10 СУ или партию поставки если объем менее 10 шт. 9. Спец. ключи.

## Пр.1 Тек.параметры
Приложение 1. Протокол обмена данными MODBUS RTU и TCP "Универсал v.3"
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН
Текущие параметры СУ УЭЦН, УШГН
№ п/п | Адрес Modbus | Наименование параметра | Вывод на экран | Единицы измерения
Текущие параметры. Функция MODBUS чтение (04)
1 | 100h | Состояние СУ | см.Табл.1 | -
2 | 101h | Причина, мешающая запуску СУ | см.Табл.2 | -
| 102h |  |  | -
3 | 103h | Причина последнего останова | см.Табл.3 | -
4 | 104h | Дата последнего останова (ст.-год, мл.-месяц) |  | год,месяц
5 | 105h | Дата - время последнего останова (ст.-день, мл.-час) |  | день, час
6 | 106h | Время последнего останова (ст.-мин, мл.-сек) |  | мин,сек
7 | 107h | Время оставшееся до автозапуска (время АПВ) | 1 | мин.
8 | 108h | Ток фазы А | 0.1 | А
9 | 109h | Ток фазы В | 0.1 | А
10 | 10Ah | Ток фазы С | 0.1 | А
11 | 10Bh | Дисбаланс токов | 1 | %
12 | 10Ch | Входное напряжение АВ | 1 | В
13 | 10Dh | Входное напряжение ВС | 1 | В
14 | 10Eh | Входное напряжение СА | 1 | В
15 | 10Fh | Дисбаланс напряжений | 1 | %
16 | 110h | Коэффициент мощности (cos φ) | 0.01
17 | 111h | Загрузка двигателя | 1 | %
18 | 112h | Полная мощность | 0.1 | кВА
19 | 113h | Активная мощность | 0.1 | кВт
20 | 114h | Сопротивление изоляции | 1 | кОм
21 | 115h | Частота турбинного вращения | 1 | Гц
22 | 116h | Выходная частота ПЧ | 0.01 | Гц
23 | 117h | Напряжение на выходе ПЧ | 1 | В
24 | 118h | Напряжение на выходе ТМПН | 1 | В
25 | 119h | Ток в звене постоянного тока (Id.) | 0.1 | А
26 | 11Ah | Напряжение в звене постоянного тока (Ud.) | 1 | В
27 | 11Bh | Общее время работы насоса | 1 | час
28 | 11Ch | Общее количество запусков насоса | 1 | раз
29 | 11Dh | Динамический уровень | 1 | м
30 | 11Eh | Устьевое давление | 0.1 | ат
31 | 11Fh | Затрубное давление | 0.1 | ат
32 | 120h | Линейное давление | 0.1 | ат
33 | 121h | (Вход 1) Давление на приеме насоса (пласт.жидкость) | 0.01 | ат
34 | 122h | (Вход 2) Давление на приеме насоса (масло двигателя) | 1 | ат
35 | 123h | (Вход 3) Давление на выкиде насоса | 0.01 | ат
36 | 124h | (Вход 4) Температура на приеме насоса (пласт.жидкость) | 0.01 | ⁰С
37 | 125h | (Вход 5) Температура на приеме насоса (масло двигателя) | 0.01 | ⁰С
38 | 126h | (Вход 6) Температура обмоток двигателя | 0.01 | ⁰С
39 | 127h | (Вход 7) Температура на выкиде насоса | 0.01 | ⁰С
40 | 128h | (Вход 8) Виброускорение по оси Х | 1 | м/с²
41 | 129h | (Вход 9) Виброускорение по оси Y | 1 | м/с²
42 | 12Ah | (Вход 10) Виброускорение по вектору Z | 1 | м/с²
43 | 12Bh | (Вход 11) Расход жидкости | 1 | м³/сут
44 | 12Ch | Связь с ТМС | 0 - нет, 1 - есть
44 | 12Dh | Тип ТМС | 0 - нет
1 - ТМС-1 Электон
2 - ТМС 2,3 Электон
3 - ТМС Борец
4 - Phoenix
5 - СКАД-2002-СКС
6 - БСТ (ИРЗ)
7 - WoodGroup
8 - Новомет
9 - Триол
10 - Орион
11 - Эталон
12 - Другой тип
45 | 12Eh | Количество качаний в минуту | 0.1
46 | 12Fh | Нагрузка на шток минимальная | 1 | кгс
47 | 130h | Нагрузка на шток максимальная | 1 | кгс
48 | 131h | Дисбаланс тока полуходовой | 1 | %
Параметры счетчика электрической энергии. Функция MODBUS чтение (04), запись (06,16)
49 | 132h | Акт.энергия (прямая) за весь период | 0.1 | кВт*ч
133h
50 | 134h | Акт.энергия (обратная) за весь период | 0.1 | кВт*ч
135h
51 | 136h | Реакт.энергия (прямая) за весь период | 0.1 | кВАр*ч
137h
52 | 138h | Реакт.энергия (обратная) за весь период | 0.1 | кВАр*ч
139h
53 | 13Ah | Акт.энергия (прямая) за текущие сутки | 0.1 | кВт*ч
13Bh
54 | 13Ch | Акт.энергия (обратная) за текущие сутки | 0.1 | кВт*ч
13Dh
55 | 13Eh | Реакт.энергия (прямая) за текущие сутки | 0.1 | кВАр*ч
13Fh
56 | 140h | Реакт.энергия (обратная) за текущие сутки | 0.1 | кВАр*ч
141h
57 | 142h | Акт.энергия (прямая) за предыдущие сутки | 0.1 | кВт*ч
143h
58 | 144h | Акт.энергия (обратная) за предыдущие сутки | 0.1 | кВт*ч
145h
59 | 146h | Реакт.энергия (прямая) за предыдущие сутки | 0.1 | кВАр*ч
147h
60 | 148h | Реакт.энергия (обратная) за предыдущие сутки | 0.1 | кВАр*ч
149h
61 | 14Ah | Акт.энергия (прямая) за текущий месяц | 0.1 | кВт*ч
14Bh
62 | 14Ch | Акт.энергия (обратная) за текущий месяц | 0.1 | кВт*ч
14Dh
63 | 14Eh | Реакт.энергия (прямая) за текущий месяц | 0.1 | кВАр*ч
14Fh
64 | 150h | Реакт.энергия (обратная) за текущий месяц | 0.1 | кВАр*ч
151h
65 | 152h | Акт.энергия (прямая) за предыдущий месяц | 0.1 | кВт*ч
153h
66 | 154h | Акт.энергия (обратная) за предыдущий месяц | 0.1 | кВт*ч
155h
67 | 156h | Реакт.энергия (прямая) за предыдущий месяц | 0.1 | кВАр*ч
157h
68 | 158h | Реакт.энергия (обратная) за предыдущий месяц | 0.1 | кВАр*ч
159h
Параметры времени СУ. Функция MODBUS чтение (04), запись (06,16)
69 | 15Ah | Тек. дата (ст.-год, мл.-месяц) | - | год,месяц
70 | 15Bh | Тек. дата (ст.-день, мл.-час) | - | день, час
71 | 15Ch | Тек. время (ст.-мин, мл.-сек) | - | мин,сек
Параметры архива ГДИ. Функция MODBUS чтение (04)
72 | 15Eh | Адрес последней записи архива | -
73 | 15Fh | Адреес первого регистра архива | - | (1000h)
74 | 160h | Адреес последнего регистра архива | - | (FFFFh)
Линия связи: двухпроводная линия RS-485, режим работы - 9600-8-N1

## Пр.1 Идентиф.информ
Приложение 1. Протокол обмена данными MODBUS RTU и TCP "Универсал v.3" (продолжение)
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН
| Таблица 1 |  | Таблица 3
Состояние СУ |  | Причины последнего останова |  | Идентификационная информация СУ. Функция MODBUS (2B)
0х0001 | 1 - "Работа" 0 - "Останов" | 0 | Скважина работает | Завод-изготовитель | VendorName | ASCII | 0
0х0002 | 1 - "Блок" 0 - "" | 1 | Высокое входное напряжение | Модель СУ | ProductCode | ASCII | 1
0х0004 | 1 - "Много АПВ" 0 - "" | 2 | Низкое входное напряжение | Версия ПО | MajorMinorRevision | ASCII | 2
0х0008 | 1(0х0010)+1(0х0020) - "Переключатель Откл" | 3 | Дисбаланс напряжения | Версия протокола (Тех.Требований) | MajorMinorRevision | ASCII | 7
0х0010 | 0(0х0010)+1(0х0020) - "Ручной режим" | 4 | Перегруз двигателя по току (ЗП) | Тип ТМС |  | ASCII | 8
| 1(0х0010)+0(0х0020) - "Автоматический режим" | 5 | Недогруз (ЗСП) | Серийный номер ТМС |  | ASCII | 9
| Зарезервировано | 6 | Дисбаланс тока | Тип счетчика э/э |  | ASCII | 10
0х0040 | Состояние связи с ТМС (0-нет, 1-есть) | 7 | Низкое сопротивление изоляции | Серийный номер счетчика э/э |  | ASCII | 11
0х0080 | Состояние связи со счетчиком э/э (0-нет, 1 - есть) | 8 | Открыт силовой отсек
|  | 9 | Контактный манометр
| Таблица 2 | 10 | МТЗ | Дистанционное управление насосом. Функция MODBUS (5)
Причины, мешающие запуску СУ |  | 11 | Отключение питания | № п/п | Команда | Адрес MODBUS | Значение
0х0001 | Высокое напряжение | 12 | Стоп Оператор | 1 | Пуск СУ | 201h | FF00h
0х0002 | Низкое напряжение | 13 | Программа (периодический режим) | 2 | Останов СУ | 201h | 0h
0х0004 | Дисбаланс напряжений | 14 | Дистанционный останов
0х0008 | Низкое сопротивление изоляции | 15 | Высокая частота
0х0010 | Контактный манометр | 16 | Низкая частота
0х0020 | Открыт силовой отсек | 17 | Авария системы охлаждения ПЧ
0х0040 | Обратное вращение | 18 | Высокая нагрузка на шток
0х0080 | Неправильное чередование фаз | 19 | Низкая нагрузка на шток
0х0100 | Минимальное значение Вход 1 | 20 | Реперная точка
0х0200 | Минимальное значение Вход 2 | 21 | Обрыв ремней
0х0400 | Минимальное значение Вход 3 | 22 | Резерв
0х0800 | Минимальное значение Вход 4 | 23 | Минимальное значение Вход 1
0х1000 | Минимальное значение Вход 5 | 24 | Минимальное значение Вход 2
0х2000 | Минимальное значение Вход 6 | 25 | Минимальное значение Вход 3
0х4000 | Минимальное значение Вход 7 | 26 | Минимальное значение Вход 4
0х8000 | Минимальное значение Вход 8 | 27 | Минимальное значение Вход 5
|  | 28 | Минимальное значение Вход 6
0х0001 | Минимальное значение Вход 9 | 29 | Минимальное значение Вход 7
0х0002 | Минимальное значение Вход 10 | 30 | Минимальное значение Вход 8
0х0004 | Минимальное значение Вход 11 | 31 | Минимальное значение Вход 9
0х0008 | Максимальное значение Вход 1 | 32 | Минимальное значение Вход 10
0х0010 | Максимальное значение Вход 2 | 33 | Минимальное значение Вход 11
0х0020 | Максимальное значение Вход 3 | 34 | Максимальное значение Вход 1
0х0040 | Максимальное значение Вход 4 | 35 | Максимальное значение Вход 2
0х0080 | Максимальное значение Вход 5 | 36 | Максимальное значение Вход 3
0х0100 | Максимальное значение Вход 6 | 37 | Максимальное значение Вход 4
0х0200 | Максимальное значение Вход 7 | 38 | Максимальное значение Вход 5
0х0400 | Максимальное значение Вход 8 | 39 | Максимальное значение Вход 6
0х0800 | Максимальное значение Вход 9 | 40 | Максимальное значение Вход 7
0х1000 | Максимальное значение Вход 10 | 41 | Максимальное значение Вход 8
0х2000 | Максимальное значение Вход 11 | 42 | Максимальное значение Вход 9
… | Зарезервировано | 43 | Максимальное значение Вход 10
0х8000 | Другие причины, мешающие запуску СУ | 44 | Максимальное значение Вход 11
|  | 45 | Останов Аппаратные защиты ПЧ
| Таблица 4 | 46 | Другие причины остановов
Коды ошибок архива ГДИ
0х0000 | Запись сформирована без ошибок
0х0001 | Отказ ТМС
0х0002 | Отказ датчика температуры на приеме
0х0004 | Отказ датчика давления на приеме
0х0008 | Резерв
…
0х8000 | Резерв

## Пр.1 Уставки
Приложение 1. Протокол обмена данными MODBUS RTU и TCP "Универсал v.3" (продолжение)
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН
Уставки. Функция MODBUS (3,6,16) чтение, запись.
№ п/п | Адрес MODBUS (h) | Наименование параметра | Вывод на экран | Единица измерения | Минимальное значение | Максимальное значение | Примечание
1 | 220h | Номинальное напряжение сети | 1 | В | 100 | 600
2 | 221h | Высокое напряжение | string |  | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
3 | 222h | Высокое напряжение, уставка | 1 | % | 100 | 260
4 | 223h | Высокое напряжение, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
5 | 224h | Высокое напряжение, пусковое время | 1 | сек | 0 | 9999
6 | 225h | Низкое напряжение | string |  | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
7 | 226h | Низкое напряжение, уставка | 1 | % | 50 | 100
8 | 227h | Низкое напряжение, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
9 | 228h | Низкое напряжение, пусковое время | 1 | сек | 0 | 9999
10 | 229h | Дисбаланс напряжения | string |  | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
11 | 22Ah | Дисбаланс напряжения, уставка | 1 | % | 0 | 200
12 | 22Bh | Дисбаланс напряжения, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
13 | 22Ch | Дисбаланс напряжения, пусковое время | 1 | сек | 0 | 9999
14 | 22Dh | Время АПВ защит по напряжению (Автозапуск) | 1 | сек | 1 | 9999
15 | 22Eh | Номинальный ток двигателя | 0.1 | А | 0.1 | 300
16 | 22Fh | Номинальный коэффициент мощности | 0.01 |  | 0.00 | 1.00
17 | 230h | Напряжение отпайки ТМПН | 1 | В | 380 | 5500
18 | 231h | Перегруз (ЗП) | string |  | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
19 | 232h | Перегруз, уставка | 1 | % | 100 | 200 | 100 % = Iном
20 | 233h | Перегруз, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
21 | 234h | Перегруз, пусковое время | 1 | сек | 0 | 5
22 | 235h | Перегруз, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 9999
23 | 236h | Недогруз (ЗСП) | string |  | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
24 | 237h | Недогруз, уставка | 1 | % | 0 | 100 | % от загрузки ПЭД
25 | 238h | Недогруз, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
26 | 239h | Недогруз, пусковое время | 1 | сек | 0 | 120
27 | 23Ah | Недогруз, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 9999
28 | 23Bh | Дисбаланс тока | string |  | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
29 | 23Ch | Дисбаланс тока, уставка | 1 | % | 0 | 100
30 | 23Dh | Дисбаланс тока, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
31 | 23Eh | Дисбаланс тока, пусковое время | 1 | сек | 0 | 9999
32 | 23Fh | Дисбаланс тока, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 9999
33 | 240h | Сопротивление изоляции | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
34 | 241h | Сопротивление изоляции, уставка | 1 | кОм | 30 | 9999
35 | 242h | Турбинное вращение | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
36 | 243h | Турбинное вращение, уставка | 1 | Гц | 1 | 255
37 | 244h | Ввод единиц измерения давления на приеме насоса |  |  | 0 | 9999
38 | 245h | Давление на приеме насоса | string | ат | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
39 | 246h | Максимальное давление на приеме насоса, уставка | 1 | ат | 0 | 9999
40 | 247h | Минимальное давление на приеме насоса, уставка | 1 | ат | 0 | 9999
41 | 248h | Давление на приеме насоса, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 9999
42 | 249h | Ввод единиц измерения температуры масла ПЭД |  |  | 0 | 9999
43 | 24Ah | Температура масла ПЭД | string | ⁰С | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
44 | 24Bh | Максимальная температура масла ПЭД, уставка | 1 | ⁰С | 0 | 9999
45 | 24Ch | Минимальная температура масла ПЭД, уставка | 1 | ⁰С | 0 | 9999
46 | 24Dh | Температура масла ПЭД, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 9999
47 | 24Eh | Максимальная токовая защита | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
48 | 24Fh | Электрическая блокировка силового отсека | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
49 | 250h | Кол-во разрешенных АПВ после недогрузки | 1 | раз | 1 | 200
50 | 251h | Кол-во разрешенных АПВ после перегрузки | 1 | раз | 1 | 200
51 | 252h | Кол-во разрешенных АПВ после других защит | 1 | раз | 1 | 200
52 | 253h | Периодический режим работы | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
53 | 254h | Время работы (периодический режим) | 1 | мин | 1 | 9999
54 | 255h | Время простоя (периодический режим) | 1 | мин | 1 | 9999
55 | 256h | Режим работы ПЧ | string |  | 0 | 12 | 0 - "Поддержание частоты"
1 - "Поддержание тока"
2 - "Поддержание Вход 1"
3 - "Поддержание Вход 2"
4 - "Поддержание Вход 3"
5 - "Поддержание Вход 4"
6 - "Поддержание Вход 5"
7 - "Поддержание Вход 6"
8 - "Поддержание Вход 7"
9 - "Поддержание Вход 8"
10 - "Поддержание Вход 9"
11 - "Поддержание Вход 10"
12 - "Поддержание Вход 11"
56 | 257h | Выходная частота ПЧ, уставка | 0.01 | Гц | 3.5 | 70
57 | 258h | Поддерживаемый ток двигателя, уставка | 0.1 | А | 0.1 | 1000.0
58 | 259h | Значение поддерживаемого параметра, уставка | 1 |  | -9999 | 9999
59 | 25Ah | Темп торможения | 0.01 | Гц/сек | 0.01 | 20
60 | 25Bh | Темп разгона | 0.01 | Гц/сек | 0.01 | 20
61 | 25Ch | Минимальная частота | string |  | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
62 | 25Dh | Минимальная частота, уставка | 0.01 | Гц | 3.5 | 70
63 | 25Eh | Минимальная частота, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
64 | 25Fh | Минимальная частота, пусковое время | 1 | сек | 0 | 9999
65 | 260h | Минимальная частота, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 9999
66 | 261h | Максимальная частота | string |  | 0 | 2 | 0 - "Откл", 1 - "Блок", 2 - "АПВ"
67 | 262h | Максимальная частота, уставка | 0.01 | Гц | 3.5 | 70
68 | 263h | Максимальная частота, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
69 | 264h | Максимальная частота, пусковое время | 1 | сек | 0 | 9999
70 | 265h | Максимальная частота, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 9999
71 | 266h | Рабочая частота (дистанционное задание значение рабочей частоты) | 0.01 | Гц | 0.01 | 70
72 | 267h | Пуск / Останов в "ручном" режиме | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
73 | 268h | Режим встряхивания | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
74 | 269h | Период встряхивания | 1 | мин | 1 | 9999
75 | 26Ah | Кол-во встряхиваний | 1 | раз | 1 | 99
76 | 26Bh | Чередование фаз | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
77 | 26Ch | Нагрузка на шток | string |  | 0 | 1 | 0 - "Откл", 1 - "Вкл"
78 | 26Dh | Нагрузка на шток минимальная, уставка | 1 | кгс | 0 | 9999
79 | 26Eh | Нагрузка на шток максимальная, уставка | 1 | кгс | 0 | 9999
80 | 26Fh | Нагрузка на шток, задержка отключения | 0.1 | сек | 0.0 | 99.9
81 | 270h | Нагрузка на шток, пусковое время | 1 | сек | 0 | 9999
82 | 271h | Нагрузка на шток, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 9999
83 | 272h | Номер куста | 1 |  | 0 | 9999
84 | 273h | Номер скважины | 1 |  | 0 | 99999
85 | 274h | Адрес станции управления | 1 |  | 1 | 247
86 | 275h | Мощность двигателя | 0.1 | кВт | 0.0 | 1000
87 | 276h | Производительность насоса | 1 | м³/сут | 15 | 2000
88 | 277h | Напор насоса | 1 | м | 0 | 9999
89 | 278h | Глубина спуска | 1 | м | 0 | 9999
90 | 279h | Диаметр НКТ | 1 | мм | 0 | 9999
91 | 27Ah | Дата (ст. - год, мл. - месяц)
92 | 27Bh | Дата - время (ст. - день, мл. - час)
93 | 27Ch | Время (ст. - мин, мл. - сек)
94 | 27Dh | Пароль | 1 |  | 0 | 9999
95 | 27Eh | Мастер пароль | 1 |  | 0 | 9999

## Пр.1 Архивы ГДИ
Приложение 1. Протокол обмена данными MODBUS RTU и TCP "Универсал v.3" (продолжение)
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН
Архивы для гидродинамических исследований
№ п/п | Адрес Modbus | Параметры СУ ЭЦН, ШГН. | Вывод на экран | Единицы измерения | Примечание
Параметры архива ГДИ. Функция MODBUS чтение (04)
73 | 15Eh | Адрес последней записи архива | - |  | См. таблицу текущих параметров СУ УЭЦН
74 | 15Fh | Адрес первого регистра архива | - | (1000h)
75 | 160h | Адрес последнего регистра архива | - | (FFFAh)
Данные архива ГДИ. Функция MODBUS чтение (04)
1 | 1000h | Код ошибки |  | см.Табл.4 | Запись №1
2 | 1001h | Дата и время (ст.-год, мл.-месяц) |  | год,месяц
3 | 1002h | Дата и время (ст.-день, мл.-час) |  | день, час
4 | 1003h | Дата и время (ст.-мин, мл.-сек) |  | мин,сек
5 | 1004h | Температура на приеме насоса (пласт.жидкость) | 0.01 | ⁰С
6 | 1005h | Давление на приеме насоса (пласт.жидкость) | 0.01 | ат
61429 | FFF5h | Код ошибки |  | см.Табл.4 | Запись №10239
61430 | FFF6h | Дата и время (ст.-год, мл.-месяц) |  | год,месяц
61431 | FFF7h | Дата и время (ст.-день, мл.-час) |  | день, час
61432 | FFF8h | Дата и время (ст.-мин, мл.-сек) |  | мин,сек
61433 | FFF9h | Температура на приеме насоса (пласт.жидкость) | 0.01 | ⁰С
61434 | FFFAh | Давление на приеме насоса (пласт.жидкость) | 0.01 | ат
№ п/п | Правила формирования архива:
1 | Запись в архив организуется циклически - каждая новая запись производится на место самой старой записи
2 | Регистр адреса последней записи архива (15Eh) обновляется после формирования записи в архиве.
3 | В режиме нормальной работы ЭЦН запись в архиве формируется каждую минуту (в 00 секунд астрономического времени)
4 | При остановке насоса, в течение одного часа записи формируются с интервалом 15 секунд (в 00, 15, 30, 45 секунд атрономического времени)
5 | По истечении одного часа после остановки насоса формирование записей в архиве производится один раз в минуту (в 00 секунд астрономического времени)
6 | Минимальный размер архива определяется исходя из необходимости хранения данных за одни сутки
7 | Максимальный размер архива 61434 регистра, или 10239 записей.
8 | Размер архива должен быть кратен 6 регистрам

## Пр.2 Текущие параметры
Приложение 2. Протокол обмена данными MODBUS RTU "ЮНГ-Универсал"
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН
Текущие параметры. Функция MODBUS для чтения (0x04)
№ п/п | Адрес Modbus(h) | ПАРАМЕТРЫ СУ ЭЦН, ШГН | Вывод на экран | Единицы измерения
1 | 0x0000 | Состояние СУ | см.Таб.4
2 | 0x0001 | Причины, мешающая запуску СУ (1) | см.Таб.2
3 | 0x0002 | Причины, мешающая запуску СУ (2) | см.Таб.3
4 | 0x0003 | Причина последнего останова | см.Таб.1
5 | 0x0004 | Дата последнего останова(ст.-дата,мл.-месяц)
6 | 0x0005 | Дата-время последнего останова(ст.-год,мл.-час)
7 | 0x0006 | Время последнего останова(ст.-мин, мл.-сек)
8 | 0x0007 | Время оставшееся до автозапуска(время АПВ) | 1 | мин.
9 | 0x0008 | Входное напряжение AB | 1 | В
10 | 0x0009 | Входное напряжение BC | 1 | В
11 | 0x000A | Входное напряжение CA | 1 | В
12 | 0x000B | Дисбаланс напряжений | 1 | %
13 | 0x000C | Ток фазы A | 0.1 | А
14 | 0x000D | Ток фазы B | 0.1 | А
15 | 0x000E | Ток фазы C | 0.1 | А
16 | 0x000F | Дисбаланс токов | 1 | %
17 | 0x0010 | Полная мощность | 0.1 | кВА
18 | 0x0011 | Коэффициент мощности (cos ф) | 0.01
19 | 0x0012 | Загрузка двигателя | 1 | %
20 | 0x0013 | Сопротивление изоляции | 1 | кОм
21 | 0x0014 | Частота турбинного вращения | 1 | Гц
22 | 0x0015 | Выходная частота ПЧ | 0.01 | Гц
23 | 0x0016 | Напряжение на выходе ПЧ | 1 | В
24 | 0x0017 | Напряжение на выходе ТМПН | 1 | В
25 | 0x0018 | Ток в звене постоянного тока (Id.) | 0.1 | А
26 | 0x0019 | Напряжение в звене постоянного тока (Ud.) | 1 | В
27 | 0x001A | Общее время работы насоса | 1 | час
28 | 0x001B | Общее количество запусков насоса | 1
30 | 0x001D | Количество качаний в минуту | 0.1
29 | 0x001C | Нагрузка на шток минимальная | 1 | кгс
31 | 0x001E | Нагрузка на шток максимальная | 1 | кгс
32 | 0x001F | Дисбаланс тока полуходовый | 1 | %
33 | 0x0020 | (Вход 1)Давление на приёме насоса | signed
34 | 0x0021 | (Вход 2)Расход жидкости | signed
35 | 0x0022 | (Вход 3)Температура двигателя | signed
36 | 0x0023 | (Вход 4)Температура | signed
37 | 0x0024 | (Вход 5)Давление | signed
38 | 0x0025 | (Вход 6) | signed
39 | 0x0026 | (Вход 7)Вибрация XY | signed
40 | 0x0027 | (Вход 8)Вибрация Z | signed
41 | 0x0028 | (Вход 9) | signed
42 | 0x0029 | (Вход 10) | signed
Текущие параметры счётчика энергии СЭТ-4ТМ.03.
Всего, за весь период
43 | 0x002A | Активн.энергия (прямая) | 0.1 | кВт·ч
0x002B
44 | 0x002C | Активн.энергия (обратная) | 0.1 | кВт·ч
0x002D
45 | 0x002E | Реакт.энергия (прямая) | 0.1 | кВАр·ч
0x002F
46 | 0x0030 | Реакт.энергия (обратная) | 0.1 | кВАр·ч
0x0031
47 | 0x0032 | Реакт.энергия 1 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0033
48 | 0x0034 | Реакт.энергия 2 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0035
49 | 0x0036 | Реакт.энергия 3 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0037
50 | 0x0038 | Реакт.энергия 4 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0039
За текущие сутки
51 | 0x003A | Активн.энергия (прямая) | 0.1 | кВт·ч
0x003B
52 | 0x003C | Активн.энергия (обратная) | 0.1 | кВт·ч
0x003D
53 | 0x003E | Реакт.энергия (прямая) | 0.1 | кВАр·ч
0x003F
54 | 0x0040 | Реакт.энергия (обратная) | 0.1 | кВАр·ч
0x0041
55 | 0x0042 | Реакт.энергия 1 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0043
56 | 0x0044 | Реакт.энергия 2 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0045
57 | 0x0046 | Реакт.энергия 3 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0047
58 | 0x0048 | Реакт.энергия 4 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0049
За предыдущие сутки
59 | 0x004A | Активн.энергия (прямая) | 0.1 | кВт·ч
0x004B
60 | 0x004C | Активн.энергия (обратная) | 0.1 | кВт·ч
0x004D
61 | 0x004E | Реакт.энергия (прямая) | 0.1 | кВАр·ч
0x004F
62 | 0x0050 | Реакт.энергия (обратная) | 0.1 | кВАр·ч
0x0051
63 | 0x0052 | Реакт.энергия 1 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0053
64 | 0x0054 | Реакт.энергия 2 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0055
65 | 0x0056 | Реакт.энергия 3 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0057
66 | 0x0058 | Реакт.энергия 4 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0059
За текущий месяц
67 | 0x005A | Активн.энергия (прямая) | 0.1 | кВт·ч
0x005B
68 | 0x005C | Активн.энергия (обратная) | 0.1 | кВт·ч
0x005D
69 | 0x005E | Реакт.энергия (прямая) | 0.1 | кВАр·ч
0x005F
70 | 0x0060 | Реакт.энергия (обратная) | 0.1 | кВАр·ч
0x0061
71 | 0x0062 | Реакт.энергия 1 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0063
72 | 0x0064 | Реакт.энергия 2 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0065
73 | 0x0066 | Реакт.энергия 3 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0067
74 | 0x0068 | Реакт.энергия 4 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0069
За предыдущий месяц
75 | 0x006A | Активн.энергия (прямая) | 0.1 | кВт·ч
0x006B
76 | 0x006C | Активн.энергия (обратная) | 0.1 | кВт·ч
0x006D
77 | 0x006E | Реакт.энергия (прямая) | 0.1 | кВАр·ч
0x006F
78 | 0x0070 | Реакт.энергия (обратная) | 0.1 | кВАр·ч
0x0071
79 | 0x0072 | Реакт.энергия 1 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0073
80 | 0x0074 | Реакт.энергия 2 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0075
81 | 0x0076 | Реакт.энергия 3 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0077
82 | 0x0078 | Реакт.энергия 4 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0079
За текущий год
83 | 0x007A | Активн.энергия (прямая) | 0.1 | кВт·ч
0x007B
84 | 0x007C | Активн.энергия (обратная) | 0.1 | кВт·ч
0x007D
85 | 0x007E | Реакт.энергия (прямая) | 0.1 | кВАр·ч
0x007F
86 | 0x0080 | Реакт.энергия (обратная) | 0.1 | кВАр·ч
0x0081
87 | 0x0082 | Реакт.энергия 1 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0083
88 | 0x0084 | Реакт.энергия 2 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0085
89 | 0x0086 | Реакт.энергия 3 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0087
90 | 0x0088 | Реакт.энергия 4 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0089
За предыдущий год
91 | 0x008A | Активн.энергия (прямая) | 0.1 | кВт·ч
0x008B
92 | 0x008C | Активн.энергия (обратная) | 0.1 | кВт·ч
0x008D
93 | 0x008E | Реакт.энергия (прямая) | 0.1 | кВАр·ч
0x008F
94 | 0x0090 | Реакт.энергия (обратная) | 0.1 | кВАр·ч
0x0091
95 | 0x0092 | Реакт.энергия 1 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0093
96 | 0x0094 | Реакт.энергия 2 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0095
97 | 0x0096 | Реакт.энергия 3 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0097
98 | 0x0098 | Реакт.энергия 4 квадранта | 0.1 | кВАр·ч
0x0099
Note on D7: см. Таблица 2
Note on D8: см. Таблица 3
Note on D9: см. Таблица 1

## Пр.2 Остановы
Приложение 2. Протокол обмена данными MODBUS RTU "ЮНГ-Универсал" (продолжение)
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН
Таблица 1 |  | Таблица 2
Причины последнего останова |  | Причины мешающие запуску СУ (1)
0 | - | 0x0001 | Низкое напряжение
1 | Высокое входное напряжение | 0x0002 | Высокое напряжение
2 | Низкое входное напряжение | 0x0004 | Дисбаланс напряжения
3 | Дисбаланс напряжения | 0x0008 | Низкое сопротивление изоляции
4 | Перегруз двигателя по току(ЗП) | 0x0010 | Обратное вращение
5 | Недогруз(ЗСП) | 0x0020 | Неправильное чередование фаз
6 | Дисбаланс тока | 0x0040 | Открыт силовой отсек
7 | Низкое сопротивление изоляции | 0x0080 | Контактный манометр
8 | Открыт силовой отсек | 0x0100 | Минимальное значение Вход 1
9 | Контактный манометр | 0x0200 | Минимальное значение Вход 2
10 | МТЗ | 0x0400 | Минимальное значение Вход 3
11 | Отключение питания | 0x0800 | Минимальное значение Вход 4
12 | Стоп Оператор | 0x1000 | Минимальное значение Вход 5
13 | Программа(периодический режим) | 0x2000 | Минимальное значение Вход 6
14 | Дистанционный останов | 0x4000 | Минимальное значение Вход 7
15 | Высокая частота | 0x8000 | Минимальное значение Вход 8
16 | Низкая частота
17 | Авария системы охлаждения ПЧ | Таблица 3
18 | Высокая нагрузка на шток | Причины мешающие запуску СУ (2)
19 | Низкая нагрузка на шток | 0x0001 | Минимальное значение Вход 9
20 | Реперная точка | 0x0002 | Минимальное значение Вход 10
21 | Обрыв ремней | 0x0004 | Максимальное значение Вход 1
22 | Минимальное значение Вход 1 | 0x0008 | Максимальное значение Вход 2
23 | Минимальное значение Вход 2 | 0x0010 | Максимальное значение Вход 3
24 | Минимальное значение Вход 3 | 0x0020 | Максимальное значение Вход 4
25 | Минимальное значение Вход 4 | 0x0040 | Максимальное значение Вход 5
26 | Минимальное значение Вход 5 | 0x0080 | Максимальное значение Вход 6
27 | Минимальное значение Вход 6 | 0x0100 | Максимальное значение Вход 7
28 | Минимальное значение Вход 7 | 0x0200 | Максимальное значение Вход 8
29 | Минимальное значение Вход 8 | 0x0400 | Максимальное значение Вход 9
30 | Минимальное значение Вход 9 | 0x0800 | Максимальное значение Вход 10
31 | Минимальное значение Вход 10 | 0x1000
32 | Максимальное значение Вход 1 | 0x2000
33 | Максимальное значение Вход 2 | 0x4000
34 | Максимальное значение Вход 3 | 0x8000 | Другие причины мешающие запуску СУ
35 | Максимальное значение Вход 4
36 | Максимальное значение Вход 5 | Таблица 4
37 | Максимальное значение Вход 6 | Состояние СУ
38 | Максимальное значение Вход 7 | 0x0001 | 1 - "Работа" 0 - "Останов"
39 | Максимальное значение Вход 8 | 0x0002 | 1 - "Блок" 0 - ""
40 | Максимальное значение Вход 9 | 0x0004 | 1 - "Много АПВ" 0 - ""
41 | Максимальное значение Вход 10 | 0x0008 | 1 - "АПВ" 0 - ""
|  | 0x0010 | 1(0x0010)+1(0x0020)-"Переключатель Откл" 0(0x0010)+1(0x0020)-"Ручной режим" 1(0x0010)+0(0x0020)-"Автоматический режим"
0x0020
254 | Останов аппаратные защиты ПЧ
255 | Другие причины остановов | 0xFFC0 | Зарезервировано

## Пр.2 Управление
Приложение 2. Протокол обмена данными MODBUS RTU "ЮНГ-Универсал" (продолжение)
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН
Дистанционное управление СУ. Функция MODBUS (0x05)
| Команда | Адрес Modbus | Значение
1 | Пуск СУ | 0x0000 | 0xFF00
2 | Останов СУ | 0x0000 | 0x0000
Идентификационная информация СУ. Функция Modbus (0x2B)
| MEI Type | Read Dev Id code | Object Id
| 0x0E | 0x01 | 0x00
Пример запроса:
Address |  | 0x01
Function |  | 0x2B
MEI Type |  | 0x0E
Read Dev Id code |  | 0x01
Object Id |  | 0x00
CRC |  | 0x70
CRC |  | 0x77
Пример ответа:
Address |  | 0x01
Function |  | 0x2B
MEI Type |  | 0x0E
Read Dev Id Code |  | 0x01
Conformity Level |  | 0x01
More Follows |  | 0x00
Next Object Id |  | 0x00
Number Of Objects |  | 0x03
Object Id |  | 0x00
Object Length |  | 0x07
Object Value |  | "ELEKTON"
Object Id |  | 0x01
Object Length |  | 0x03
Object Value |  | "-04"
Object Id |  | 0x02
Object Length |  | 0x08
Object Value |  | "ver 4.07"
CRC |  | CRC
CRC |  | CRC

## Пр.2 Уставки
Приложение 2. Протокол обмена данными MODBUS RTU "ЮНГ-Универсал" (продолжение)
К ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ К СТАНЦИЯМ УПРАВЛЕНИЯ УЭЦН
Уставки. Функция MODBUS чтение(0x03), запись (0x06, 0x10).
№ п/п | Адрес Modbus(hex) | ПАРАМЕТРЫ СУ ЭЦН, ШГН | Вывод на экран | Единицы измерения | Минимальное значение | Максимальное значение | Примечание
1 | 0x0000 | Номинальное напряжение сети | 1 | В | 100 | 600
2 | 0x0001 | Высокое напряжение | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
3 | 0x0002 | Высокое напряжение, уставка | 1 | % | 0 | 150
4 | 0x0003 | Высокое напряжение, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
5 | 0x0004 | Высокое напряжение, пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
6 | 0x0005 | Низкое напряжение | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
7 | 0x0006 | Низкое напряжение, уставка | 1 | % | 0 | 100
8 | 0x0007 | Низкое напряжение, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
9 | 0x0008 | Низкое напряжение, пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
10 | 0x0009 | Дисбаланс напряжения | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
11 | 0x000A | Дисбаланс напряжения, уставка | 1 | % | 0 | 200
12 | 0x000B | Дисбаланс напряжения задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
13 | 0x000C | Дисбаланс напряжения пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
14 | 0x000D | Время АПВ защит по напряжению (Автозапуск) | 1 | сек | 1 | 59999
15 | 0x000E | Номинальный ток двигателя | 0.1 | А | 0.1 | 6553.5
16 | 0x000F | Номинальный коэффицент мощности | 0.01 |  | 0.00 | 1.00
17 | 0x0010 | Напряжение отпайки ТМПН | 1 | В | 380 | 65535
18 | 0x0011 | Перегруз(ЗП) | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
19 | 0x0012 | Перегруз, уставка | 1 | % | 0 | 150
20 | 0x0013 | Перегруз, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
21 | 0x0014 | Перегруз, пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
22 | 0x0015 | Перегруз, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 59999
23 | 0x0016 | Недогруз(ЗСП) | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
24 | 0x0017 | Недогруз, уставка | 1 | % | 0 | 100
25 | 0x0018 | Недогруз, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
26 | 0x0019 | Недогруз, пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
27 | 0x001A | Недогруз, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 59999
28 | 0x001B | Дисбаланс тока | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
29 | 0x001C | Дисбаланс тока, уставка | 1 | % | 0 | 100
30 | 0x001D | Дисбаланс тока, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
31 | 0x001E | Дисбаланс тока, пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
32 | 0x001F | Дисбаланс тока, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 59999
33 | 0x0020 | Сопротивление изоляции | string |  | 0 | 1 | 0-"Откл",1-"Вкл"
34 | 0x0021 | Сопротивление изоляции, уставка | 1 | кОм | 30 | 9999
35 | 0x0022 | Турбинное вращение | string |  | 0 | 1 | 0-"Откл",1-"Вкл"
36 | 0x0023 | Турбинное вращение, уставка | 1 | Гц | 1 | 80
37 | 0x0024 | Электрическая блокировка силового отсека | string |  | 0 | 1 | 0-"Откл",1-"Вкл"
38 | 0x0025 | Кол-во разрещённых АПВ после недогрузки | 1 |  | 1 | 1000
39 | 0x0026 | Кол-во разрещённых АПВ после перегрузки | 1 |  | 1 | 1000
40 | 0x0027 | Кол-во разрещённых АПВ после остальных защит | 1 |  | 1 | 1000
41 | 0x0028 | Периодический режим работы | string |  | 0 | 1 | 0-"Откл",1-"Вкл"
42 | 0x0029 | Время работы (периодический режим) | 1 | мин | 1 | 59999
43 | 0x002A | Время простоя (периодический режим) | 1 | мин | 1 | 59999
44 | 0x002B
45 | 0x002C | Режим работы ПЧ | string |  | 0 | 9 | 0-"Поддержание частоты", 1-"Поддержание тока ", 2-"Поддержание Вход 1", 3-"Поддержание Вход 2", 4-"Поддержание Вход 3", 5-"Поддержание Вход 4", 6-"Поддержание Вход 5", 7-"Поддержание Вход 6", 8-"Поддержание Вход 7", 9-"Поддержание Вход 8".
46 | 0x002D | Выходная частота ПЧ, уставка | 0.01 | Гц | 3.50 | 80.00
47 | 0x002E | Поддерживаемый ток двигателя, уставка | 0.1 | А | 0.1 | 1000.0
48 | 0x002F | Значение поддерживаемого параметра, уставка | 1 |  | -9999 | 9999
49 | 0x0030 | Время разгона ПЧ | 0.1 | сек | 0.1 | 600.0
50 | 0x0031 | Время торможения ПЧ | 0.1 | сек | 0.0 | 600.0
51 | 0x0032 | Темп изменения частоты | 0.01 | Гц/сек | 0.01 | 80.00
52 | 0x0033 | Минимальная частота | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
53 | 0x0034 | Минимальная частота, уставка | 0.01 | Гц | 3.50 | 80.00
54 | 0x0035 | Минимальная частота, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
55 | 0x0036 | Минимальная частота, пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
56 | 0x0037 | Минимальная частота, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 59999
57 | 0x0038 | Максимальная частота | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
58 | 0x0039 | Максимальная частота, уставка | 0.01 | Гц | 3.50 | 80.00
59 | 0x003A | Максимальная частота, задержка отключения | 1 | сек | 0 | 600
60 | 0x003B | Максимальная частота, пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
61 | 0x003C | Максимальная частота, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 59999
62 | 0x003D | Нагрузка на шток | string |  | 0 | 2 | 0-"Откл",1-"Блок",2-"АПВ"
63 | 0x003E | Нагрузка на шток минимальная, уставка | 1 | кгс | 0 | 59999
64 | 0x003F | Нагрузка на шток максимальная, уставка | 1 | кгс | 0 | 59999
65 | 0x0040 | Нагрузка на шток, задержка отключения | 0.1 | сек | 0.0 | 99.9
66 | 0x0041 | Нагрузка на шток, пусковое время | 1 | сек | 0 | 59999
67 | 0x0042 | Нагрузка на шток, задержка АПВ | 1 | мин | 1 | 59999
68 | 0x0043 | Номер месторождения | 1 |  | 0 | 65535
69 | 0x0044 | Номер куста | 1 |  | 0 | 65535
70 | 0x0045 | Номер скважины | 1 |  | 0 | 65535
71 | 0x0046 | Мощность двигателя | 0.1 | кВт | 0.0 | 6553.5
72 | 0x0047 | Производительность насоса | 1 | куб/сут | 0 | 65535
73 | 0x0048 | Напор насоса | 1 | м. | 0 | 65535
74 | 0x0049 | Глубина спуска | 1 | м. | 0 | 65535
75 | 0x004A | Диаметр НКТ | 1 | мм | 0 | 65535
76 | 0x004B | Дата (ст. - дата, мл. - месяц)
77 | 0x004C | Дата-время (ст. - год, мл. - часы)
78 | 0x004D | Время (ст. - минуты, мл. - секунды)
79 | 0x004E | Пароль | 1 |  | 0 | 65535
80 | 0x004F | Мастер пароль | 1 |  | 0 | 65535
81 | 0x0050
82 | 0x0051
83 | 0x0052
84 | 0x0053
85 | 0x0054