## П-08-1215ТМПН с прим (hidden)
ПРИЛОЖЕНИЕ №10.ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ
К МЕТОДИЧЕСКИМ УКАЗАНИЯМ КОМПАНИИ «ЕДИНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ НА УЭЦН, ШСНУ И ОЦЕНКА РАБОТЫ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ» № П1-01 СЦ-063 М-001
Трансформаторы - технические требования
№ | Исполнение повышающего трансформатора | ТР1 |  |  | ТР2 |  | Примечания
1 | Материал обмотки | алюминий |  |  | медь
2 | Вид охлаждения | маслонаполненные, герметичные
3 | Окружающая среда | 1) температура окружающей среды от минус 60 до плюс 40 град С; 2) относительная влажность воздуха 100 % при температуре плюс 25 град С; 3) окружающая среда должна быть не взрывоопасной, не содержащей агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металл
4 | Степень защиты от воздействия окружающей среды | не ниже IP33. Обозначение степени защиты – по ГОСТ 14254-96 |  |  |  |  | приведение в норму
5 | Напряжение сети | переменный ток напряжением 260-480 Вольт, диапазон рабочих частот от 35 до 70Гц; в диапазоне частот от 10 до 35Гц допускается работа не менее 300 секунд; в диапазоне частот от 10 до 70Гц соблюдается закон U/f=const |  |  |  |  | приведение в норму
6 | Дискретность отпаек трансформатора | не более 60 Вольт при уровне напряжения до 1800В, не более 100 Вольт при уровне напряжения 1800-2500В, не более 150 Вольт при уровне напряжения выше 2500В;
7 | Предельные отклонения основных технических характеристик | 1) Коэффициента трансформации ±1,0 %; |  |  |  |  | важные показатели влияющие на рост потерь в результате перенасыщения железа тр-ра, рост токов в цепи ПЭД и невозможность достижения планируемого (расчетного) режима работы ЭПУ - недостижение планируемой частоты или даже отказа.
2) Параметры холостого хода и короткого замыкания:
|  | Тип тр-ра | Потери холостого хода, Вт. | Ток холостого хода, % | Потери короткого замыкания, Вт. | Напряжение короткого замыкания, %
|  | 160 кВА | 480 | 2.0 | 2900 | 5.5
|  | 250 кВА | 650 | 1.9 | 4100 | 7.0
|  | 400 кВА | 900 | 1.8 | 6100 | 7.0
|  | 630 кВА | 1100 | 1.6 | 9400 | 7.0
|  | 1000 кВА | 1950 | 1.4 | 13000 | 7.0
3) Потери короткого замыкания +10%;
4) Потери ХХ и ток ХХ не более указанных значений;
5) Напряжение короткого замыкания +/- 7 %;
8 | Применяемый ряд мощностей | 100, 160, 250, 400, 630, 1000 кВА |  |  |  |  | Унификация парка применяемых трансформаторов
9 | Гарантийный срок | 3 года 6 месяцев с момента поставки, 3 года с момента ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | приведение в норму, многие производители уже заявили о повышении гарантийного срока.
10 | Срок службы | 25 лет
11 | Конструктивные особенности | 1) Вводы ВН и НН должны быть расположены на одной боковой стенке бака по длинной стороне корпуса.
2) Вводы ВН и НН должны быть закрыты защитным кожухом с отверстиями для ввода кабелей, которые должны быть со степенью защиты IP 33.
|  | 3) Конструкция вводов должна соответствовать стандарту DIN. Вводы ВН и НН должны быть снабжены контактными зажимами, рассчитанными на номинальные токи. |  |  |  |  | 3) Стандарт DIN - исключение проворота изолятора, снижение переходных сопротивлений на контактах.
|  | 4) Для уплотнения вводов ВН и НН должна применяться только силиконовая резина. |  |  |  |  | 4) Силиконовая резина - высокая стойкость к воздействию окружающей среды, надежность. Силиконовая резина сохраняет свои свойства при температуре -60 град С.
|  | 5) Конструкция переключателей ПБВ должна предусматривать фиксацию по положениям с характерным щелчком, исключающая промежуточное положение. |  |  |  |  | 5) Исключение случаев отказа оборудования.
|  | 6) Приводы переключателей должны быть выведены на крышку трансформатора и иметь защиту от несанкционированного переключения во время работы. |  |  |  |  | 6) Исключение случаев отказа оборудования.
|  | 7) Для уплотнения переключателей должна быть использована силиконовая резина. |  |  |  |  | 7) Силиконовая резина - высокая стойкость к воздействию окружающей среды, надежность. Силиконовая резина сохраняет свои свойства при температуре -60 град С.
8) Трансформатор должен быть снабжен маслоуказателем поплавкового типа, вентилем для слива масла, аварийным клапаном сброса давления.
9) С двух сторон бака трансформатора должены доступно располагаться узлы присоединения заземления. Заземление трансформатора должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007-0.
10) Корпус трансформатора должен быть герметичным без расширителя, иметь металлическую сварную конструкцию прямоугольной формы с гофрированными стенками, обеспечивающими компенсацию теплового расширения масла. Корпус изготавливается на салазках.
11) Конструкция бака должна предусматривать транспортировочные проушины для крепления трансформатора к кузову автомобиля с помощью растяжек.
|  | 12) Наружные поверхности трансформатора должны быть окрашены порошковым полимерным покрытием не темнее RAL 7032. |  |  | 12) Наружные и внутренние части бака трансформатора должны быть оцинкованы. |  | 12) Порошковое полимерное покрытие долговечно и менее подвержено воздействию окружающей среды. Светлый тон для снижения нагрева от солнечного излучения. 12) Цинковое покрытие для влажного климата.
|  | 13) Приводы переключателей ПБВ не должны располагаться на высоте более 1,4 м от уровня салазок. |  |  |  |  | 13) 1,4 м - на уровне груди (или вытянутой руки). Исключение ошибок и удобство при выполнении переключений.
|  | 14) Жесткость используемых метизов не должна быть ниже 8,8 единиц. |  |  |  |  | 14) Задается для исключения случаев "срыва" резьбы, ослабления ответственных соединений. Предотвращение течи масла. Повышение надежности и ремонтопригодности изделия.
|  | 15) Трансформатор должен быть полностью заполнен маслом. Наличие воздушной или азотной подушки не допускается. |  |  |  |  | 15) Отсутствие контакта масла с воздухом исключает его увлажнение и окисление. Отсутствует процесс снижения электрической прочности изоляции, повышается надежность трансформатора.
|  | 16) Металлическая несъемная защита гофробака. |  |  |  |  | 16) Защита от механических повреждений. Повышение прочности и надежности трансформатора.
12 | Конструкция должна соответствовать | 1) Правилам безопасности в нефтяной и газовой промышленности. 2) Правилам устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 3) Межотраслевым правилам по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок. 4) ПУЭ.
13 | Маркировка | Табличка из коррозионностойкого материала. На табличке указываются данные в соответствии с ГОСТ 11677-85. Дополнительно должны быть указаны уровень напряжения и тока по каждому положению переключателей.
14 | Паспорт | Должен быть оформлен отдельно на единицу оборудования, поставляется совместно с трансформатором в герметичной упаковке в доступном месте без распаковки тары.
15 | Документация | Поставщик обеспечивает конструкторской документацией, необходимой для эксплуатации: Технические условия; Схема электрическая принципиальная; Схема электрическая соединений. Техническое описание; Руководство по эксплуатации;
|  | Указания по заводов-изготовителей не должны содержать требований ужесточающих требования главы 1.8 ПУЭ, а именно: |  |  |  |  | Ужесточение требований при вводе электрооборудования в эксплуатацию инструмент снятия ответственности за некачественное оборудование - не позволяет эффективно проводить претензионную работу по отказавшему оборудованию.
1.8.16 ПУЭ - Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции) и пп. 11-14 главы 1.8.16 ПУЭ.
п. 13, 1.8.16 ПУЭ - Из герметизированных трансформаторов проба масла не отбирается
п. 13, 1.8.16 ПУЭ - У трансформаторов мощностью до 630 кВА проверку масла допускается производить только по пп.1 и 2 главы 1.8.16 ПУЭ (визуально).
п. 14, 1.8.16 ПУЭ - Испытание включением толчком на номинальное напряжение.
16 | Комплект поставки | 1) Паспорт; 2) Техническое описание и инструкция по эксплуатации; 3) Трансформатор в полной комплектации (кабельные зажимы по ВН и НН, уплотнения кабельных вводов); 4) ЗИП (по согласованию с ДО)

## Титульный лист
ПРИЛОЖЕНИЕ 10 К ЕДИНЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ ТРЕБОВАНИЯМ КОМПАНИИ № П1-01.05 М-0005 «ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЭЦН, ШСНУ, НКТ И ДРУГОМУ ОБОРУДОВАНИЮ ДЛЯ ДОБЫЧИ НЕФТИ» ВЕРСИЯ 6 ИЗМ. 3
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТРАНСФОРМАТОРАМ ТМПН

## ТМПН
Трансформаторы ТМПН - технические требования
№ п/п | Исполнение трансформатора ТМПН | ТМПН (стандартное исполнение) |  |  |  |  | ТМПН Э (энергоэффективное исполнение с расширенным диапазоном регулирования выходного напряжения)
1 | Материал обмотки | Алюминий (медь по дополнительному требованию ОГ)
2 | Назначение | Трансформаторы трехфазные, с естественной циркуляцией масла и воздуха, герметичные, предназначенные для питания погружных насосов для добычи нефти.
3 | Климатическое исполнение | УХЛ1 по ГОСТ 15150-69 1) температура воздуха при эксплуатации от -60 °С до +50 °С; 2) относительная влажность воздуха 100% при температуре +25 °С.
4 | Степень защиты от воздействия окружающей среды | Не ниже IP33. Обозначение степени защиты – по ГОСТ 14254-2015
5 | Напряжение | Номинальное напряжение стороны НН 380 В, номинальная частота 50 Гц, диапазон рабочих частот от 30 до 70 Гц; в диапазоне частот от 10 до 30 Гц допускается работа не менее 300 секунд, при этом для трансформаторов работающих на частоте ниже номинальной должен соблюдаться закон U/f=const, при работе на частоте выше номинальной должен соблюдаться закон U=const.
6 | Дискретность отпаек трансформатора | Не более 60 Вольт при уровне напряжения до 1800 В, не более 100 Вольт при уровне напряжения свыше 1800 В.
| Диапазон выходного напряжения трансформатора | В соответствии с заявкой, по структуре условного обозначения |  |  |  |  | Мощность тр-ра | Нижнее значение диапазона регулирования напряжения обмотки ВН, В |  | Верхнее значение диапазона регулирования напряжения обмотки ВН, В
[7 empty] | 100 кВА | 600 |  | 3400
[7 empty] | 160 кВА | 1400 |  | 3600
[7 empty] | 250 (300) кВА | 1800 |  | 4500
[7 empty] | 400 кВА | 1800 |  | 4500
[7 empty] | 630 кВА | 2500 |  | 4500
[7 empty] | 1000 кВА | 3000 |  | 5500
7 | Предельные отклонения основных технических характеристик | 1) Коэффициент трансформации ±1,0 %;
2) Параметры холостого хода и короткого замыкания:
|  | Мощность тр-ра | Потери ХХ, Вт | Ток ХХ, % | Потери КЗ, Вт | Напряжение КЗ (Uк), % | Мощность тр-ра | Потери ХХ, Вт | Ток ХХ, % | Потери КЗ, Вт | Напряжение КЗ (Uк), %
|  | 100 кВА | 350 | 2.0 | 2900 | 5.5 | 100 кВА | 280 | 2.0 | 1950 | 5.5
|  | 160 кВА | 410 | 2.0 | 3600 | 5.5 | 160 кВА | 430 | 2.0 | 2410 | 5.5
|  | 250 (300) кВА | 650 | 1.9 | 4100 | 7.0 | 250 (300) кВА | 630 | 1.9 | 3590 | 7.0
|  | 400 кВА | 900 | 1.8 | 6100 | 7.0 | 400 кВА | 810 | 1.8 | 5500 | 7.0
|  | 630 кВА | 1100 | 1.6 | 9400 | 7.0 | 630 кВА | 1030 | 1.6 | 6500 | 7.0
|  | 1000 кВА | 1950 | 1.4 | 13000 | 7.0 | 1000 кВА | 1400 | 1.4 | 10500 | 7.0
3) Потери короткого замыкания +10%;
4) Потери ХХ и ток ХХ не более указанных в п.2 значений;
5) Uк % не более указанных в п.2 значений;
8 | Гарантийный срок | 5 лет с момента поставки.
9 | Срок службы | 25 лет
10 | Конструктивные особенности | 1) Схема и группа соединения обмоток трансформаторов должны быть Yн/Yн-0 с обязательным выводом нулевого провода по рабочему напряжению.
2) Вводы ВН и НН должны быть расположены на одной боковой стенке бака по длинной стороне корпуса.
3) Вводы ВН и НН должны быть закрыты защитным кожухом с отверстиями для ввода кабелей, которые должны быть со степенью защиты IP 33. Диаметры отверстий для ввода токоведущих кабелей НН и ВН должны быть согласованы с ОГ перед поставкой и обеспечивать свободный проход кабеля сечением, соответствующим номинальной мощности трансформатора. В трансформаторах мощностью 250 кВА и более должно быть две точки крепления кабеля по вертикали.
4) Конструкция вводов должна соответствовать стандарту DIN 42530. Вводы ВН и НН должны быть снабжены контактными зажимами, рассчитанными на номинальные токи и обеспечивающие контактное соединение с жилами токоведущих кабелей без применения дополнительных наконечников.
5) Для уплотнения вводов ВН, НН и переключателей должна применяться только силиконовая резина.
6) Конструкция переключателей ПБВ должна предусматривать фиксацию по положениям с характерным щелчком, исключающая промежуточное положение.
7) Приводы переключателей должны быть выведены на крышку трансформатора и иметь защиту от несанкционированного переключения во время работы.
8) Трансформатор должен быть снабжен маслоуказателем поплавкового типа, аварийным клапаном сброса давления, вентилем для слива масла или пробкой с регулировкой потока.
9) С двух сторон бака трансформатора должны доступно располагаться узлы присоединения заземления. Заземление трансформатора должно быть выполнено в соответствии с требованиями ГОСТ 12.2.007.0-75. Использование маркировочной наклейки недопустимо.
10) Корпус трансформатора должен быть герметичным без расширителя, иметь металлическую сварную конструкцию прямоугольной формы с гофрированными стенками либо с радиаторным баком, обеспечивающими компенсацию теплового расширения масла и механическую прочность во время транспортирования, монтажа и эксплуатации. Корпус изготавливается на салазках.
11) Конструкция бака должна предусматривать транспортировочные проушины для крепления трансформатора к кузову автомобиля с помощью растяжек.
12) Наружные поверхности трансформатора должны быть окрашены порошковым полимерным покрытием не темнее RAL 7032.
13) Приводы переключателей ПБВ должны располагаться на высоте не более 1,5 м от уровня салазок.
14) Класс прочности используемых метизов не должен быть ниже 8,8 единиц.
11 | Конструкция должна соответствовать | 1) Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». 2) Правилам по охране труда при эксплуатации электроустановок, утвержденным приказом Минтруда России от 15.12.2020 № 903н 3) Правила устройства электроустановок. 4) Иметь окраску корпуса, фирменный знак и логотип ПАО «НК«Роснефть» в соответствии с Методическими указаниями Компании № П3-01.04 М-0004«Руководство по применению фирменного стиля ПАО «НК «Роснефть» в делопроизводстве» .
12 | Маркировка | Табличка из коррозионностойкого материала. На табличке указываются данные в соответствии с ГОСТ 11677-85. Дополнительно должны быть указаны уровень напряжения и тока по каждому положению переключателей. Не допускается крепление таблички на ребрах гофрированной стенки или на радиаторном баке.
13 | Паспорт | Должен быть оформлен отдельно на единицу оборудования, поставляется совместно с трансформатором в герметичной упаковке в доступном месте без распаковки тары. На лицевой стороне паспорта, дополнительно к заводскому обозначению, должно быть указано наименование оборудования в соответствие с Приложением 16 к настоящим Единым техническим требованиям.
14 | Документация | Поставщик обеспечивает конструкторской документацией на русском языке, необходимой для эксплуатации. В комплект должны входить: Технические условия; Схема электрическая принципиальная; Схема электрическая соединений. Техническое описание; Руководство по эксплуатации.
ТУ заводов-изготовителей не должны содержать требований, ужесточающих требования главы 1.8 ПУЭ, а именно: 1.8.16 ПУЭ - Маслонаполненные трансформаторы мощностью до 630 кВА испытываются по пп.1, 2 (только сопротивление изоляции) и пп. 11-14 главы 1.8.16 ПУЭ. п. 13, 1.8.16 ПУЭ - Из герметизированных трансформаторов проба масла не отбирается п. 13, 1.8.16 ПУЭ - У трансформаторов мощностью до 630 кВА проверку масла допускается производить только по пп.1 и 2 главы 1.8.16 ПУЭ (визуально). п. 14, 1.8.16 ПУЭ - Испытание включением толчком на номинальное напряжение. Должно быть оформлено Разрешение РОСТЕХНАДЗОРА на применение в нефтяной и газовой промышленности или Декларация соответствия требованиям технического регламента таможенного союза о безопасности машин и оборудования. Техническая документация предоставляется в электронном виде либо по электронной почте, либо на электронных носителях информации (CD или DVD дисках).
15 | Комплект поставки | 1) Паспорт; 2) Техническое описание и инструкция по эксплуатации; 3) Трансформатор в полной комплектации (кабельные зажимы по ВН и НН, уплотнения кабельных вводов); 4) ЗИП (по согласованию с ОГ); 5) Трансформатор должен быть упакован для защиты от механических повреждений при транспортировке. Способ крепления должен обеспечивать сохранность трансформаторов на время транспортировки до склада грузополучателя. Трансформаторы могут быть дополнительно упакованы, при наличии в условиях договора поставки соответствующих требований.