ПДО № 425-СС-2014 от 09.07.2014г.

Руководителю предприятия

Направляем Вам запрос на поставку датчиков давления для установки производства масел III группы.

| № п/п | Наименование материала | Заказная документация | Кол-во | ед. изм. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик изб.давления поз.PT8-2015A | 60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-24 | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 2 | Датчик изб.давления поз.PT8-2015B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 3 | Датчик изб.давления поз.PT8-2021 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 4 | Датчик изб.давления поз.PT8-2033 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 5 | Датчик изб.давления поз.PT8-2034 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 6 | Датчик изб.давления поз.PT8-2035 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 7 | Датчик изб.давления поз.PT8-2036 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 8 | Датчик изб.давления поз.PT8-2051 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 9 | Датчик изб.давления поз.PT8-2054 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 10 | Датчик изб.давления поз.PT8-2056 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 11 | Датчик изб.давления поз.PT8-2059 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 12 | Датчик изб.давления поз.PT8-2071 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 13 | Датчик изб.давления поз.PT8-2074 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 14 | Датчик изб.давления поз.PT8-2076 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 15 | Датчик изб.давления поз.PT8-2079 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 16 | Датчик изб.давления поз.PT8-2092 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 17 | Датчик изб.давления поз.PT8-2102 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 18 | Датчик изб.давления поз.PT8-2111 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 19 | Датчик изб.давления поз.PT8-2121 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 20 | Датчик изб.давления поз.PT8-2131 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 21 | Датчик изб.давления поз.PT8-2141 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 22 | Датчик изб.давления поз.PT8-2142 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 23 | Датчик изб.давления поз.PT8-2155 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 24 | Датчик изб.давления поз.PT8-2157 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 25 | Датчик изб.давления поз.PT8-2161 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 26 | Датчик изб.давления поз.PT8-2162 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 27 | Датчик изб.давления поз.PT8-2173A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 28 | Датчик изб.давления поз.PT8-2173B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 29 | Датчик изб.давления поз.PT8-2191 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 30 | Датчик изб.давления поз.PT8-2195 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 31 | Датчик изб.давления поз.PT8-2196 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 32 | Датчик изб.давления поз.PT8-2197 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 33 | Датчик изб.давления поз.PT8-2198 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 34 | Датчик изб.давления поз.PT8-2221A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 35 | Датчик изб.давления поз.PT8-2221B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 36 | Датчик изб.давления поз.PT8-2222A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 37 | Датчик изб.давления поз.PT8-2222B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 38 | Датчик изб.давления поз.PT8-2223A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 39 | Датчик изб.давления поз.PT8-2223B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 40 | Датчик изб.давления поз.PT8-2231 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 41 | Датчик изб.давления поз.PT8-2240 | 60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-24 | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 42 | Датчик изб.давления поз.PT8-2241 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 43 | Датчик изб.давления поз.PT8-2242 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 44 | Датчик изб.давления поз.PT8-2251 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 45 | Датчик изб.давления поз.PT8-2508 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 46 | Датчик изб.давления поз.PT8-2509 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 47 | Датчик изб.давления поз.PT8-2510 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 48 | Датчик изб.давления поз.PT8-2511 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 49 | Датчик изб.давления поз.PT8-2512 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 50 | Датчик изб.давления поз.PT8-2515 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 51 | Датчик изб.давления поз.PT8-2516 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 52 | Датчик изб.давления поз.PT9-2291A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 53 | Датчик изб.давления поз.PT9-2291B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 54 | Датчик изб.давления поз.PT9-2292A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 55 | Датчик изб.давления поз.PT9-2292B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 56 | Датчик изб.давления поз.PT9-2293A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 57 | Датчик изб.давления поз.PT9-2293B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 58 | Датчик изб.давления поз.PT9-2294A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 59 | Датчик изб.давления поз.PT9-2294B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 60 | Датчик изб.давления поз.PT9-2295 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 61 | Датчик изб.давления поз.PT9-2296A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 62 | Датчик изб.давления поз.PT9-2296B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 63 | Датчик изб.давления поз.PT9-2297A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 64 | Датчик изб.давления поз.PT9-2297B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 65 | Датчик изб.давления поз.PT9-2300A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 66 | Датчик изб.давления поз.PT9-2300B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 67 | Датчик изб.давления поз.PT9-2301A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 68 | Датчик изб.давления поз.PT9-2301B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 69 | Датчик изб.давления поз.PT9-2302A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 70 | Датчик изб.давления поз.PT9-2302B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 71 | Датчик изб.давления поз.PT9-2303A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 72 | Датчик изб.давления поз.PT9-2303B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 73 | Датчик изб.давления поз.PT9-2304A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 74 | Датчик изб.давления поз.PT9-2304B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 75 | Датчик изб.давления поз.PT9-2305A |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 76 | Датчик изб.давления поз.PT9-2305B |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 77 | Датчик изб.давления поз.PT9-2311 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 78 | Датчик изб.давления поз.PT9-2321 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 79 | Датчик изб.давления поз.PT9-2322 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 80 | Датчик изб.давления поз.PT9-2391 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 81 | Датчик изб.давления поз.PT9-2548 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 82 | Датчик изб.давления поз.PT9-2549 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 83 | Датчик изб.давления поз.PT9-2550 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 84 | Датчик изб.давления поз.PT9-2551 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 85 | Датчик изб.давления поз.PT9-2552 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 86 | Датчик изб.давления поз.PT9-2553 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 87 | Датчик изб.давления поз.PT9-2556 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 88 | Датчик изб.давления поз.PT9-2557 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 89 | Датчик изб.давления поз.PT9-2558 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 90 | Датчик изб.давления поз.PT9-2559 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 91 | Датчик изб.давления поз.PT9-2572 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |
| 92 | Датчик изб.давления поз.PT9-2587 |  | 1 | ШТ | 01.05.2015 |

К рассмотрению принимаются технико-коммерческие предложения, поступившие до 28.07.2014г. включительно в Тендерный комитет на  e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru.

Технико-коммерческие предложения необходимо направить в отсканированном виде. Все документы должны  быть скреплены  подписью уполномоченного  лица и круглой печатью юридического лица.

Технико-коммерческие предложения, поступившие позднее  28.07.2014г., рассмотрению не подлежат.

В технико-коммерческом предложении необходимо подтвердить требуемый  срок поставки товара на склад Покупателя в г. Ярославле, указать стоимость единицы товара в рублях РФ без НДС, включая дополнительное оборудование и принадлежности, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя (ОАО «Славнефть-ЯНОС») в г. Ярославле.

  - При подаче технического предложения поставщик обязан представить скан-копию действующего документа (сертификат, письмо) об авторизации, выданного заводом-изготовителем или его официальным дистрибьютором (дилером) в Российской Федерации. Данный документ должен определять права на поставку и сервисное обслуживание с сохранением всех гарантийных, постгарантийных обязательств, технического сопровождения продукции и наличие всей разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством.

  - При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить электронные копии всех разрешительных документов на приборы и комплектующие (вентильные блоки, фитинги, кабельные вводы и т.д.).

  - Требуемые по заказной документации сертфикаты соответствия европейским или иным стандартам должны быть документально подтвержены скан-копиями документов.

  - В комплекте с офертой Поставщик обязан предоставить утвержденный референс-лист предлагаемого оборудования и услуг за последние 5 лет (не менее). Требования к референс-листу: наименование Заказчика, дата поставки и дата начала эксплуатации (при возможности), перечень поставленного оборудования.

Требования к Товару:

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2014 года.

- Датчики давления изготавливаются и поставляются в соответствии с 60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-24.

- Преобразователи давления поставляются комплектно с вентильными блоками (трех или пятивентильный), на вентильных блоках должны быть предусмотрены дренажные отверстия с заглушками в нижней части блока), фитингами для подключения импульсных линий и герметичными кабельными вводами из никелированной латуни. Вентильные блоки и фитинги должны быть производства «Parker» или «Swagelok».

Материал частей датчика, контактирующих с рабочей средой, – нержавеющая сталь, материал мембраны – нержавеющая сталь или хастелой.

4.   В комплект каждого преобразователя должен входить технический паспорт и свидетельство о первичной поверке. Датчики (выходной сигнал и дисплей) должны быть  настроены на шкалу в соответствии с опросным листом и иметь сертификат о первичной поверке.

4.1  Приборы должны иметь сертификат функциональной безопасности не ниже SIL2.

4.2  Приборы должны иметь русифицированный дисплей и меню.

4.3  Назначенный срок службы прибора не менее 10лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

4.4  Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-100Гц)

5.   Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами (никелированная латунь) для бронированного кабеля

6.  Точность измерения не хуже 0.075%. Глубина перестройки не менее 100:1 с сохранением заявленной точности.

7.  Предлагаемая измерительная ячейка должна обеспечивать возможность измерения давления (диф. давления) с 50% запасом по отношению к верхнему значению предела измерения.

8.  Датчик должен иметь функцию непрерывной диагностики работы измерительной ячейки и блока электроники.

Если измеряемая среда содержит водород или водород-содержащий газ, мембрана преобразователя должна иметь защиту от проникновения атомов водорода.

9.  Товар поставляется вместе с габаритными чертежами для привязки в монтажной части проекта

10. В подаваемой оферте Поставщик обязан расшифровать каждый символ в заказном коде оборудования, включая аксессуары.

11. Преобразователи давления должны поставляться настроенными в соответствии с ОЛ и поверенными, со свидетельством о первичной поверке.

12. Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный не ранее 2014 года, не бывший в эксплуатации.

13. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также документы на Товар, предусмотренные действующим законодательством.

14. Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки;

15. Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль;

16. Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения Товара.

17. В оферте необходимо указать полный код заказа оборудования и комплектующих, страну производства, заявленный срок службы и срок гарантии.

В цену товара необходимо включить:

- маркировку, консервацию, упаковку, обеспечивающую сохранность Товара при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировке Товара;

- организацию и проведение всех мероприятий, предусмотренных действующим законодательством РФ для получения документов, подтверждающие соответствие Товара требованиям Технических регламентов, действующих на территории РФ на момент отгрузки Товара, включая сертификаты соответствия Товара Техническому регламенту «О безопасности машин и оборудования», сертификаты соответствия Товара требованиям Технического регламента ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», обоснование безопасности Товара, свидетельства об утверждении типа измерения за счет средств Поставщика и предоставление нотариально заверенных копий указанных документов комплектно с Товаром;

- погрузку Товара в транспортное средство, транспортные и страховые расходы по доставке Товара на склад Покупателя в г. Ярославле (в случае доставки транспортом Поставщика или Перевозчика).

стоимость оформления необходимой документации, доставку Товара и документации на Товар Покупателю (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), находящегося по адресу: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

Условия оплаты товара:

Покупатель  оплачивает 100% стоимости  товара  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения Покупателем, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с товаром всех необходимых принадлежностей на товар, а также относящихся к нему документов, на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, ТТН.

Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Покупатель не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах при любом способе выбора Контрагента является наличие статуса «Рекомендован» в действующее базе БДКП или обязательное прохождение проверки на стоп-критерии в установленном порядке.

Информацию о проводимых закупках можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: http//www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend

По вопросам технического характера обращаться:

Румянцева Елена Юрьевна, телефон (4852)-49-85-98, факс (4852)-47-29-00,

e-mail RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Сулейманова Ольга Дмитриевна, телефон (4852) 49-91-44, факс (4852) 49-89-38,

e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru

Приложение:

- 60257(36)-28/1-АТХ-04-102-ОЛ-24

Исп. Румянцева Е.Ю. т. 4852 49-85-98

E-mail: RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru