№ 427-СС-2014 от 09.07.2014г.

Руководителю предприятия

Направляем Вам запрос на поставку измерителей уровня типа радар с волноводом для установок ЛЧ-24/7 и КМ:

| № п/п | Наименование материала | Заказная документация | Кол-во | ед. изм. | Срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровнемер радарный с волноводом поз.LRCA88 | 18417-20/2-АТХ-ОЛ-18 | 1 | ШТ | 15.01.2015 |
| 2 | Уровнемер радарный с волноводом поз.LRSA88A-1 | 18417-20/2-АТХ-ОЛ-18 | 1 | ШТ | 15.01.2015 |
| 3 | Уровнемер радарный с волноводом поз.LRCA94 | 18417-20/2-АТХ-ОЛ-18 | 1 | ШТ | 15.01.2015 |
| 4 | Уровнемер радарный с волноводом поз.LR94-1 | 18417-20/2-АТХ-ОЛ-18 | 1 | ШТ | 15.01.2015 |
| 5 | Уровнемер радарный с волноводом поз.LRCA4-659 | 18468-30-АТХ-ОЛ-18 | 1 | КМП | 01.02.2015 |

К рассмотрению принимаются технико-коммерческие предложения, поступившие до 23.07.2014г. включительно в Тендерный комитет на e-mail: tender@yanos.slavneft.ru. Технико-коммерческие предложения необходимо направить в отсканированном виде. Все документы должны быть скреплены подписью уполномоченного лица и круглой печатью юридического лица.

Технико-коммерческие предложения, поступившие позднее  23.07.2014г., рассмотрению не подлежат.

В технико-коммерческом предложении необходимо подтвердить требуемый  срок поставки товара на склад Покупателя в г. Ярославле, указать стоимость единицы товара в рублях РФ без НДС, включая дополнительное оборудование и принадлежности, транспортные расходы по доставке товара на склад Покупателя (ОАО «Славнефть-ЯНОС») в г. Ярославле.

При подаче технического предложения поставщик обязан представить скан-копию действующего документа (сертификат, письмо) об авторизации, выданного заводом-изготовителем или его официальным дистрибьютором (дилером) в Российской Федерации. Данный документ должен определять права на поставку и сервисное обслуживание с сохранением всех гарантийных, постгарантийных обязательств, технического сопровождения продукции и наличие всей разрешительной документации в соответствии с действующим законодательством.

При подаче технического предложения поставщик обязан предоставить электронные копии всех разрешительных документов на приборы и комплектующие (вентильные блоки, фитинги, кабельные вводы и т.д.).

Требования к Товару:

- Уровнемеры изготавливаются и поставляются в соответствии с 18417-20/2-АТХ-ОЛ-18,

18468-30-АТХ-ОЛ-18

- Прибор должен иметь функцию непрерывной самодиагностики блока электроники.

- Все предлагаемые уровнемеры должны быть рассчитаны на температуру пара +200С (режим пропарки).

- Кабельные вводы должны быть из никелированной латуни.

Если кабельные вводы предназначены для бронированного кабеля, то они должны быть предназначены для любого типа  брони.

- Уровнемеры  поставляется комплектно с ответными фланцами, прокладками, крепежом.

- Ответные фланцы из стали 20 (Ст.20), 12Х18Н10Т (для нерж.) изготавливаются из поковок IV группы (ГОСТ 8479-70, ГОСТ 25054-81) и штамповок по ГОСТ 12821-80, ГОСТ 12816-80, уплотнительная поверхность фланцев по ГОСТ 12815-80.

- В сертификатах качества на фланцы необходимо указывать ГОСТ на фланцы, марку стали с указанием ГОСТа, химического состава, механических свойств, сведения из сертификата завода-изготовителя поковки, в том числе группу и категорию прочности, номер плавки, режим термообработки.

- Товар поставляется вместе с габаритными чертежами для привязки в монтажной части проекта.

- В подаваемой оферте Поставщик обязан расшифровать каждый символ в заказном коде оборудования, включая аксессуары.

- Для работы в системе ПАЗ (символ S в обозначении тега) уровнемеры должны иметь сертификат функциональной безопасности не ниже SIL2.

- Уровнемеры должны иметь документально подтвержденную устойчивость к промышленной вибрации (20-100Гц).

- Для обеспечения надежности измерений уровнемеры должны иметь возможность работы по двум методам: метод измерения времени прохождения сигнала до поверхности продукта и обратно (основной метод), метод анализа смещения сигнала от конца зонда (вспомогательный метод, применяется при потере сигнала (или нестабильный сигнал) от поверхности измеряемой среды). В уровнемере должна быть предусмотрена возможность автоматического переключения с одного метода на другой.

- Уровнемеры должны поставляться настроенными в соответствии с ОЛ и поверенными, со свидетельством о первичной поверке.

- Поставщик обязуется поставить Товар, изготовленный не ранее 2014 года, не бывший в эксплуатации.

- Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также документы на Товар, предусмотренные действующим законодательством.

- Гарантийный срок на эксплуатацию Товара составляет 12 (двенадцать) месяцев от даты ввода Товара в эксплуатацию, но не более 18 (восемнадцати) месяцев с даты поставки;

- Товар поставляется на условиях DDP г. Ярославль;

- Поставщик обязан указать в оферте изготовителя и страну происхождения Товара, полный код заказа (с расшифровкой) оборудования и комплектующих и комплектующих. Товар  и  комплектующие (электронные платы, корпуса приборов и т.п.) не должны быть произведены в Китае. В оферте Поставщик обязан сделать примечание о том, что товар и его комплектующие не изготовлены в Китае.

- Поставщик в оферте обязан указать назначенный срок службы товара в соответствии с условиями эксплуатации по ГОСТ 27.002-89 «Надежность в технике. Основные понятия, термины и определения». Назначенный срок службы должен составлять не менее 10 лет. В комплекте с офертой Поставщик предоставляет электронные копии действующих на момент поставки разрешительных документов на товар и его комплектующие (Свидетельство (сертификат об утверждении типа СИ, Разрешение ФСЭТАН на применение, сертификат соответствия ГОСТ Р с Ех-приложениями, сертификат ТРТС, методика поверки). Также по требованию Заказчика должны быть предоставлены электронные версии технической документации на предлагаемое оборудование на русском языке. В комплект поставки должен входить технический паспорт  и свидетельство о первичной поверке.

В оферте необходимо указать срок гарантии на предлагаемое оборудование.

При оформлении оферты, предлагаемое оборудование должно следовать в оферте том же порядке, что и в опросном листе.

В цену товара необходимо включить: стоимость оформления необходимой документации, поверку, доставку Товара и документации на Товар Покупателю (ОАО «Славнефть-ЯНОС»), находящегося по адресу: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77.

Условия оплаты товара:

Покупатель  оплачивает 100% стоимости  товара  в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с момента его получения Покупателем, при условии надлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств, включая получение Покупателем вместе с товаром всех необходимых принадлежностей на товар, а также относящихся к нему документов, на основании оригинальных экземпляров счетов-фактур, товарных накладных, ТТН.

Настоящее предложение, ни при каких обстоятельствах, не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, Покупатель не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах при любом способе выбора Контрагента является наличие статуса «Рекомендован» в действующее базе БДКП или обязательное прохождение проверки на стоп-критерии в установленном порядке.

Более подробную информацию можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop

Информацию о проводимых закупках можно найти на сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: http//www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend

По вопросам технического характера обращаться:

Румянцева Елена Юрьевна, телефон (4852) 49-85-98, факс (4852) 47-29-00

e-mail: RumyantsevaEU@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Зимина Надежда Владимировна, телефон (4852)-49-82-64, факс (4852)-49-93-02, e-mail ZiminaNV@yanos.slavneft.ru.

Приложение:

- 18417-20/2-АТХ-ОЛ-18,

- 18468-30-АТХ-ОЛ-18