Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № __37___________

«_13_» ___03_______ 2017 г.

№    77-СС-2017 от «_13_» _03_ 2017 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку  датчиков давления для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов), предложившего (их) наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2) (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки и проч.).

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты.

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Подача участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2). Существенные условия (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (форма 3).

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты контрагент, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а контрагент обязуется уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае наличия разногласий с условиями проекта договора (форма 3) в составе технической части оферты необходимо направить протокол разногласий, подписанный уполномоченным лицом участника закупки.

Если по каким-либо причинам контрагент откажется (уклонится) от подписания договора на предложенных нами в оферте      -СС-2017 от ___________ 2017 г. условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», контрагент обязуется безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы Оферты. Контрагент признает, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а контрагент обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, контрагент обязуется исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в Общество позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

- В ходе коммерческой оценки оферт Обществом вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- При повышении привлекательности оферты не допускается ухудшение ранее поданной оферты, в том числе по отдельным позициям оферты (в том числе смет). Общество оставляет за собой право не рассматривать оферты, не удовлетворяющие указанному требованию; при этом действующей будет считаться последняя из поданных участником закупки коммерческая часть оферты.

- Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 5 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «31» июля 2017 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

1. Конверт («техническая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанный проект договора с приложениями (при отсутствии разногласий), проект договора с приложениями и протокол разногласий (в случае наличия разногласий) без указания информации о стоимости по Форме 3 или контракт;

- техническое предложение (форма 6т, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки), разрешительная документация изготовителя оборудования, заполненные в соответствии с требованиями к предмету закупки (см. форму 2);

- техническое предложение по стандарту производителя / поставщика с указанием полного кода заказа и расшифровкой каждого символа;

- перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- референс-лист по наличию опыта изготовления, поставки и положительной эксплуатации предлагаемого оборудования в течение 3 последних лет на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ;

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки на склад Покупателя. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

- копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- комплект документов в соответствии с разделами «Общие требования к предмету закупки» и «Основные требования к Контрагенту».

2. Конверт («коммерческая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанное Участником Приложение к договору поставки с указанием цен по Форме 6к или контракт.

- опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях, долларах США, евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № <номер ПДО> от <дата ПДО>».

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Начало приема оферт – 13.03. 2017 года.

Окончание приема оферт – 15:00 (мск) 27.03. 2017 года.

Срок для определения победителя – до «01» июля 2017 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «_22_» ____03____________ 2017 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Беляев Александр Леонидович, телефон (4852) 49-80-48, факс (4852) 40-75-71, e-mail: BelyaevAL@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

_Шабалкина Ольга Евгеньевна_ телефон (4852) _49-89-86_

_tender@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «Славнефть-ЯНОС» на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Контрагент может признан победителем тендера, только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявляемых ему последним, не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «Славнефть-ЯНОС» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Контрагент может быть признан победителем тендера, только если на дату принятия решения о признании победителем он не имеет со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных ему последним, не позднее даты публикации ПДО (с приложениями) на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС».

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «Славнефть-ЯНОС», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № ______ от   _________ 2016 года.

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на 5 л. в 1 экз.;

2. Требования к предмету оферты на 13 л. в 1 экз.;

3. Проект договора на 13 л. в 1 экз.;

4. Извещение о согласии сделать оферту на 1 л. в 1 экз.;

5. Предложение о заключении договора на 1 л. в 1 экз.;

6т. Форма «Техническое предложение» на 4 л. в 1 экз.;

6к. Форма «Коммерческое предложение» на 4 л. в 1 экз.;

7. Форма «Перечень аффилированных организаций» на 1 л. в 1 экз.;

8. Референс-лист 1 л. в 1 экз.;

9. Проект контракта на 30 л. в 1 экз.;

10. Заказная документация на 161 л. в 1 экз.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________   Д.Ю. Уржумов

подпись		    Ф.И.О.

Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: датчики давления для технологических объектов ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: январь 2018 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот 1

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Лот 1 | Датчик изб.давления поз.PR 2015 | 18381-90-АТХ.С | Шт | 1 |
| 1 | Преобразователь изб.давл.поз.PRA 214 | 18355-34/4-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 2 | Преобразователь изб.давл.поз.PRCA 202 | 18355-34/4-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 3 | Преобразователь изб.давл.поз.PRCSA 201 | 18355-34/4-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 4 | Преобразователь избыточного давления | 18355-34/4-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 5 | Преобразователь изб.давления поз.PT 1 | 21/452к-26-АТХ | ШТ | 1 |
| 6 | Датчик изб.давления поз.PRA5-2035 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 7 | Датчик изб.давления поз.PRC2-2141 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 8 | Датчик изб.давления поз.PRC2-2149 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 9 | Датчик изб.давления поз.PRC2-2155 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 10 | Датчик изб.давления поз.PRC2-2156 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 11 | Датчик изб.давления поз.PRC5-2010 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 12 | Датчик изб.давления поз.PRC5-2016 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 13 | Датчик изб.давления поз.PRC5-2022 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 14 | Датчик изб.давления поз.PRC5-2034 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 15 | Датчик изб.давления поз.PRC6-2002 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 16 | Датчик изб.давления поз.PRC6-2021 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 17 | Датчик изб.давления поз.PRC7-2026 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 18 | Датчик изб.давления поз.PRC7-2028 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 19 | Датчик изб.давления поз.PRCA2-2020 | 18708-30-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 20 | Датчик изб.давления поз.PRCA5-2042 | 18708-30-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 21 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2142-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 22 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2142-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 23 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2143-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 24 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2143-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 25 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2144-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 26 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2144-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 27 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2145-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 28 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2145-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 29 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2146-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 30 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2146-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 31 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2147 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 32 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2148 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 33 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2150-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 34 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2150-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 35 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2151-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 36 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2151-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 37 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2152-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 38 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2152-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 39 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2153-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 40 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2153-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 41 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2154-1 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 42 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2154-2 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 43 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2157 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 44 | Датчик изб.давления поз.PRSA2-2158 | 18475-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 45 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2009-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 46 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2009-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 47 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2011-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 48 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2011-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 49 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2012-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 50 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2012-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 51 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2013-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 52 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2013-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 53 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2014-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 54 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2014-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 55 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2015-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 56 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2015-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 57 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2017-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 58 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2017-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 59 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2018-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 60 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2018-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 61 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2019-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 62 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2019-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 63 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2020-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 64 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2020-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 65 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2021-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 66 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2021-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 67 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2023-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 68 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2023-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 69 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2024-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 70 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2024-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 71 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2025-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 72 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2025-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 73 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2026-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 74 | Датчик изб.давления поз.PRSA5-2026-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 75 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2001-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 76 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2001-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 77 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2003-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 78 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2003-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 79 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2004-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 80 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2004-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 81 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2005-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 82 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2005-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 83 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2006-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 84 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2006-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 85 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2007-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 86 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2007-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 87 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2009-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 88 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2009-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 89 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2010-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 90 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2010-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 91 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2011-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 92 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2011-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 93 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2012-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 94 | Датчик изб.давления поз.PRSA6-2012-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 95 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2001-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 96 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2001-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 97 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2027-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 98 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2027-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 99 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2029-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 100 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2029-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 101 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2030-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 102 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2030-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 103 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2031-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 104 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2031-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 105 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2032-1 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 106 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2032-2 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 107 | Датчик изб.давления поз.PRSA7-2033 | 18479-30-АТХ.С1 | ШТ | 1 |
| 108 | Датчик изб.давления поз.PIR 1-203 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 109 | Датчик изб.давления поз.PIR 1-210 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 110 | Датчик изб.давления поз.PIR 1-211 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 111 | Датчик изб.давления поз.PIR 1-212 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 112 | Датчик изб.давления поз.PIRSA 1-202 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 113 | Датчик изб.давления поз.PIRSA 1-213 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 114 | Датчик изб.давления поз.PIRSA 1-217 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 115 | Датчик изб.давления поз.PR 1-205 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 116 | Датчик изб.давления поз.PR 1-208 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 117 | Датчик изб.давления поз.PRC 1-204 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 118 | Датчик изб.давления поз.PRCA 1-214 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 119 | Датчик изб.давления поз.PRCA 1-215 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 120 | Датчик изб.давления поз.PRSA 1-214A | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 121 | Датчик изб.давления поз.PRSA 1-215A | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 122 | Датчик изб.давления поз.PRSA1-216 | 17999/3-28-АТХ.С | ШТ | 2 |
| 123 | Преобразователь избыточного давления | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 4 |
| 124 | Датчик изб.давления поз.PR 5-39 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 125 | Датчик изб.давления поз.PR 7-18 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 126 | Датчик изб.давления поз.PRC 5-29 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 127 | Датчик изб.давления поз.PR 2015 | 18381-90-АТХ.С | ШТ | 1 |

Заказная документация по п.п. 1-39:

18381-90-АТХ.С

18355-34/4-АТХ.С

21/452к-26-АТХ

18479-30-АТХ.С1

18475-30-АТХ.С1

18708-30-АТХ.С

17999/3-211/1-АТХ.С

18827-30-АТХ.СО

Лот 2

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Датчик диф.давл. поз.PDIRA 1-207 | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 2 | Преобразователь диф. давления | 17999/3-211/1-АТХ.С | ШТ | 1 |
| 3 | Датчик диф.давл-расх. поз.FR 5-73 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 4 | Датчик диф.давл-расх. поз.FR 5-77 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 5 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 5-66 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 6 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 5-67 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 7 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 5-68 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 8 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 5-72-2 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 9 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 5-72-3 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 10 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 6-66 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 11 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 6-67 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 12 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 7-41 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 13 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 7-42 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 14 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 7-43 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 15 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 7-45 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 16 | Датчик диф.давл-расх. поз.FRC 7-46 | 18827-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 17 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-145 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 18 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-146 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 19 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-322 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 20 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-323 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 21 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-324 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 22 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-325 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 23 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-326 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 24 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-327 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 25 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-328 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 26 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-329 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 27 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-350 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 28 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-351 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 29 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-352 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 30 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-353 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 31 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-354 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 32 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-355 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 33 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-356 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 34 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-357 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 35 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-358 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 36 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-359 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 37 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-361 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 38 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-363 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 39 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-364 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 40 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-365 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 41 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-366 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 42 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-367 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 43 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-631 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 44 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FR 4-837 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 45 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 1-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 46 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 10-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 47 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 11-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 48 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 12-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 49 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 13-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 50 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 2-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 51 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 3-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 52 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 3-51 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 53 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 4-108 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 54 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 4-150 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 55 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 4-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 56 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 4-619 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 57 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 6-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 58 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 7-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 59 | Преобр.диф.давл-расх. поз.FRC 8-2G | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 60 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LR 4-674 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 61 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LR 4-675 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 62 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LR 4-676 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 63 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-390 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 64 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-410 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 65 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-411 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 66 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-412 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 67 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-413 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 68 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-414 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 69 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-415 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 70 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-416 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 71 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-417 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 72 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-418 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 73 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-419 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 74 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-420 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 75 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-421 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 76 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-422 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 77 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-423 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 78 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-424 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |
| 79 | Преобр.диф.давл.с разд.диафр п.LRA 4-425 | 18910-30-АТХ.СО | ШТ | 1 |

Заказная документация по п.п. 1-23:

17999/3-211/1-АТХ.С

18827-30-АТХ.СО

18910-30-АТХ.СО

Общие требования к предмету закупки.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Соответствие заказной документации (ЗТП и ОЛ, спецификации). | ТП | Да/нет | Соответствие предоставленного ТП заказной документации |
|  | Подтверждение производителем назначенного срока службы оборудования не менее 15 лет и межповерочного интервала не менее 4 лет. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Подтверждение требований Заказчика |

3. Основные требования к Контрагенту.

Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Предоставление сведений об авторизации на поставку, техническое сопровождение продукции на территории РФ | Сертификат (письмо), адресованный Контрагенту и выданный Производителем (для оборудования, произведенного в РФ) или официальным представителем Производителя в РФ (для импортного оборудования). | Да/нет | Подтверждение требований Заказчика |
|  | Предоставление сведений об аккредитованных сервисных центрах (сервисных службах, отделах, специалистах) на территории РФ, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание предлагаемого Товара, техническое сопровождения предлагаемого оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Производителя или официального представителя в РФ. | Да/нет | Подтверждение требований Заказчика |
|  | <Опыт эксплуатации> |  |  |  |
|  | а) Участник закупки, являющийся производителем, должен: - обладать опытом изготовления товара по предмету закупки в течение последних 3 лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; б) Участник закупки (Торговый дом, Дилер и пр.), не являющийся производителем должен обладать опытом поставки товара аналогичного (но, не ограничиваясь) предмету закупки в течение последних 3-ти лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. При этом, требования к опыту изготовления товара, предъявляемые к Производителю, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к Производителю. | а) Референс-лист производителя (за последние 3 года) по опыту изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупочной процедуры, с разбивкой по годам за подписью руководителя, заверенный оригинальной печатью участника закупки, б) - Референс-лист, (за последние 3 лет) по опыту поставки товара аналогичного (но, не ограничиваясь) предмету закупки, с разбивкой по годам за подписью руководителя, заверенный оригинальной печатью участника закупки - Референс лист производителя (за последние 3 года) по опыту изготовления (поставки) товара аналогичного предмету закупочной процедуры, с разбивкой по годам за подписью руководителя, заверенный оригинальной печатью. | Да/нет | Подтверждение требований Заказчика |
|  | < Условия выполнения поставки товаров > |  |  |  |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) Гарантийного срока на Товар 36 месяцев с даты поставки или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Подтверждение требований Заказчика |

4. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	                 ___________________   Д.Ю. Уржумов

подпись			Ф.И.О.

Приложение 1

3.2 Общие требования к КИП

3.2.1 Средства измерений должны иметь нормированные значения основной и дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающей среды, характеристик питания и т.п.

3.2.2 Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1).

3.2.3 Приборы должны иметь дисплей с возможностью выбора русского и английского

(только импортные приборы) меню. Дисплей должен обеспечивать возможность просмотра измеренной и диагностической информации, а также возможность полнофункциональной настройки средства КИП и А.

3.2.4 В приборе должна быть предусмотрена самодиагностика всех его узлов согласно рекомендациям Namur NE107.

3.2.5 Назначенный срок службы прибора не менее 10лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

3.2.6 Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-200Гц) и иметь документальное подтверждение

3.2.7 Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

3.2.8 Оборудование КИП и А преимущественно должно иметь вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Для отдельных видов оборудования допускается применение других видов взрывозащиты (см. соответствующий раздел). Искробезопасные приборы должны иметь напряжение питания не более 15В, которое обеспечивается применяемыми барьерами искрозащиты.

3.2.9 Выходной сигнал аналоговых датчиков: 4-20мА+HART (версия не ниже HART 7) согласно Namur NE43 (пределы выходного сигнала 3.8…20.5мА, реакция на неисправности (настраиваемая) 2…3.6мА, 21-23мА), дискретных датчиков: Namur (IEC 60947-5-6). Выходной сигнал типа «сухой контакт» (преимущественно позолоченные контакты) применяется в особо указанных случаях.

3.2.10 Климатическое исполнение оборудования КИП и А должно соответствовать условиям эксплуатации. Температура окружающей среды от -40 до +65 ºС. Степень защиты от влаги и пыли не ниже IP54.

3.2.11 Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами (никелированная латунь) для бронированного кабеля (если иное не указано в конкретном техническом задании). Кабельный ввод должен подходить для всех типов брони. В 11 опросном листе на прибор необходимо указать тип кабеля и диаметры под обжимку. В закрытых помещениях применяются небронированные кабели. Кабельный __________ввод имеет вид взрывозащиты Exd.

3.2.12 Все встраиваемые приборы должны иметь уплотнительную поверхность исп.3 (впадина) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа) по ГОСТ 12815-80, уровнемеры, фланцевые сигнализаторы уровня, гильзы термопар и термометров, погружные расходомеры, погружные сигнализаторы расхода, фланцевые преобразователи гидростатического давления: исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа). В комплекте с уровнемерами, расходомерами, диафрагмами, регулирующей и отсечной арматурой должны поставляться ответные фланцы, прокладки (для фланцев исп. выступ-впадина СНП), крепеж. Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены согласно документу «Классы трубопроводов и арматуры» от ЗАО «Нефтехимпроект».

3.2.13 Условный диаметр оборудования, встраиваемого в технологический трубопровод, не может быть меньше 0.5 условного диаметра трубопровода. Условный диаметр оборудования не может быть больше условного диаметра трубопровода.

3.2.14 Проектной спецификацией по каждому типу приборов и средств КИП должен быть предусмотрен 10% резерв, но не менее одного прибора или устройства каждого типа. Объем и тип резерва дополнительно согласовывается с Заказчиком.

3.2.15 Оборудование КИП и А должно поддерживать технологию FDT, интеграцию в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. В комплекте с оборудованием поставляется коммуникатор типа Laptop с необходимыми драйверами dtm и dd, который должен обеспечивать возможность сервисной настройки оборудования.

3.2.16 Оборудование КИП должно иметь возможность поворота блока дисплея на угол не менее 180.

3.2.17 Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны обладать стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Предоставление сертификата обязательно.

3.2.18 Электрическое подключение к средствам КИП и А (за исключением соединительных коробок) осуществить посредством кабельного ввода Exd с резьбой 'NPT или М20х1.5. Для неиспользуемых кабельных вводов д.б. предусмотрены металлические заглушки.

3.2.19 Средства КИП и а должны иметь отдельный отсек для электрических подключений и отдельный отсек для дисплея.

3.2.20 Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для подключения электрических сигналов.

3.2.21 Все оборудование КИП и А должно быть рассчитано на непрерывную работу с сохранением заявленных характеристик в течение заявленного срока эксплуатации. Межповерочный интервал средств измерений (безусловный) не менее 3 лет.

3.2.22 Каждая единица оборудования КИП должна иметь в комплекте шильдик из нержавеющей стали с указанием тега.

3.2.23 Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие устройства, фланцевые крышки и т.п.) должны быть произведены изготовителем соответствующего оборудования и не могут быть заменены на аналоги поставщиком оборудования.

3.2.24 Оборудование КИП и А должно поставляться в транспортной таре – ящиках по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.

Приложение № 2

4 Измерение давления

4.1 Преобразователи избыточного, абсолютного, дифференциального, гидростатического давления

4.1.1 Дополнительные (к общим) требования к характеристикам и показателям

4.1.1.1 Преобразователи давления должны быть микропроцессорными.

4.1.1.2 Вид взрывозащиты – искробезопасная электрическая цепь.

4.1.1.3 Допустимая основная приведенная погрешность измерения: не более 0.075%.

4.1.1.4 Глубина перестройки шкалы преобразования: не менее 100:1 для преобразователей дифференциального давления, не менее 30:1 для преобразователей давления с сохранением заявленной точности.

4.1.1.5 Время реакции токового выхода (Т90): не более 300мс.

4.1.1.6 Преобразователь должен иметь настраиваемое время демпфирования выходного сигнала.

4.1.1.7 Преобразователь должен быть откалиброван на заводе-изготовителе в соответствии с требованиями ОЛ.

4.1.1.8 Преобразователь должен иметь функцию самодиагностики микропроцессорного модуля, аппаратных ошибок, ошибок конфигурирования, температуры измерительной ячейки.

4.1.1.9 Преобразователи дифференциального давления должны иметь функцию реверсирования «+» и «-» камер, наличие дренажей камер (по отдельному запросу).

4.1.1.10 Если измеряемая среда содержит водород или водородсодержащий газ (ВСГ), мембрана преобразователя должна иметь защиту от проникновения атомов водорода.

4.1.1.11 Материал мембраны, уплотнения измерительной ячейки, а также других частей,

контактирующих с измеряемой средой должен обладать необходимой химической

стойкостью (с учетом рабочего давления и температуры).

4.1.1.12 Преобразователи давления без приварной мембраны (например, с керамической ячейкой) должны иметь дополнительное газонепроницаемое уплотнение.

4.1.1.13 Преобразователь давления должен иметь диапазон температур измеряемой среды от -40 до +120ºС.

4.1.1.14 Фланцевые крышки датчиков дифференциального давления должны быть из нержавеющей стали. Если нержавеющая сталь не обладает химической стойкостью к измеряемой среде, то фланцевые крышки должны быть изготовлены из химически стойкого материала.

4.1.1.15 Преобразователи давления должны иметь документальное подтверждение возможности изменения шкалы преобразования в пределах диапазона измерения ячейки без необходимости проведения повторной поверки (калибровки).

4.1.1.16 Измерительная ячейка должна обеспечивать возможность измерения давления (дифференциального давления) с 50% запасом по отношению к верхнему значению предела измерения.

4.1.1.17 Для измерения разрежения в печах применяются преобразователи

дифференциального давления или фланцевые датчики давления.

4.1.1.18 Применение мембранных разделителей допускается только по согласованию с Заказчиком.

4.1.1.19 Присоединение резьбовых преобразователей давления (кроме СБТУ): внешняя резьба ½” NPT (на приборе), без дополнительных переходников.

4.1.1.20 Присоединение резьбовых преобразователей давления на СБТУ): внешняя резьба М20х1.5 (манометрическая).

4.1.1.21 Присоединение фланцевых преобразователей давления, преобразователей дифференциального давления: прямой монтаж вентильного блока, внутренняя резьба ¼” NPT на фланцевых крышках.

4.1.2 Требования к монтажу и комплектности поставки

4.1.2.1 Монтаж преобразователей избыточного и абсолютного давления производится в соответствии с ОТР (листы 37, 38, 41, 46, 47), для контроля давления в бачках торцевого уплотнения насосов – в соответствии с ОТР лист 36

4.1.2.2 Монтаж преобразователей дифференциального давления и  производится в соответствии с ОТР (лист 42, 43)

4.1.2.3 Монтаж преобразователей гидростатического давления производится всоответствии с ОТР (лист 26)

4.1.2.4 Монтажа преобразователей разрежения на печи выполняется соголасно ОТР лист40, отбор разрежения должен быть минимальной длины и иметь уклон 10ºС (преобразователь выше отбора) с целью исключения накопления конденсата.

4.1.2.5 Комплект поставки преобразователей избыточного и абсолютного давления (за исключением бачков торцевого уплотнения насосов): фитинг под обжимное кольцо для подключения импульсной линии 12х1 мм или 12х2мм, двухвентильный блок с дренажным отверстием и заглушкой для него, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости), монтажный кронштейн на трубу 2” (предпочтительно для вентильного

блока).

Варианты допустимых фитингов и вентильных блоков для преобразователей избыточногои абсолютного давления:Фитинг для подключения импульсной линии: M12MSC1/2N, SS-12MO-1-8, DMC12M-8NSA.

Вентильный блок для резьбовых преобразователей: HLS2VP, MSBG4NAT + SS-4-P, VBR56-2V-8N4N-S, 2050CDADABAA.

Вентильный блок для фланцевых преобразователей: HDS2HLHP, SS-VE2VF8+FL+SS-4-P, 2150CDAHHBAA.

4.1.2.6 Комплект поставки преобразователей избыточного и абсолютного давления для бачков торцевого уплотнения насосов): преобразователь, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости).

4.1.2.7 Комплект поставки преобразователей дифференциального давления: два фитинга под обжимное кольцо для подключения импульсной линии 12х1 мм или 12х2мм, трехвентильный блок с дренажными отверстиями (расположены снизу) и заглушками для дренажных отверстий, кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости), монтажный кронштейн преобразователя на трубу 2”(предпочтительно плоского типа).

Варианты допустимых фитингов и вентильных блоков для преобразователей

дифференциального давления:

Фитинг для подключения импульсной линии: M12MSC1/2N, SS-12MO-1-8, DMC12M-8NSA.

Вентильный блок для резьбовых преобразователей: HDS3MDTPBP, 3154CDAHHBAA.

4.1.2.8 Комплект поставки преобразователей гидростатического давления: ответный фланец, крепеж, прокладки, промывочное кольцо с отверстиями Rc1/2” или NPT ½” (+заглушки), монтажный кронштейн преобразователя на трубу 2”(предпочтительно плоского типа), кабельный ввод, заглушка кабельного ввода (при необходимости).

4.1.2.9 Монтаж преобразователей дифференциального давления производится в  соответствии с ОТР (лист 42, 43)

4.2 Манометры

4.2.1 Диапазон измерения манометра должен находиться во второй трети шкалы манометра. Манометр должен иметь диаметр корпуса (циферблат) диаметром 160мм.

Корпус манометра изготавливается из нержавеющей или углеродистой стали.

4.2.2 Манометр должен быть оснащен передвижным указателем критического значения давления. Указатель должен быть красного цвета.

4.2.3 Обвязка манометра должна производиться согласно ОТР (листы 32-36, 39, 45) Для манометров применить тип присоединения – внешняя резьба М20х1.5 (манометрическая).

4.2.4 Температурный диапазон манометра должен соответствовать расчетной температуре измеряемой среды.

4.2.5 Манометры должны быть рассчитаны на перегрузку не менее 30 % от шкалы. Если манометр не выдерживает расчетное давление, он должен быть доукомплектован, соответствующим съемным устройством защиты от перегрузок. Съемное защитное устройство необходимо использовать с резьбовым типом соединения (внутренняя М20х1,5 для присоединения манометра, внешняя М20х1,5 для присоединения к процессу).

Эксплуатационные характеристики устройства должны быть не хуже, чем у манометра.

4.2.6 Манометры, устанавливаемые на позиции, где возможны пульсации и вибрации (насосы, компрессоры) необходимо укомплектовывать съемными демпфирующими устройствами. В качестве демпфирующего устройства может быть использован демпфер с резьбовым типом соединения (внутренняя М20х1,5 для присоединения манометра, наружная М20х1,5 для присоединения к процессу). Условия эксплуатации демпфера должны соответствовать условиям эксплуатации манометра. Также в качестве

демпфирующего устройства может выступать демпфирующая жидкость (глицерин), заполняющая корпус манометра.

4.2.7 В обоснованных случаях манометры должны укомплектованы охладителями для предотвращения термических ожогов персонала при их демонтаже. В качестве охладителя может быть использовано устройство с резьбовым типом соединения (внутренняя М20х1,5 для присоединения манометра, наружная М20х1,5 для присоединения к процессу). Характеристики охладителя должны удовлетворять расчетным значениям температуры точки измерения.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение действует до «31» июля 2017 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП