Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

УТВЕРЖДЕНО

решением Тендерной комиссии

Протокол № 173

«12»октября 2016г.

№    388-СС-2016 от «12» октября 2016 г.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку многозонных термопар  для Цеха №4, Гидрокрекинг ОАО «Славнефть-ЯНОС».

По результатам рассмотрения предложений ОАО «Славнефть-ЯНОС» определит контрагента (ов), предложившего (их) наилучшие условия в соответствии с Коммерческим предложением (форма 6к) при выполнении Требований к предмету оферты (форма 2) (соответствие заказной документации, максимальный объем поставки, минимальные сроки поставки и проч.).

Оферта может быть представлена на часть номенклатуры МТР, указанных в Требованиях к предмету оферты.

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Подача участником закупки альтернативных оферт не допускается.

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 2). Существенные условия (объем, цена, сумма, сроки, условия поставок и платежей, обязательства сторон, гарантии, ответственность сторон) сделки, которая может быть заключена на основе результатов выбора контрагента, оговариваются в планируемом к заключению договоре (форма 3).

В случае наличия разногласий с условиями проекта договора (форма 3) в составе технической части оферты необходимо направить протокол разногласий, подписанный уполномоченным лицом участника закупки.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты контрагент, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а контрагент обязуется уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

Если по каким-либо причинам контрагент откажется (уклонится) от подписания договора на предложенных нами в оферте      -СС-2016 от ___________ 2016 г. условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», контрагент обязуется безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы Оферты. Контрагент признает, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а контрагент обязан уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, контрагент обязуется исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания договора.

Тендер проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

В ходе технической оценки оферт с участником закупки могут проводиться технические переговоры, целью которых является выяснение соответствия технической части оферты участника закупки требованиям настоящего предложения делать оферты. У участников закупки могут быть запрошены уточнения технических частей оферт. Участник закупки вправе вместе с уточненной технической частью оферты представить в установленный в запросе срок соответствующую ей коммерческую часть оферты (в отдельном конверте), либо подтвердить действительность коммерческой части оферты, направленной ранее. Коммерческие части оферт, поступившие в Общество позже установленного срока, к рассмотрению не принимаются.

- В ходе коммерческой оценки оферт Обществом вскрывается и рассматривается последняя из принятых коммерческая часть оферты участника закупки, допущенного до этапа коммерческой оценки.

- Участник закупки допускается до участия в коммерческой оценке оферт, если его оферта соответствует всем требованиям к предмету оферты (согласно форме 2).

- Участникам закупки, допущенных до участия в коммерческой оценке оферт, будет предложено повысить привлекательность своих оферт путем предоставления улучшенных коммерческих частей оферт, либо в ходе коммерческих переговоров. О порядке и сроках предоставления улучшенных коммерческих частей оферт и/или проведения коммерческих переговоров участники закупки будут оповещены дополнительно. Если участник закупки не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты и/или откажется от участия в коммерческих переговорах, действующей будет считаться последняя из поданных им коммерческая часть оферты.

- Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 5 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту, в порядке, предусмотренном для подачи оферт.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «25» декабря 2016 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Офертой контрагента будет считаться следующий комплект документов:

1. Конверт («техническая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- извещение о согласии сделать оферту (форма 4, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанный проект договора с приложениями (при отсутствии разногласий), проект договора с приложениями и протокол разногласий (в случае наличия разногласий) без указания информации о стоимости по Форме 3 или контракт;

- техническое предложение (форма 6т, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки), разрешительная документация изготовителя оборудования, заполненные в соответствии с требованиями к предмету закупки (см. форму 2);

- техническое предложение по стандарту производителя / поставщика с указанием полного кода заказа и расшифровкой каждого символа;

- перечень аффилированных организаций (форма 7, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- референс-лист по наличию опыта изготовления, поставки и положительной эксплуатации предлагаемого оборудования в течение 3 последних лет на предприятиях нефтеперерабатывающего комплекса РФ;

- гарантийные обязательства (в виде гарантийного письма) о том, что Поставщик гарантирует качество поставляемого Товара, гарантийный срок службы которого должен составлять 24 (двадцать четыре) месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 36 (тридцати шести) месяцев с даты поставки на склад Покупателя. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации Товара, то Поставщик обязан устранить их за свой счет в срок согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов;

- копия уведомления о прохождении аккредитации участника закупки, при условии, что статус «аккредитован» действителен в течение не менее 4 (Четырех) месяцев после даты окончания приема оферт (если участник закупки не относится к категориям контрагентов, для которых, согласно Процедуре закупочной деятельности, аккредитация не проводится);

- опись документов технической части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- комплект документов в соответствии с разделами «Общие требования к предмету закупки» и «Основные требования к Контрагенту».

2. Конверт («коммерческая часть» 2 конверта: «ОРИГИНАЛ» и «КОПИЯ»):

- предложение о заключении договора с указанием цен, стоимости (форма 5, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- коммерческое предложение (форма 6к, подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки);

- подписанное Участником Приложение к договору поставки с указанием цен по Форме 6к или контракт.

- опись документов коммерческой части оферты (подписанная уполномоченным лицом и заверенная печатью участника закупки).

Участник закупки вправе приложить к оферте иные документы, которые, по мнению участника закупки, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

Оферта предоставляется на русском языке.

Все суммы денежных средств в оферте и приложениях к ней могут быть выражены в российских рублях, долларах США, евро. Если сумма оферты выражена в иностранной валюте, а оплата будет осуществляться в российских рублях, в оферте должно быть указано на какой момент (дату) будет определяться курс рубля, установленный ЦБ РФ, по отношению к валюте оферты.

Оферта должна предоставляться в соответствии с требованиями к форме и содержанию оферты, установленными в настоящем предложении делать оферты. В случае получения от участника закупки оферты, не соответствующей указанным требованиям, Общество оставляет за собой право не принимать поданную оферту к рассмотрению.

Оферты принимаются только в конвертах. Оферты, направленные по электронной почте, к рассмотрению не принимаются.

Оферты должны быть доставлены к назначенному сроку окончания приема оферт в запечатанных конвертах, скрепленных печатью участника закупки. Надпись на конвертах должна содержать наименование участника закупки и ссылку на настоящее извещение по форме: «Предложение на ПДО № <номер ПДО> от <дата ПДО>».

Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

В конверт с пометкой «Оригинал» вкладывается диск или иной электронный носитель информации с электронными скан-копиям всех документов этого конверта. Скан-копии копии документов должны быть представлены не единым, а отдельными файлами по каждому из представляемых документов; наименование файла должно соответствовать содержанию соответствующего документа.

Запечатанные конверты, скрепленные печатью участника закупки, доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет, на конверте с оригиналами документов делается пометка «Оригинал», на конверте с копиями документов делается пометка «Копия».

Начало приема оферт – 13.10.2016 года.

Окончание приема оферт – 15:00 мск 07.11.2016 года.

Срок для определения победителя – до «25» декабря 2016 года.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются.

Общество имеет право продлить срок приема оферт.

Общество имеет право внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты вплоть до указанного выше срока окончания приема оферт. При этом срок подачи оферт будет продлен так, чтобы со дня размещения внесенных изменений до окончания срока подачи оферт новый срок составлял не менее 6 (Шести) рабочих дней, а в случае изменения предмета закупки – не менее 10 (Десяти) рабочих дней.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее «01» ноября 2016 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться:

Беляев Александр Леонидович, телефон (4852) 49-80-48, факс (4852) 40-75-71, e-mail: BelyaevAL@yanos.slavneft.ru.

По вопросам организационного характера обращаться:

Сулейманова Ольга Дмитриевна, телефон 8 (4852) 49-91-44, факс  8 (4852) 49-89-38,

e-mail:  tender@yanos.slavneft.ru

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.refinery.yaroslavl.su.

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «Славнефть-ЯНОС» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии в любое время отказаться от проведения тендера, либо завершить тендер без заключения договора по его результатам, не неся никакой ответственности перед участниками закупки или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки (в том числе, не возмещая участнику закупки расходы, понесенные им в связи с участием). Информация о таком решении размещается ОАО «Славнефть-ЯНОС» на официальном сайте не позднее следующего рабочего дня после утверждения такого решения Тендерной комиссией.

ОАО «Славнефть-ЯНОС» имеет право на основании соответствующего решения Тендерной комиссии признать тендер несостоявшимся, если по окончании срока приема оферт:

- не подана ни одна оферта (с учетом оферт, отозванных участниками закупки);

- ни одна оферта не соответствует требованиям к предмету оферты, установленным в настоящем предложении делать оферты;

- все поданные оферты отклонены.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.refinery.yaroslavl.su/index.php?module=tend&page=stop.

Если участник закупки не выполнил условия настоящего предложения делать оферты в отношении оформления и представления документов на аккредитацию (при предоставлении документов на аккредитацию вместе с офертой), ОАО «Славнефть-ЯНОС» не гарантирует рассмотрение документов в срок, позволяющий такому участнику закупки стать победителем процедуры закупки.

Участник закупки вправе обжаловать в Конкурсной комиссии ОАО «Славнефть-ЯНОС» действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС» в рамках проведения тендера, если полагает, что такие действия (бездействие) нарушают его права и законные интересы, в любое время с момента размещения настоящего предложения делать оферты на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС» и не позднее, чем через 10 (Десять) рабочих дней со дня размещения информации о результатах тендера на интернет-сайте ОАО «Славнефть-ЯНОС». Жалоба на установленные в настоящем предложении делать оферты условия и положения может быть подана не позднее окончания срока подачи оферт.

Жалоба в письменном виде направляется в Тендерный комитет ОАО «Славнефть-ЯНОС» по адресу: 150023, г. Ярославль, Московский пр., д.130, в Тендерный комитет. В жалобе указываются: обжалуемое вынесенное решение ОАО «Славнефть-ЯНОС», обжалуемые действия (бездействие) ОАО «Славнефть-ЯНОС»; нормы Процедуры закупочной деятельности, которые, по мнению подателя жалобы, были нарушены; предложения подателя жалобы. К жалобе прилагаются документы, обосновывающие позицию подателя жалобы.

Решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, доводятся до участника закупки в течение не более 45 (Сорока пяти) календарных дней со дня ее получения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «Славнефть-ЯНОС» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками ОАО «Славнефть-ЯНОС», так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (4852) 49-93-33, электронная почта hotline@yanos.slavneft.ru

Перечень документов в составе Предложения делать оферты № ______ от   _________ 2016 года.

1. Извещение о проведении тендера (настоящий документ) на 5 л. в 1 экз.;

2. Требования к предмету оферты на 11 л. в 1 экз.;

3. Проект договора на 13 л. в 1 экз.;

4. Извещение о согласии сделать оферту на 1 л. в 1 экз.;

5. Предложение о заключении договора на 1 л. в 1 экз.;

6т. Форма «Техническое предложение» на 1 л. в 1 экз.;

6к. Форма «Коммерческое предложение» на 1 л. в 1 экз.;

7. Форма «Перечень аффилированных организаций» на 1 л. в 1 экз.;

8. Референс-лист 1 л. в 1 экз.;

9. Проект контракта на 30 л. в 1 экз.;

10. Заказная документация на 20 л. в 1 экз.

Руководитель Ответственного подразделения	____________________   В.Ф. Желязков

подпись		    Ф.И.О.

Форма 2 «Техническое задание»

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ

(техническое задание)

1.Общие положения.

Предмет закупки: многозонные термопары для Цеха №4, Гидрокрекинг ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Участнику необходимо подать оферту на весь объем закупки или его часть;

- Инициатор закупки: ОАО «Славнефть-ЯНОС»;

- Плановые сроки поставки Товара: март 2017 г.;

- Полные отгрузочные реквизиты грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина,77, База оборудования ОАО «Славнефть-ЯНОС»

2. Основные требования к предмету закупки.

Лот 1

| № п.п. | Наименование Товара | Заказная документация | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термопара многозон.TRSA1120A-I в сборе | 21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 изм 0, лист 5,6,9-12 | ШТ | 1 |
| 2 | Термопара многозон.TRSA1120J-R в сборе |  | ШТ | 1 |
| 3 | Термопара многозон.TRSA1168A-I в сборе |  | ШТ | 1 |
| 4 | Термопара многозон.TRSA1168J-R в сборе |  | ШТ | 1 |
| 5 | Термопара многозон.TRSA1174A-I в сборе |  | ШТ | 1 |
| 6 | Термопара многозон.TRSA1174J-R в сборе |  | ШТ | 1 |

Заказная документация по п.п. 1-6:

21/452к-19-АТХ.ОЛ-01 изм 0, лист 5,6,9-12

Общие требования к предмету закупки:

- Поставляемый товар должен быть новым, не бывшим в употреблении, изготовленным не ранее 2016 года.

- Товар должен соответствовать заказной документации.

- В подаваемой оферте Поставщик обязан расшифровать каждый символ в заказном коде оборудования, включая аксессуары.

- Термопреобразователи должны поставляться поверенными, со свидетельством о первичной поверке.

- Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также документы на Товар, предусмотренные действующим законодательством. В комплект поставки входит отсканированная электронная копия свидетельства о первичной поверке и технического паспорта (дополнительно к оригиналам на бумаге). Электронные копии пересылаются по электронной почте.

6.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разрешительная документация |  |  |  |
| 1.1 | Наличие сертификата соответствия ТР ТС | Заверенная Контрагентом копия | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 1.2 | Наличие свидетельства об утверждении типа СИ с описанием типа (действующая на дату подачи и на дату поставки), методики поверки. | Заверенная Контрагентом копия | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 2. | Техническая часть |  |  |  |
| 2.1 | Соответствие заказной документации (ЗТП и ОЛ, спецификации). | ТП | Да/нет | Соответствие предоставленного ТП заказной документации |
| 2.2 | Подтверждение соответствия предлагаемого оборудования соответствующему Приложению №1-10 в зависимости от типа оборудования. | Приложение №1-10 заверенное подписью и штампом Контрагента (Производителя) | Да/нет | Предоставление запарафированного Приложения №1-10 составе ТП. |
| 2.3 | Предоставление технической документации (руководство по эксплуатации, руководство по монтажу, листы технических данных) на русском языке, для импортного оборудования также на английском языке в электронном виде. | ТП | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 2.4 | Подтверждение Контрагентом (Производителем) предоставления сертификатов качества на поставляемое оборудование. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 2.5 | Подтверждение Контрагентом (Производителем) предоставления комплекта документов (договор поставки, паспорта Производителя (в соответствии с ГОСТ 2.610-2006, сертификаты и т.д.) на электронном носителе с поставкой. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
| 2.6 | Подтверждение производителем назначенного срока службы оборудования не менее 15 лет и межповерочного интервала не менее 4 лет. | ТП Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |

7. 	Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю его принадлежности, а также документы и документацию на Товар, предусмотренные  Таблицей «Требования к предмету закупки» (пп.1,2,5), сертификаты качества на товар, габаритные чертежи и другую конструкторскую и эксплуатационную документацию на оборудование, полный комплект документов в формате Acrobat Reader (договор поставки, паспорта Производителя (в соответствии с ГОСТ 2.610-2006 и ТР ТС, сертификаты и свидетельства, методики поверки, техническая документация, согласованная спецификация, габаритные чертежи, свидетельство о первичной поверке и т.д.) на электронном носителе (CD-диск или USB-flash), а также  действующим законодательством

3. Основные требования к Контрагенту.

- Участник закупки является производителем предлагаемого Товара, либо, в случае, если сам производитель не занимается реализацией продукции на территории РФ:

- официальным торговым домом производителя,

- постоянным региональным представительством производителя-нерезидента на территории РФ с правом ведения коммерческой деятельности,

- постоянно действующим дилером / дистрибьютором производителя.

Полномочия дилера / дистрибьютора должны быть подтверждены следующими документами:

- сертификат о полномочиях постоянно действующего дилера / дистрибьютора от производителя, заверенным печатью и подписью производителя – на бланке производителя, с переводом на русский язык, или подписанный с производителем двусторонний дилерский договор,

- официальным письмом производителя, что именно данный дилер будет представлять в указанном тендере компанию-производителя, на бланке производителя, с переводом на русский язык.

В случае нарушения данного требования, ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять, либо отклонить оферту Участника.

| № п/п | Требование (параметр оценки) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Единица измерения | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | <Подготовка технического предложения> |  |  |  |
|  | Согласие Контрагента (Производителя) с возможностью снижения объема закупки после публикации/рассылки ПДО. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Согласие Контрагента (Производителя) с возможностью корректировки ТП по замечаниям Заказчика не более двух раз. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента (Производителя) или официального представителя в РФ. | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Согласие Контрагента на подготовку не более одного варианта оферты (тех. часть) по каждому ПДО. | - | Да/нет | Предоставление не более одного варианта оферты (тех. часть). |
|  | <Поставка и гарантийное обслуживание> |  |  |  |
|  | Предоставление сведений об авторизации на поставку, техническое сопровождение продукции на территории РФ | Сертификат (письмо), адресованный Контрагенту и выданный Производителем (для оборудования, произведенного в РФ) или официальным представителем Производителя в РФ (для импортного оборудования). | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Предоставление сведений об аккредитованных сервисных центрах (сервисных службах, отделах, специалистах) на территории РФ, осуществляющих гарантийное и постгарантийное обслуживание предлагаемого Товара, техническое сопровождения предлагаемого оборудования на протяжении всего срока его эксплуатации. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Производителя или официального представителя в РФ. | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | <Опыт эксплуатации> |  |  |  |
|  | а) Контрагент, являющийся производителем, должен: - обладать опытом изготовления товара по предмету закупки на собственной/арендованной производственной базе на протяжении 1 года в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры; б) Контрагент, не являющийся производителем, должен обладать опытом поставки товара по предмету закупки на протяжении 1 года в течение последних 3 х лет, предшествующих дате начала закупочной процедуры. При этом, требования к опыту изготовления товара, предъявляемые к Производителю, должны соответствовать вышеуказанным требованиям, в том числе и требования по обеспечению гарантийных обязательств производителя. | Заполненная таблица по форме приложения №11 | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Объем поставок в год Контрагентом предлагаемого оборудования не менее объема поставки, предусмотренного настоящим ПДО. | Заполненная таблица по форме приложения №11 | ед./год | Не менее объема поставки, предусмотренного настоящим ПДО. |
|  | Подтверждения отсутствия со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС» неурегулированных претензий, предъявленных Контрагенту / Производителю на момент подачи ТП. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя от Контрагента / Производителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | < Условия выполнения поставки товаров > |  |  |  |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) Гарантийного срока на Товар 36 месяцев с даты поставки или 24 месяца с даты ввода в эксплуатацию. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |
|  | Подтверждение Контрагентом (Производителем) возможности посещения производственной площадки представителем Заказчика. | Письмо в свободной форме на фирменном бланке с печатью за подписью руководителя | Да/нет | Предоставление в составе ТП |

Примечание: В случае не выполнения вышеуказанных требований ОАО «Славнефть-ЯНОС» оставляет за собой право принять либо отклонить оферту Участника

4. Особые условия.

Отсутствуют.

Руководитель Ответственного подразделения	                 ___________________   В.Ф. Желязков

подпись			Ф.И.О.

Приложение 1

3.2 Общие требования к КИП

3.2.1 Средства измерений должны иметь нормированные значения основной и дополнительных погрешностей, вызванных изменением температуры окружающей среды, характеристик питания и т.п.

3.2.2 Оборудование, предназначенное для применения в схемах ПАЗ, должно иметь возможность использования в системах ПАЗ согласно требованиям SIL2 в соответствии с

ГОСТ Р МЭК 61508 и ГОСТ Р МЭК 61511 (IEC 61508/IEC 61511-1).

3.2.3 Приборы должны иметь дисплей с возможностью выбора русского и английского

(только импортные приборы) меню. Дисплей должен обеспечивать возможность просмотра измеренной и диагностической информации, а также возможность полнофункциональной настройки средства КИП и А.

3.2.4 В приборе должна быть предусмотрена самодиагностика всех его узлов согласно рекомендациям Namur NE107.

3.2.5 Назначенный срок службы прибора не менее 10лет (при условиях эксплуатации, указанных в ОЛ).

3.2.6 Прибор должен быть устойчив к промышленной вибрации (20-200Гц) и иметь документальное подтверждение

3.2.7 Корпус прибора: алюминий с покрытием или нержавеющая сталь.

3.2.8 Оборудование КИП и А преимущественно должно иметь вид взрывозащиты «искробезопасная электрическая цепь». Для отдельных видов оборудования допускается применение других видов взрывозащиты (см. соответствующий раздел). Искробезопасные приборы должны иметь напряжение питания не более 15В, которое обеспечивается применяемыми барьерами искрозащиты.

3.2.9 Выходной сигнал аналоговых датчиков: 4-20мА+HART (версия не ниже HART 7) согласно Namur NE43 (пределы выходного сигнала 3.8…20.5мА, реакция на неисправности (настраиваемая) 2…3.6мА, 21-23мА), дискретных датчиков: Namur (IEC 60947-5-6). Выходной сигнал типа «сухой контакт» (преимущественно позолоченные контакты) применяется в особо указанных случаях.

3.2.10 Климатическое исполнение оборудования КИП и А должно соответствовать условиям эксплуатации. Температура окружающей среды от -40 до +65 ºС. Степень защиты от влаги и пыли не ниже IP54.

3.2.11 Все полевые приборы комплектуются герметичными кабельными вводами (никелированная латунь) для бронированного кабеля (если иное не указано в конкретном техническом задании). Кабельный ввод должен подходить для всех типов брони. В 11 опросном листе на прибор необходимо указать тип кабеля и диаметры под обжимку. В закрытых помещениях применяются небронированные кабели. Кабельный __________ввод имеет вид взрывозащиты Exd.

3.2.12 Все встраиваемые приборы должны иметь уплотнительную поверхность исп.3 (впадина) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа) по ГОСТ 12815-80, уровнемеры, фланцевые сигнализаторы уровня, гильзы термопар и термометров, погружные расходомеры, погружные сигнализаторы расхода, фланцевые преобразователи гидростатического давления: исп.2 (выступ) по ГОСТ 12815-80 (при давлении измеряемой среды < 6.3 МПа) или исп.7 (при давлении измеряемой среды ≥ 6.3МПа). В комплекте с уровнемерами, расходомерами, диафрагмами, регулирующей и отсечной арматурой должны поставляться ответные фланцы, прокладки (для фланцев исп. выступ-впадина СНП), крепеж. Кромки ответных фланцев под приварку должны соответствовать размерам труб, к которым они будут приварены согласно документу «Классы трубопроводов и арматуры» от ЗАО «Нефтехимпроект».

3.2.13 Условный диаметр оборудования, встраиваемого в технологический трубопровод, не может быть меньше 0.5 условного диаметра трубопровода. Условный диаметр оборудования не может быть больше условного диаметра трубопровода.

3.2.14 Проектной спецификацией по каждому типу приборов и средств КИП должен быть предусмотрен 10% резерв, но не менее одного прибора или устройства каждого типа. Объем и тип резерва дополнительно согласовывается с Заказчиком.

3.2.15 Оборудование КИП и А должно поддерживать технологию FDT, интеграцию в программное обеспечение Pactware, PRM, AMS. В комплекте с оборудованием поставляется коммуникатор типа Laptop с необходимыми драйверами dtm и dd, который должен обеспечивать возможность сервисной настройки оборудования.

3.2.16 Оборудование КИП должно иметь возможность поворота блока дисплея на угол не менее 180.

3.2.17 Оборудование КИП и арматура, подверженное воздействию сероводорода, должны обладать стойкостью к растрескиванию в средах, содержащих сероводород в соответствии с ГОСТ ISO 3183-2012, ГОСТ Р 53679-2009 (ИСО 15156-1:2001), NACE MR 0175/ISO 15156-1. Предоставление сертификата обязательно.

3.2.18 Электрическое подключение к средствам КИП и А (за исключением соединительных коробок) осуществить посредством кабельного ввода Exd с резьбой 'NPT или М20х1.5. Для неиспользуемых кабельных вводов д.б. предусмотрены металлические заглушки.

3.2.19 Средства КИП и а должны иметь отдельный отсек для электрических подключений и отдельный отсек для дисплея.

3.2.20 Оборудование КИП и А должно иметь преимущественно пружинные контакты для подключения электрических сигналов.

3.2.21 Все оборудование КИП и А должно быть рассчитано на непрерывную работу с сохранением заявленных характеристик в течение заявленного срока эксплуатации. Межповерочный интервал средств измерений (безусловный) не менее 3 лет.

3.2.22 Каждая единица оборудования КИП должна иметь в комплекте шильдик из нержавеющей стали с указанием тега.

3.2.23 Все составные части прибора (корпус, буек/зонд уровнемера, центрирующие устройства, фланцевые крышки и т.п.) должны быть произведены изготовителем соответствующего оборудования и не могут быть заменены на аналоги поставщиком оборудования.

3.2.24 Оборудование КИП и А должно поставляться в транспортной таре – ящиках по ГОСТ 2991, ГОСТ 9142, ГОСТ 10198.

Приложение № 2

7. Измерение температуры

7.1 Для измерения температуры применяются термопары, термометры сопротивления, пирометры (в исключительных случаях), местные термометры.

7.2 Монтаж средств измерения температуры производится в соответствии с ОТР (листы 49-54). Термопары применяются в комплекте с защитными гильзами. Присоединение преобразователей температуры к защитным гильзам резьбовой М20х1.5 под прокладку из

отожженной меди.

7.3 Для измерения применяются термопары с гильзами калибровки хромель-алюмель (тип

ХА по ГОСТ Р 8.585-2001) с фланцевым присоединением по классу точности 1, с изолированным рабочим спаем.

7.4 Для измерения температуры выше 300ºС применяются цельноточеные гильзы.

7.5 Длины датчиков температуры и защитных гильз должны выбираться таким образом, чтобы конец гильзы располагался во второй трети диаметра трубопровода. Длины термопреобразователей и защитных гильз выбирать из следующего ряда: 80; 100; 120; 160; 200; 250; 320; 400; 500; 630; 800; 1000; 1250; 1600; 2000 мм. В случае, когда длина защитной гильзы и термопары должна быть больше 2000мм, она указывается конкретно в

соответствии с РКД на технологическое оборудование.

7.6 Измерение температур подшипников насосов, если иное не будет предложено поставщиком насосов, - виброустойчивые термометры сопротивления градуировки Pt100

(Альфа = 0,00385 °С-1 по ГОСТ Р 8.625-2006), присоединение М8х1, длина гильзы - 20мм,

прижимная пружина; резьбовое М8х1 без прижимной пружины датчиков, без головки, в

защитном чехле типа d5, с монтажной длиной не менее 100мм и длиной провода не менее

3150мм в комплекте с передвижным штуцером

*Данное требование должно быть отражено в технических формулярах на насосы. Исполнение датчиков должно обеспечивать надежную защиту от пыли и влаги, а также корпус датчика и узел его крепления должны обладать достаточной механической прочностью при случайных воздействиях. Необходимо обеспечить надежную механическую защиту подвода соединительных проводов к датчику.

7.7 Для измерения температуры в СБТУ применяется присоединение гильзы – резьба М20х1.5, шкала преобразования -50…+100ºС. Термометр сопротивления Pt100. Схема подключения 4-х проводная.

7.8 Линеаризация сигнала и компенсация температуры холодного спая осуществляется в барьере искрозащиты или системе удаленного ввода-вывода. При этом в одном проекте применяется не более четырех разных шкал преобразования. Минимальный размах 30 шкалы: 100ºС.

7.9 Типовой ряд шкал:

-50…+100ºС (в основном СБТУ и температура подшипников насосов), 0-200ºС, 0…400 ºС,

0…1200ºС.

7.10 В качестве местных термометров применить биметаллические термометры с вращающимся индикатором. Присоединение местных термометров - М20х1.5. Гильзы для показывающих термометров аналогичны гильзам идущими в комплекте с термопарами (см. п.п. 7.3-7.5) Монтаж местных термометров производится в соответствии с ОТР (листы 49-50)

7.11 В опросных листах на термопары, встраиваемые в трубопроводы, указать скорости

потоков.

7.12 Поверхностные термопары должны привариваться к стенкам трубопровода змеевика.

7.13 Присоединение поверхностных термопар к стенкам технологических аппаратов должно соответствовать типы присоединения, указанному в РКД на аппарат.

7.14 Интеллектуальные датчики с преобразователями в токовый сигнал 4-20 мА, устанавливаемые в “голове” термопары применять только по особому требованию.

7.15 На многозонные термопары прикладывается детальный чертеж аппарата, в котором будет смонтирована термопара.

7.16 Измерение температур подшипников и температур обмоток статора электродвигателей.

7.16.1. Двигатели мощностью более 7,5 кВт должны быть укомплектованы датчиками температуры подшипников типа Pt100 в 3-х проводном исполнении – один датчик на каждый подшипниковый узел.

7.16.2. Измерение температур обмоток статора электродвигателей с Uном.=6кВ комплектуются датчиками температуры Pt100 в 3-х проводном исполнении, выводы которых располагаются в клеммной коробке.

7.16.3. Измерение температур обмоток статора электродвигателей с Uном.=0,4кВ комплектуются датчиками температуры типа PTC – три датчика соединенных последовательно, выводы которых располагаются в клеммной коробке.

7.17 Кабельный ввод для термопар должен быть из никелированной латуни с возможностью обжимки овального кабеля ПТВВГЭ ХА 2х1.5 с переходом на металлорукав МПГ 20.

Форма 4 «Извещение о согласии сделать оферту»

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСИИ СДЕЛАТЬ ОФЕРТУ

1.  Изучив условия предложения делать оферты № <номер ПДО> от <дата ПДО>, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» договор поставки <наименование товаров > / договор подряда на <наименование работ > /  договор оказания услуг по <наименование услуг> на условиях указанного предложения делать оферты не позднее 20 (Двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаем, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_______________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

__________________________________________________________________________________

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 5 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки                                        ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023, г. Ярославль,

Московский пр., д.130

от____________________________
 _____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ ______ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения договора поставки наименование товаров на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | <в соответствии с требованием к предмету Оферты> |
| --- | --- |
| Сроки поставки |  |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до станции назначения) |  |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки |  |
| Условия оплаты |  |
| Дополнительные условия |  |

- Настоящее предложение действует до «25» декабря 2016 г.

- Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

- Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех позиций, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

- Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

- Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

- Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

ПЕРЕЧЕНЬ АФФИЛИРОВАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Участник закупки:

№ ПДО:

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/ факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Подпись: ________________________________ /Должность, Фамилия И.О./

МП