Утверждаю:

Главный инженер

ОАО «Славнефть–ЯНОС»

____________ Е.Н. Карасев

«____»____________20___ г.

Техническое задание

на выполнение работ по проведению экспертизы промышленной безопасности паропроводов 4-ой категории на объектах ОАО «Славнефть–ЯНОС»

| №№ п/п | перечень основных данных и требований | характеристика основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заказчик | Открытое акционерное общество «Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез» |
| 2. | Наименование и месторасположение | ОАО «Славнефть-ЯНОС» РФ, 150023, г. Ярославль. Московский проспект, 130 |
| 3. | Статья финансирования | статья «Прочие денежные расходы» 2016 г. |
| 4. | Основание | Реализация требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» |
| 5. | Цель | Определение соответствия паропровода предъявляемым к нему требованиям промышленной безопасности |
| 6. | Задачи | Установление соответствия паропровода требованиям нормативно-технической документации, определения ее технического состояния на момент проведения диагностирования, поиск мест дефектов и повреждений, определение причин повреждений и неисправностей. |
| 7. | Объекты | - Трубопроводы пара цеха №17. Регистрационные номера №№ 20, 22, 27, 32, 33, 36, 37 |
| 8. | Состав и краткая характеристика объекта | Трубопроводы 4-й категории (среда - пар, Рраб=12.5 кгс/см2, Траб=250 0С): – регистрационный № 20 (Dн529*8 мм, L=740 п.м, количество криволинейных элементов - 48 шт., неподвижных опор - 12 шт., тройников - 0 шт., сварных соединений на прямых участках - 48 шт.); – регистрационный № 22 (Dн530*8 мм, L=1100 п.м, Dн426*10 мм, L=200 п.м, Dн219*8 мм, L=18 п.м. количество криволинейных элементов – 82 шт., неподвижных опор – 17 шт., тройников - 0 шт., сварных соединений на прямых участках – 118 шт.); – регистрационный № 27 (Dн426*10 мм, L=320 п.м, количество криволинейных элементов – 20 шт., неподвижных опор – 6 шт., тройников - 0 шт., сварных соединений на прямых участках – 65 шт.); – регистрационный № 32 (Dн530*9 мм, L=264 п.м, количество криволинейных элементов - 26 шт., неподвижных опор - 5 шт., тройников - 0 шт., сварных соединений на прямых участках - 22 шт.); – регистрационный № 33 (Dн529*9 мм, L=350 п.м, количество криволинейных элементов - 20 шт., неподвижных опор - 4 шт., тройников - 0 шт., сварных соединений на прямых участках - 23 шт.); – регистрационный № 36 (Dн530*7 мм, L=490 п.м, количество криволинейных элементов - 21 шт., неподвижных опор - 6 шт., тройников - 0 шт., сварных соединений на прямых участках - 28 шт.); – регистрационный № 37 (Dн530*7 мм, L=618 п.м, количество криволинейных элементов - 23 шт., неподвижных опор - 5 шт., тройников - 0 шт., сварных соединений на прямых участках - 44 шт.); |
| 9. | Требования к составу и содержанию работ | Установить соответствие требованиям нормативно-технической документации и определить их техническое состояние (диагностирование) трубопроводов пара. Выполнить на обследуемом оборудовании: анализ условий эксплуатации и технической документации на обследуемое оборудование; испытания (диагностирование); визуально-измерительный, ультразвуковой и другой вид контроля металла, толщинометрию и прочностные расчёты; Разработать и согласовать с Заказчиком программы и методики испытаний. Разработать технический отчёт (заключение экспертизы) и передать надзорным органам. |
| 10. | Условия выполнения работ | - Подрядчик, перед началом выполнения работ по каждому этапу, разрабатывает и согласовывает с Заказчиком программу и методику испытаний. - Заказчик предоставляет Подрядчику: - регистрационный паспорт трубопровода №№ 20, 22, 27, 32, 33, 36, 37; - сменный журнал №030-09-02-07; - ремонтный журнал магистральных паропроводов от 07.03.2014 г.; - Инструкцию №441 по эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды от 22.05.2014 г.; - Инструкцию №431 лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара и горячей воды от 25.02.2013 г.; - Свидетельство о регистрации в государственном реестре опасных производственных объектов А18-00055 выдано Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору 26.08.2013 г.; - Положение №799 о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ОАО «Славнефть-ЯНОС» утверждено генеральным директором ОАО «Славнефть-ЯНОС» 09.12.2013.; - Страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте; - Лицензию на право эксплуатации взрывопожароопасных производственных объектов, выданной Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору; - Приказ о назначении лица, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию трубопроводов пара (протокол заседания территориальной аттестационной комиссии Верхне-Волжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; удостоверение) - Протокол заседания Центральной аттестационной комиссии Ростехнадзора аттестации руководителей и специалистов. |
| 11. | Сроки выполнения работ | Работу выполнить в 7 этапов. Начало работ: с даты подписания договора. Окончание работ – декабрь 2016 г. Начало и окончание этапов работ: согласно календарного плана к договору. |
| 12. | Требования к отчётности | Заключение ЭПБ, зарегистрированное в РТН в 2-х экземплярах и записи в паспортах трубопроводов о проведении технического освидетельствования. |
| 13. | Требования к контрагенту | 1. Выполнение работ в соответствии с действующими нормативными документами, правилами, методическими материалами; 2. Выполнение самостоятельно сбор и анализ всей документальной информации, других данных об оборудовании и режимах его работы; 3. Наличие инструментального, приборного, лабораторного, програм-много и нормативно-технического обеспечения согласно готового технического предложения на выполнение работ; 4. Наличие опыта выполнения работ в течение последних трех лет по проведению ЭПБ трубопроводов пара на нефтеперерабатывающих предприятиях и в том числе, на ОАО «Славнефть-ЯНОС». 5. Наличие лицензии на деятельность по проведению экспертизы промышленной безопасности 6. Наличие аттестованного персонала в областях промышленной безопасности для осуществления деятельности на опасных производственных объектах. 7. Готовность выполнение работ собственными силами в объёме 100 %; 8. Готовность производить работы в выходные и праздничные дни с увеличенным рабочим днем, с возможностью организации и проведении работ в круглосуточном режиме; 9. Готовность заключения договоров добровольного страхова-ния от несчастных случаев работников, со страховой суммой не менее 400 000 руб. 10. Отсутствие в течение последних двух лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ОАО «НК «Роснефть», ОАО «Газпром нефть». |
| 14. | Требования к предоставляемой информации | - Отчётные документы представить в бумажном носителе в 2-х экземплярах; - Документация должна быть разработана с использованием программного обеспечения: -- для текста, таблиц - Microsoft Word, Microsoft Excel -- для графической части - Autocad (DWF), Visio (VSD) - Язык предоставляемых документов - русский; - Единицы измерения - система СИ. |

Главный энергетик     								С.Л. Егоров

Заместитель главного инженера по технологическим процессам			А.В. Пискунов