Форма 1 «Извещение о проведении тендера»

|  | УТВЕРЖДЕНО |
| --- | --- |
|  | решением Тендерной комиссии |
|  | Протокол № 40/2 |
|  | «26» мая 2015 г. |

ПДО № 079Т-СН-2015 от «26» мая 2015г.

ОАО «НГК «Славнефть» приглашает вас сделать предложение (оферту) на поставку комплектов реагентов для стабилизационной обработки оборотной воды для  ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

ЛОТ № 1 - 7 комплектов регентов для стабилизационной обработки оборотной

воды 2   системы водоблока № 4 (БОВ-4) установки сернокислотного

алкилирования 25/7   цеха № 25;

ЛОТ № 2 - 4 комплекта реагентов для стабилизационной обработки оборотной

воды 2 и 2-а системы водоблока установки ГК цеха № 4.

По результатам рассмотрения предложений ОАО «НГК «Славнефть» определит контрагента (ов), с которым (ыми) будет заключен договор поставки МТР.

Предпочтение при отборе будет отдано контрагентам, предложившим наилучшие условия в соответствии с Формой 4 (минимальная цена и требуемые сроки поставки, при соответствии требованиям ПДО к контрагенту и поставляемым МТР).

Подробное техническое задание изложено в Требованиях к предмету оферты (Форма 5), существенные условия (цена, срок поставки, объем поставки) последующей сделки оговариваются в планируемом к заключению договоре (Форма 6).

ОАО «НГК «Славнефть» оставляет за собой право акцептовать любое из поступивших предложений, либо не акцептовать ни одно из них.

Отбор проводится в два этапа: оценка технической части оферт и оценка коммерческой части оферт.

- После этапа оценки коммерческой части оферт будут запрошены улучшенные коммерческие части оферт.  Участники, получившие уведомления об улучшении коммерческих частей оферт, должны в течение 2 рабочих дней представить откорректированные, с учетом новых предложений, документы, определяющие оферту,
в порядке, предусмотренном для подачи оферт. Если участник не предоставит улучшенную коммерческую часть оферты, действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

- При подготовке и предоставлении улучшенных коммерческих частей оферт не допускается ухудшение первоначально поданных оферт, в том числе по отдельным позициям оферты. Оферты, не удовлетворяющие указанным требованиям, не будут рассмотрены как улучшенные, при этом действующей будет считаться первоначально поданная оферта.

В случае Вашей заинтересованности в участии в отборе предлагаем направить в наш адрес оферту по прилагаемой форме. Предложения о поставке должны оформляться безотзывными офертами со сроком акцепта до «31» июля 2015 г. включительно, соответствовать всем условиям, указанным в настоящем сообщении.

Учитывая, что тендер будет проводиться в два этапа,  оригинал оферты подается в следующем порядке:

- Первый конверт (Техническая часть) –

- Заполненное извещение о согласии сделать оферту (форма 2)

2.   Документы в соответствии с настоящим ПДО и прилагаемым Техническим

заданием.   Требуется оформление документов для каждого лота в

отдельном конверте. Два отдельных конверта с техническими

предложениями по  лотам упаковываются в общий конверт

«Техническая часть».

- Второй конверт (коммерческая часть) –

- Предложение о заключении договора (форма 3),

- Заполненная Таблица цен (Форма 4) в соответствии с Требованиями к предмету оферты (Форма 5) и прилагаемыми Техническими заданиями.

- Подтверждение подписания типового договора поставки с приложениями (по форме 6) без протокола разногласий.

- Перечень аффилированных организаций (форма 7)

Требуется оформление документов для каждого лота в  отдельном конверте.

Два отдельных конверта с коммерческими предложениями по  лотам

упаковываются в общий конверт

«Коммерческая часть».

- Участник передает в Тендерный комитет четыре конверта документов, два из которых (с пометкой «Оригинал») содержат оригиналы документов или надлежащим образом заверенные копии, а два (с пометкой «Копия») – копии всех документов конвертов с оригиналами соответственно. В конверты с пометкой «Оригинал» вкладываются электронные носители с отсканированными оригиналами документов, содержащихся в конвертах.

- Документы в конверте с пометкой «Оригинал» являются официальной офертой.

Поставка товара при заключении договора должна осуществляться с приложением всех необходимых сопроводительных документов (упаковочный лист и др.) на русском языке.

Оферта предоставляется на русском языке.

Начало приема оферт – «27» мая 2015 года.

Окончание приема оферт – 18:00 «10» июня 2015 года.

Срок для определения оферты для акцепта – до «31» июля 2015 года.

ОАО «НГК «Славнефть» может внести изменения в условия настоящего предложения делать оферты не позднее, чем за 3 рабочих дня до завершения срока окончания сбора оферт.

Внимание: участник закупки может быть признан победителем, только если он имеет статус «аккредитован» на дату принятия решения о признании победителем.

Участники закупки, не прошедшие аккредитацию в установленном порядке или действие аккредитации которых истекает в течение одного месяца с даты получения настоящего предложения, должны пройти аккредитацию в соответствии с правилами, размещенными на  http://www.slavneft.ru/supplier/accreditation/.

В случае участия в закупке группы потенциальных контрагентов (на стороне одного участника закупки), прохождение аккредитации обязательно для каждого члена указанной группы, в том числе, субподрядчиков, по отдельности.

Документы должны быть доставлены к назначенному сроку окончания сбора оферт в запечатанном конверте, скрепленном печатью контрагента. Надпись на конверте должна содержать наименование контрагента и ссылку на настоящее сообщение по форме: «Предложение на ПДО № 079Т-СН-2015».

Конверты доставляются представителем участника закупки, экспресс-почтой или заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу: 125047, Москва, 4-й Лесной пер., д.4, в Тендерный комитет.

Оферты, полученные позже указанного срока, к рассмотрению не принимаются ни при каких обстоятельствах.

ОАО «НГК «Славнефть» имеет право продлить срок подачи оферт.

ОАО «НГК «Славнефть» ответит на Ваши письменные запросы, касающиеся разъяснений настоящего предложения, полученные не позднее,
 «08» июня 2015 года. Ответ с разъяснениями вместе с указанием сути поступившего запроса одновременно будет доведен до сведения всех получателей настоящего предложения  без указания источника поступления.

По вопросам технического характера обращаться к:

Арининой Алле Яновне  Arininaay@slavneft.ru +7- 495-787-83-48

Циулину Павлу Алексеевичу TsiulinPA@yanos.slavneft.ru   7 - 4852-49-88-35

По вопросам организационного характера обращаться к:

Чашкину Сергею Викторовичу tender@slavneft.ru +7 - 495-78-78-254

Настоящее предложение делать оферты, изменения и дополнения к нему, разъяснения настоящего предложения для участников закупки размещаются на http://www.slavneft.ru/supplier/procurement/

Внимание: настоящее предложение ни при каких обстоятельствах не может расцениваться как публичная оферта. Соответственно, ОАО «НГК «Славнефть» не несет какой бы то ни было ответственности за отказ заключить договор с лицами, обратившимися с предложением заключить соответствующую сделку.

Условия проекта договора являются окончательными и не подлежат каким-либо изменениям в процессе его заключения.

Сообщаем, что в целях выявления и предупреждения фактов коррупции, мошенничества и иных злоупотреблений ОАО «НГК «Славнефть» организована круглосуточная «Горячая линия», по которой Вы можете сообщить о ставших известными Вам случаях совершения противоправных действий как работниками Компании, так и в отношении них. Телефон «Горячей линии»: +7 (495) 777-74-15, электронная почта hotline@slavneft.ru.

Зам. начальник  ДЗМТР                           				             Е.А.Рожнова

Руководитель Тендерного комитета					  М.А.Бородин

Форма 2 «Извещение о согласии сделать Оферту»

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 079Т-СН-2015 от              мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать оферту № 079Т-СН-2015 от               и, в случае принятия нашей оферты, заключить с ОАО «НГК «Славнефть» договор поставки комплектов реагентов для стабилизационной обработки оборотной воды ОАО «Славнефть-ЯНОС» на условиях указанного ПДО не позднее 20 дней с момента уведомления о принятии нашего предложения.

2. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации:  _____________________________________________________

Местонахождение: ______________________________________________________________

Почтовый адрес: ________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: ____________________________________________

Организационно - правовая форма: ________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _______________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

БИК__________________________________,

ИНН __________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

___________________________________________________________________________

3. Мы признаем право ОАО «НГК «Славнефть» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к комиссии и ОАО «НГК «Славнефть».

4. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма 3 «Предложение о заключении договора»

На бланке участника закупки

Исх. номер

Дата

Адрес: 125047, Москва,

4-й Лесной пер., д.4,

от ____________________________

_____________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 201_ г.

___________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «НГК «Славнефть» с целью заключения договора поставки товара на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: |  | ЛОТ 1: Семь комплектов реагентов для стабилизационной обработки оборотной воды 2 системы водоблока № 4 (БОВ-4) установки сернокислотного алкилирования 25/7 цеха № 25 ОАО «Славнефть-ЯНОС». |
| --- | --- | --- |
| Производитель товара, местонахождение |  |  |
| Сроки поставки |  | ЛОТ 1: Июнь 2015 – июль 2015 1 комплект Сентябрь 2015 – октябрь 2015 1 комплект Декабрь 2015 – январь 2016 1 комплект Март 2016- Апрель 2016 1 комплект Июнь 2016 – июль 2016 1 комплект Сентябрь 2016 – октябрь 2016 1 комплект Декабрь 2016 – январь 2017 1 комплект но менее ______ календарных дней с даты акцепта оферты |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС) с учетом доставки до склада ОАО «Славнефть-ЯНОС», г. Ярославль |  | Указать стоимость без НДС |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до склада ОАО «Славнефть-ЯНОС») . г. Ярославль |  | Указать стоимость с НДС Стоимость указана с учетом требований Технического задания (см. Прил. 1) и в т.ч. Стоимость товара включает в себя организацию и проведение всех необходимых мероприятий по получению и предоставлению Грузополучателю документов: сертификата соответствия Товара требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования», обоснования безопасности Товара, сертификатов соответствия Товара требованиям Технического регламента ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - упаковку, маркировку, погрузку в транспортное средство и доставки Товара до склада Грузополучателя автотранспортом; - доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов. |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |  |
| Базисные условия поставки | Базис поставки: DАР склад ОАО «Славнефь-ЯНОС» |  |
| Условия оплаты | Оплата Товара производится покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю. |  |
| Опцион | + % при уведомлении за календарных дней - % при уведомлении за календарных дней |  |
| Гарантийный срок на Товар составляет |  |  |
| Согласие на подписание типовой формы Договора поставки/ Валютного контракта (нужное отметить √ ) | Типовой Договор поставки ОАО «НГК «Славнефть» _подтвержден _подтвержден с протоколом разногласий Действующий Договор поставки: _№64537-20ХХ-ХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ, _№64537-20ХХ-ХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ с протоколом разногласий Типовой Валютный контракт ОАО «Славнефть-ЯНОС» _подтвержден, _подтвержден с протоколом разногласий |  |
| Дополнительные условия | Оферта действительна при условии закупки заявленного комплекта реагентов в полном объеме |  |

| Наименование предмета оферты: | ЛОТ 2: Четыре комплекта реагентов для стабилизационной обработки оборотной воды 2 и 2а системы водоблока установки Гидрокрекинга цеха № 4 ОАО «Славнефть-ЯНОС». |
| --- | --- |
| Производитель товара, местонахождение |  |
| Сроки поставки | ЛОТ 2: Июнь 2015 – июль 2015 1 комплект Декабрь 2015 – январь 2016 1 комплект Июнь 2016 – июль 2016 1 комплект Декабрь 2016 – январь 2017 1 комплект но менее ______ календарных дней с даты акцепта оферты |
| Стоимость товаров в руб. (без НДС) с учетом доставки до склада ОАО «Славнефть-ЯНОС», г. Ярославль | Указать стоимость без НДС |
| Полная стоимость товаров в руб. (с НДС с учетом доставки до склада ОАО «Славнефть-ЯНОС») . г. Ярославль | Указать стоимость с НДС Стоимость указана с учетом требований Технического задания (см. Прил. 1) и в т.ч. Стоимость товара включает в себя организацию и проведение всех необходимых мероприятий по получению и предоставлению Грузополучателю документов: сертификата соответствия Товара требованиям Технического регламента «О безопасности машин и оборудования», обоснования безопасности Товара, сертификатов соответствия Товара требованиям Технического регламента ТС «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»; - упаковку, маркировку, погрузку в транспортное средство и доставки Товара до склада Грузополучателя автотранспортом; - доставку «экспресс почтой» необходимых технических и товаросопроводительных документов. |
| <Детализированное предложение представлено в прилагаемой таблице цен> |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Базисные условия поставки | Базис поставки: DАР склад ОАО «Славнефь-ЯНОС» |
| Условия оплаты | Оплата Товара производится покупателем в течение 20 (двадцати) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательств по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачи относящихся к Товару документов Грузополучателю. |
| Опцион | + % при уведомлении за календарных дней - % при уведомлении за календарных дней |
| Гарантийный срок на Товар составляет |  |
| Согласие на подписание типовой формы Договора поставки/ Валютного контракта (нужное отметить √ ) | Типовой Договор поставки ОАО «НГК «Славнефть» _подтвержден _подтвержден с протоколом разногласий Действующий Договор поставки: _№64537-20ХХ-ХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ, _№64537-20ХХ-ХХХ от ХХ.ХХ.20ХХ с протоколом разногласий Типовой Валютный контракт ОАО «Славнефть-ЯНОС» _подтвержден, _подтвержден с протоколом разногласий |
| Дополнительные условия | Оферта действительна при условии закупки заявленного комплекта реагентов в полном объеме |

1. Настоящее предложение действует до «31» июля 2015 г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Допускается акцепт в отношении одной, нескольких или всех лотов, перечисленных в Таблице цен, прилагаемой к настоящей оферте, в любом сочетании.

4. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

5. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты. В противном случае он будет являться встречной офертой и подлежать акцепту со стороны Поставщика. Акцепт части Товаров, предусмотренных настоящей офертой без изменений остальных условий признается Поставщиком полным и безоговорочным акцептом и не является акцептом на иных условиях.

6. Более подробные условия оферты содержатся в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

Подпись:

МП							________________________________

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТУ ОФЕРТЫ.

1.Общие положения.

Поставка комплектов реагентов для стабилизационной обработки оборотной воды для  ОАО «Славнефть-ЯНОС»:

ЛОТ № 1 - 7 комплектов регентов для стабилизационной обработки оборотной

воды 2   системы водоблока № 4 (БОВ-4) установки сернокислотного

алкилирования 25/7   цеха № 25;

ЛОТ № 2 - 4 комплекта реагентов для стабилизационной обработки оборотной

воды 2 и 2-а системы водоблока установки ГК цеха № 4.

Инициатор закупки –  ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Грузополучатель: ОАО "Славнефть-ЯНОС.

Адрес склада грузополучателя: 150023, г. Ярославль, ул. Гагарина, 77 (База оборудования). Для въезда на территорию Базы оборудования водителю автотранспортного средства необходимо получить пропуск по адресу: Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Московский проспект, дом 130.

Почтовые реквизиты: Российская Федерация, 150000, город Ярославль, Московский проспект, дом 130.

Для вагонов: ст. Новоярославская Северной ж.д.,  код станции 314909, железнодорожный код Грузополучателя 3494, код по ОКПО 00149765.

Плановые сроки поставки товара:

ЛОТ 1:	          Июнь 2015 – июль 2015                        1 комплект

Сентябрь 2015 – октябрь 2015            1 комплект

Декабрь 2015 – январь 2016                 1 комплект

Март 2016- Апрель 2016                        1 комплект

Июнь 2016 – июль 2016                         1 комплект

Сентябрь 2016 – октябрь 2016             1 комплект

Декабрь 2016 – январь 2017                 1 комплект

ЛОТ 2:                Июнь 2015 – июль 2015                         1 комплект

Декабрь 2015 – январь 2016                 1 комплект

Июнь 2016 – июль 2016                         1 комплект

Декабрь 2016 – январь 2017                 1 комплект

2. Основные требования к Товару

ЛОТ 1

- продукция прошла ОПИ на ОАО «Славнефть-ЯНОС», на ее использование есть положительное заключение от заказчика; продукция соответствует требованиям, предъявляемым к реагентам в   прилагаемом техническом задании (Прил. 1)

- программа должна быть разработана с учетом обязательного применения следующих реагентов:

- окисляющего биоцида (гипохлорита натрия);

- активатора гипохлорита натрия;

- неокисляющего биоцида,

- биодисперсанта,

- ингибитора коррозии и накипеобразования;

ЛОТ 2

- продукция прошла ОПИ на ОАО «Славнефть-ЯНОС», на ее использование есть положительное заключение от заказчика; продукция соответствует требованиям, предъявляемым к реагентам в       прилагаемом техническом задании (Прил. 2)

- программа должна быть разработана с учетом обязательного применения следующих реагентов:

- неокисляющего биоцида,

- биодисперсанта,

- ингибитора коррозии и накипеобразования;

- программа стабилизационной обработки воды разрабатывается без применения следующих реагентов:

- гипохлорита натрия, однако, применение иных окисляющих биоцидов допускается;

- реагентов, содержащих тяжелые металлы, в т.ч. цинк;

- программа стабилизационной обработки воды разрабатывается без применения  реагентов, содержащих тяжелые металлы, в т.ч. цинк;

На продукцию по обоим лотам имеются  следующие документы:

- ТУ производителя

- действующий паспорт безопасности;

- действующая сертификационная документация;

- свидетельство о государственной регистрации реагентов;

-  документальное подтверждение классов опасности реагентов, выданное

соответствующей сертифицированной аккредитованной лабораторией;

Контрагент предоставляет гарантии достижения требуемых результатов стабилизационной обработки воды по окончанию пуско-наладочного периода. При недостижении какого-либо из гарантийных показателей оборотной воды при нормальном режиме реагентной обработки Контрагент корректирует программу и осуществляет бесплатную поставку дополнительного количества и (или) наименований реагентов на условиях DAP склад ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае выхода из строя  технологического оборудования в результате применения реагентов или неэффективностью программы реагентной обработки к Контрагенту применяются штрафные санкции в денежном эквиваленте от стоимости ремонта оборудования, либо допускается расторжение договора в одностороннем порядке.

- аварийная карта;

-  в объем поставки дополнительно входит:

- сопутствующее дозирующее и контролирующее оборудование;

- все необходимые тесты и реактивы для аналитического контроля качества

воды;

- пусконаладочные работы для комплексов дозирования реагентов;

- проведение работ по выводу системы на требуемые параметры стабилизационной обработки оборотной воды;

- ежемесячный аналитический контроль подпиточной и оборотной воды в аккредитованной лаборатории.

Требования к Программе стабилизационной обработки воды и к реагентам приведены в:

- ПРИЛОЖЕНИИ № 1 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  на стабилизационную обработку оборотной воды 2 и 2а системы водоблока установки Гидрокрекинга  цеха № 4), являющемся неотъемлемой частью настоящего ПДО.

- ПРИЛОЖЕНИИ № 2 (ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ )  на стабилизационную обработку оборотной воды  воды  2   системы водоблока № 4 (БОВ-4) установки сернокислотного                     алкилирования 25/7   цеха № 25), являющемся неотъемлемой частью настоящего ПДО.

Контрагент предоставляет гарантии достижения требуемых результатов стабилизационной обработки воды по окончанию пуско-наладочного периода. При недостижении какого-либо из гарантийных показателей оборотной воды при нормальном режиме реагентной обработки Контрагент корректирует программу и осуществляет бесплатную поставку дополнительного количества и (или) наименований реагентов на условиях DAP склад ОАО «Славнефть-ЯНОС». В случае выхода из строя  технологического оборудования в результате применения реагентов или неэффективностью программы реагентной обработки к Контрагенту применяются штрафные санкции в денежном эквиваленте от стоимости ремонта оборудования, либо допускается расторжение договора в одностороннем порядке.

Обращаем Ваше внимание на то, что Техническое задание составлено на поставку реагентов на период   2015 - 2017 г.г. на все количество, равное семи  комплектам по Лоту № 1 и четырем комплектам по Лоту № 2. В настоящем тендере разыгрываются все 11  комплектов реагентов для всего периода поставок.

3. Основные требования к Контрагенту.

3.1. Обязательным условием для участия Контрагента в закупочных процедурах является прохождение проверки на стоп-информацию в установленном порядке. Порядок прохождения процедуры по аккредитации находится на внешнем сайте Компании www.slavneft.ru.

3.2. К рассмотрению принимаются оферты только от заводов-производителей запрашиваемого Товара, их официальных Торговых Домов производителя (если  производитель самостоятельно не осуществляет реализацию продукции и/или техническое сопровождение) или официальных дилеров завода-производителя реагентов.

3.3. Опыт работы по поставкам предмета закупки в нефтегазовой сфере не менее 1 года;

4. Условия поставки Товара.

4.1 Товар поставляется в  соответствии с графиком;

4.2  Базис поставки – DAP  склад ОАО «Славнефть-ЯНОС» / DAP ст. Новоярославская Северной ж/д

5. Особые условия

5.1 При невозможности установки требуемого срока оплаты, Поставщик вправе предложить факторинговую систему оплаты. При этом ОАО «НГК «Славнефть» готово рассматривать факторинговую систему оплаты только при условии предоставления Банком дополнительной отсрочки платежа на срок от 45 рабочих дней до 65 рабочих дней.

Форма 6 «Договор поставки»

к предложению делать оферты

№    079Т-СН-2015 от «      » __________ 2015 г.

Приложение № 1

к приказу ОАО «НГК «Славнефть»

от 27.02.2015 № 11

ДОГОВОР ПОСТАВКИ  №

Г. Москва										«___»_______2015

_________________________________, именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________, действующего на основании  Устава, с одной стороны, и ОАО «НГК «Славнефть», именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице Начальника Департамента закупки материально-технических ресурсов Блока управления системой снабжения (УСС) Ускова Игоря Юрьевича, действующего на основании Доверенности № ЮС-2393 от 22.12.2014, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а в отдельности «Сторона», заключили договор (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет Договора

1.1. Поставщик обязуется поставлять, а Покупатель принимать и оплачивать на согласованных Сторонами условиях товарно-материальные ценности (далее - Товар). Количество поставляемого Товара, его номенклатура (ассортимент), требования к качеству, сроки поставки (периоды поставки) и иные условия поставки подлежат согласованию Сторонами в приложениях к Договору (далее – Приложения), являющихся его неотъемлемыми частями.

1.2. Сделки, совершаемые в рамках Договора, могут совершаться Покупателем во исполнение поручений третьих лиц (Принципалов) по агентским договорам. В этом случае номер агентского договора, наименования Принципала и уполномоченного грузополучателя, осуществляющего приемку поставляемого Товара (далее – Грузополучатель),  указываются в Приложениях.

1.3. Поставщик обязуется поставлять новый Товар (не бывший в эксплуатации) и пригодный для использования в соответствии с его назначением.

1.4. Поставщик гарантирует, что поставляемый Товар свободен от любых прав третьих лиц, не заложен, под запретом или арестом не состоит.

1.5. Поставщик гарантирует, что Товар также соответствует условиям, согласованным

Сторонами в Приложениях и Договоре.

- Количество, качество и комплектность Товара

2.1. Поставляемый по Договору Товар по своему качеству и комплектности должен соответствовать государственным стандартам (ГОСТ), техническим условиям (ТУ) или иной нормативно-технической документации применительно к каждому из видов Товара. Качество Товара должно удостоверяться сертификатом / паспортом качества и, если предусмотрено Приложением, утвержденной технической документацией.

2.2. Поставщик обязуется одновременно с Товаром передавать Покупателю (Грузополучателю) его принадлежности, а также относящиеся к Товару документы, предусмотренные законом и иными нормативными актами, такие как:

- технический паспорт (если предусмотрен для данного вида Товара);

- сертификат / паспорт качества (если предусмотрен для данного вида Товара);

- сертификат соответствия ( для Товара иностранного происхождения);

- сертификат происхождения на русском языке или официально заверенный надлежащим образом перевод (для Товара иностранного происхождения);

- инструкцию (правила) по эксплуатации (применению) и хранению Товара (если это требуется исходя из специфики Товара);

-иные документы (если законодательством Российской Федерации предусматривается их оформление на данный вид Товара).

Поставщик обязуется также передавать с Товаром Покупателю (Грузополучателю) иные документы, согласованные Сторонами в Приложениях.

2.3.  Покупатель оставляет за собой право изменить общее количество поставляемого Товара в пределах согласованного в Приложении к Договору опциона.

Под опционом понимается право Покупателя уменьшить (-) или увеличить (+) количество поставляемого Товара в пределах согласованного количества без изменения цен на поставляемый Товар, согласованных Сторонами в Приложениях.

Срок действия опциона заканчивается не позднее даты начала последнего срока поставки, предусмотренного Приложением к Договору.

Условие об опционе Покупателя является безотзывной офертой Поставщика в отношении уменьшения или увеличения количества Товара.

Заявление Покупателя об использовании опциона является акцептом оферты Поставщика и осуществляется в следующем порядке:

При использовании опциона Покупатель обязан сообщить об этом Поставщику, направив ему письменное уведомление об использовании опциона в сторону уменьшения либо уведомление на использование опциона в сторону увеличения в срок, согласованный Сторонами в Приложениях к Договору.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону уменьшения обязательства Поставщика по поставке количества Товара, превышающего указанного в уведомлении, прекращаются.

С момента получения уведомления Покупателя об использовании опциона в сторону увеличения количество Товара, указанное в уведомлении Покупателя, считается Сторонами согласованным и подлежащим исполнению.

- Гарантия качества

  - На Товар, поставляемый в соответствии с Договором и Приложениями к нему, Поставщиком согласно статье 470 ГК РФ может быть предоставлена гарантия качества Товара. В этом случае гарантийный срок согласовывается Сторонами в Приложениях.

  - В случае если в течение гарантийного срока Покупателем (Грузополучателем) были обнаружены недостатки Товара, то Покупатель (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую эксплуатацию Товара и обеспечивает сохранение выявленных недостатков в неизменном виде. Не позднее 7 (Семь) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) посредством факсимильной, телеграфной связи или электронной почты вызывает представителя Поставщика для удостоверения факта наступления гарантийного случая и подписания соответствующего акта, направив ему уведомление.

Уведомление о вызове представителя Поставщика должно содержать информацию о выявленных несоответствиях.

Не позднее 3 (Три) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) со дня получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя) Поставщик обязан сообщить Покупателю (Грузополучателю) о направлении своего представителя с указанием должности, Ф.И.О. представителя и времени его  прибытия.

В случае принятия Поставщиком решения о направлении представителя указанный представитель должен явиться не позднее, чем в десятидневный срок после получения уведомления Поставщиком (если иной срок не согласован Сторонами), имея при себе доверенность на право участия в осмотре Товара и подписании необходимых документов.

Отказ Сторон от подписания акта не допускается. В том случае, если одна из Сторон отказывается подписывать акт, в нем делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем (Грузополучателем) ответа от Поставщика или неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в установленный в настоящем пункте срок, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

3.3 Поставщик обязан за свой счет, включая транспортные и иные расходы, устранить дефекты Товара, выявленные в течение гарантийного срока, или заменить Товар и/или его комплектующие на аналогичный, качество которого соответствует условиям Договора, если не докажет, что дефекты возникли в результате нарушения Покупателем правил эксплуатации и/или условий хранения Товара и/или его комплектующих, о которых он был надлежащим образом информирован Поставщиком. Дата устранения недостатков / замены Товара подтверждаются в порядке, аналогичном предусмотренному п. 5.7 Договора. При этом гарантийный срок продлевается на то время, в течение которого Товар либо его комплектующие не использовались из-за  обнаруженных дефектов.

В случае, если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в течение 30 (Тридцать) календарных дней, считая со дня получения письменного уведомления (претензии) от Покупателя, то Поставщик по требованию Покупателя обязуется уплатить неустойку в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости дефектного Товара за каждый календарный день просрочки.

3.4. Если Поставщик не устранит дефекты Товара и/или не произведет его замену в течение 30 (Тридцать) календарных дней (или в иной срок, согласованный Сторонами), с даты направления ему Покупателем (Грузополучателем) соответствующего уведомления, Покупатель (Грузополучатель) будет вправе устранить эти дефекты за счет Поставщика без какого-либо ущерба в отношении своих прав по гарантиям, а Поставщик обязан возместить все расходы Покупателя на проведение ремонтных работ, а также все иные расходы, Покупателя (Грузополучателя), связанные с проведением указанных ремонтных работ, в течение 30 (Тридцать) календарных дней с даты направления ему Покупателем (Грузополучателем) уведомления об этом. При этом все расходы Покупателя (Грузополучателя) должны быть документально подтверждены.

3.5.  В случае нарушения Поставщиком срока на возмещение расходов Покупателя, произведенных в соответствии с пунктом 3.4 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости произведенных расходов за каждый календарный день просрочки, включая день фактического исполнения обязательства по возмещению расходов.

4. Условия и порядок поставки Товара

4.1. Поставщик обязуется:

- не позднее 14 (Четырнадцать) рабочих дней до момента отгрузки Товара направить Покупателю факсимильным сообщением Уведомление о факте готовности Товара к отгрузке

- в течение 48 часов с момента отгрузки Товара в адрес Покупателя (Грузополучателя) направить Покупателю факсимильным сообщением Уведомление об отгрузке с указанием наименования Товара, реквизитов товарно-сопроводительных документов, а также номера вагона, контейнера, цистерны (при отгрузке Товара железнодорожным транспортом), марки автомашины, ее государственного номера (при отгрузке Товара автомобильным транспортом), номера рейса  (при отгрузке Товара авиационным транспортом). Уведомление об отгрузке должно быть составлено по форме Приложения «А» к Договору.

4.2. При поставке Товар должен быть маркирован и упакован в соответствии с действующими в РФ стандартами, Правилами перевозки грузов, техническими условиями погрузки и крепления грузов, обеспечивающими сохранность Товара при погрузке и выгрузке, транспортировке, перевалке, последующем хранении.

4.3. Если иное не установлено в Приложениях, обязательство по поставке Товара считается исполненным Поставщиком с момента передачи Товара и всех относящихся к нему принадлежностей и документов Покупателю (Грузополучателю).

4.4. При поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката и кабельной продукции колебание от количества Товара, указанного в Приложении, в большую или меньшую сторону (%), не требующее дополнительного согласования, определяется в Приложении.

4.5. Если иное не установлено Сторонами в Приложениях, при выборке Товара Покупателем (Грузополучателем) работы по погрузке Товара в транспортные средства Покупателя осуществляются силами и за счет Поставщика.

4.6. Досрочная поставка Товара может производиться только с письменного согласия Покупателя. В случае досрочной поставки Товара без предварительного согласия Покупателя последний вправе отказаться от его приемки. При этом Поставщик обязуется возместить Покупателю все затраты, понесенные им в связи с нарушением Поставщиком условия о сроке поставки Товара, по письменному требованию Покупателя и в указанный им срок.

Срок оплаты Товара, поставляемого с согласия Покупателя досрочно, а также установленный в отношении Товара гарантийный срок могут быть изменены Сторонами с учетом досрочной поставки.

4.7. В случае, если при приёмке Товара в вагонах (полувагонах, цистернах, контейнерах и т.д.) будут обнаружены остатки ранее перевозимых грузов, исключающие пригодность в коммерческом отношении вагонов, то Поставщик обязан в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента получения письменного требования Покупателя возместить Покупателю сумму расходов на очистку и/или простой вагонов. При этом Покупатель в течение 20 (Двадцать) календарных дней с момента получения Товара передает  Поставщику документы, подтверждающие такие расходы.

Пригодность в коммерческом отношении вагонов (полувагонов, цистерн, контейнеров и т.д.) определяется в соответствии с Уставом железнодорожного транспорта РФ (№ 18-ФЗ от 10.01.2003). При определении пригодности в коммерческом отношении вагонов Грузополучателем самостоятельно он оформляет акт освидетельствования с участием представителя независимой организации.

4.8. Если поставляемый Товар либо его комплектующие содержат объекты исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (в том числе охраняемые патентом) условия использования данных прав Покупателем (Принципалом) согласовываются Сторонами в Приложениях.

В случае если Поставщик поставил Товар с нарушением исключительных прав третьих лиц на результат интеллектуальной деятельности, то все расходы и убытки, которые будут понесены Покупателем (Принципалом), должны быть возмещены указанным лицам Поставщиком.

- Порядок приемки Товара

5.1.	Приемка Товара от транспортных организаций (перевозчика).

5.1.1.	Приемка от транспортных организаций осуществляется путем проверки Товара на соответствие сведениям, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.1.2.	В случаях, когда при приемке Товара от транспортных организаций устанавливается повреждение и/или порча груза, несоответствие наименования, веса и/или количества мест, маркировки  данным, указанным в товарно-транспортных (товаросопроводительных) документах, а также в иных случаях, когда это предусмотрено правилами, действующими на транспорте, Покупатель (Грузополучатель) обязан потребовать от транспортных организаций составления соответствующего акта, а при доставке товара автомобильным транспортом – составить акт с проставлением отметки о его составлении в товарно-транспортной накладной (заказ-наряде, путевом листе).

5.1.3.	В случае обнаружения при приемке от перевозчика несоответствия Товара условиям Договора (Приложений), в том числе в случаях, указанных в п. 5.1.2 Договора, Покупатель  (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, принимает меры по обеспечению сохранности Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия. Не позднее 7 (Семь) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) посредством факсимильной, телеграфной связи или электронной почты вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему уведомление.

5.1.4. Уведомление о вызове представителя Поставщика должно содержать информацию о выявленных несоответствиях и действиях, предпринятых Покупателем (например, о помещении Товара на ответственное хранение).

Не позднее 3 (Три) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) со дня получения уведомления от Покупателя (Грузополучателя) Поставщик обязан сообщить Покупателю (Грузополучателю) о направлении своего представителя для продолжения приемки Товара с указанием должности, Ф.И.О. представителя и времени его  прибытия.

В случае принятия Поставщиком решения о направлении представителя указанный представитель должен явиться не позднее, чем в десятидневный срок после получения уведомления Поставщиком (если иной срок не согласован Сторонами), имея при себе доверенность на право участия в приемке Товара и подписания необходимых документов.

Отказ Сторон от подписания акта не допускается. В том случае, если одна из Сторон отказывается акт, в нем делается соответствующая запись, и он считается надлежаще составленным.

Отказ Поставщика от направления представителя, неполучение Покупателем (Грузополучателем) ответа от Поставщика или неприбытие уполномоченного представителя Поставщика в установленный в настоящем пункте срок, означает согласие Поставщика на одностороннюю приемку Товара Покупателем. При этом Поставщик в дальнейшем не вправе ссылаться на ненадлежащую приемку Товара. Акт, составленный Покупателем (Грузополучателем) в одностороннем порядке, будет иметь силу документа, составленного с участием Поставщика.

5.1.5. Покупатель (Грузополучатель) производит приемку Товара по количеству в течение 1 (Один) рабочего дня (если иной срок не согласован Сторонами), а по качеству  в течение 3 (Три) рабочих дней (если иной срок не согласован Сторонами) с момента передачи товара и всех относящихся к нему принадлежностей и документов Покупателю (Грузополучателю).

5.2.	Окончательная приемка Товара по количеству и качеству (кроме скрытых дефектов, т.е. недостатков товара, которые не могли быть обнаружены при обычной для данного вида Товара проверке и выявлены лишь в процессе обработки, подготовки к монтажу, в процессе монтажа, испытания, использования и хранения Товара) производится на складе Покупателя (Грузополучателя) в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня поступления Товара на склад (если иной срок не согласован Сторонами)  (в случае осуществления поставки Товара в зимний период срок окончательной приемки составляет не более 45  (Сорок пять) рабочих дней).

Одновременно с приемкой Товара по качеству Покупатель (Грузополучатель) производит проверку комплектности, а также соответствие тары, упаковки, маркировки требованиям стандартов, чертежам, образцам (эталонам) и другим условиям Договора.

Покупатель (Грузополучатель) производит приемку Товара по качеству и комплектности в соответствии со стандартами, условиями Договора, а также по товаро-сопроводительным документам и документам, удостоверяющим качество, а в случае их отсутствия принимает Товар на ответственное хранение до предоставления соответствующих документов.

5.2.1.	Приемка Товара по количеству и качеству производится без участия Поставщика, если иное не согласовано Сторонами.

5.2.2.	В случае обнаружения при приемке Товара несоответствия поставленного Товара условиям Договора (Приложения), товарно-транспортным (товаросопроводительным) документам, Покупатель  (Грузополучатель) приостанавливает дальнейшую приемку, обеспечивает сохранение выявленных недостатков в неизменном виде, принимает меры по обеспечению сохранности Товара и составляет акт, в котором указывает количество осмотренного Товара и характер выявленного несоответствия. Не позднее 7 (Семь) рабочих дней со дня обнаружения несоответствия Товара Покупатель (Грузополучатель) посредством факсимильной, телеграфной связи или электронной почты вызывает представителя Поставщика для участия в дальнейшей приемке, направив ему уведомление.

5.2.3.	Направление уведомления о вызове  и вызов представителя Поставщика осуществляются по правилам, предусмотренным п. 5.1.4 Договора.

5.3.	В случае выборки Товара со склада Поставщика Покупатель (Грузополучатель) проверяет соответствие Товара только по количеству товарных мест и/или весу брутто. При этом подписание акта о приемке свидетельствует только о принятии указанного количества товарных мест и/или веса брутто и не означает приемку Товара по количеству и качеству. Осмотр и проверка Товара на соответствие условиям Договора (Приложений) о количестве и качестве, ассортименте и комплектности производятся Покупателем (Грузополучателем) на своем складе в течение 10 (Десять) рабочих дней, считая со дня выборки Товара. Приемка Товара осуществляется в порядке, предусмотренном п.п. 5.2, 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 Договора.

5.4. При несоответствии Товара условиям Договора Покупатель должен направить Поставщику письменную претензию с приложением акта и иных подтверждающих документов, в случае их наличия, в течение 30 (Тридцать) рабочих дней с даты  обнаружения

несоответствия Товара условиям Договора. Указанная претензия с приложением акта и иных подтверждающих документов направляется Поставщику по электронной почте/факсу с последующей досылкой оригиналов документов.

5.5. Поставщик в течение одного рабочего дня с даты получения претензии о несоответствии Товара условиям Договора согласно п.п. 5.1.4, 5.2.3  Договора информирует Покупателя посредством факсимильной связи или электронной почты о своих предложениях по урегулированию ситуации. Письменный ответ на претензию Покупателя, указанную в п. 5.4 Договора, должен быть дан Поставщиком не позднее 15 (Пятнадцать) календарных дней с момента получения оригинала претензии и подтверждающих документов.

5.6. В случае обнаружения недостатков Товара по количеству, качеству, ассортименту или комплектности Поставщик обязан исправить обнаруженные недостатки и/или произвести его замену за свой счет в течение 30  (Тридцать) календарных дней или в иной срок, согласованный Сторонами.

При этом по письменному заявлению Поставщика для устранения недостатков Товара Покупатель (Грузополучатель) за счет Поставщика осуществляет возврат Товара, не соответствующего условиям Договора. Место возврата Товара, не соответствующего условиям Договора, определяется Покупателем.

В случае нарушения Поставщиком срока, предоставленного Покупателем для исправления недостатков Товара, более чем на 20 (Двадцать) календарных дней Покупатель вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика.

5.7. Дата устранения недостатков в Товаре подтверждается Актом об устранении недостатков, подписанным Поставщиком и Покупателем. В случае если для устранения недостатков Товар вывозился Поставщиком, датой устранения недостатков будет дата доставки Товара после устранения недостатков, согласно отметке Покупателя (Грузополучателя) на транспортных документах.

Дата допоставки и доукомплектования Товара подтверждается в порядке аналогичном порядку подтверждения первоначальной поставки (в зависимости от базиса поставки, определенного в Приложении).

5.8. Покупатель вправе отказаться от оплаты, либо приостановить оплату  Товара ненадлежащего качества и некомплектного Товара. В случае, если такой Товар оплачен, то Покупатель вправе потребовать от Поставщика возврата уплаченных сумм за Товар. В этом случае Поставщик обязан осуществить возврат денежных средств, уплаченных Покупателем за Товар, в течение 5 (Пять) рабочих дней, считая со дня получения соответствующего требования от Покупателя.

5.9. Покупатель вправе привлекать независимых экспертов для установления фактов несоответствия Товара условиям Договора без согласования с Поставщиком экспертного учреждения. В случае подтверждения факта несоответствия Товара условиям Договора Поставщик возмещает Покупателю документально подтвержденные расходы Покупателя на проведение экспертизы.

5.10. В случае отказа Покупателя (Грузополучателя) от Товара, не соответствующего условиям Договора (Приложения), Покупатель (Грузополучатель) обеспечивает приемку Товара на ответственное хранение, о чем в течение 5 (Пять) рабочих дней уведомляет Поставщика. Уведомление направляется посредством факсимильной/ телеграфной связи или электронной почте. Хранение и возврат Товаров, не соответствующих условиям Договора, осуществляется за счет Поставщика.

5.11. Все документально подтвержденные расходы, связанные с возвратом Товара, не соответствующего условиям Договора, его заменой, допоставкой  и доукомплектовкой, в том числе все транспортные расходы, расходы на хранение и погрузо-разгрузочные работы, монтаж и демонтаж оплачиваются и/или возмещаются Поставщиком

6. Переход права собственности на Товар

6.1. Если иное не предусмотрено Приложениями, право собственности на Товар, а также риск его случайной гибели (повреждения) переходят от Поставщика к Покупателю либо к Принципалу, в интересах которого действует Покупатель:

- в момент проставления отметки в транспортном документе (авианакладной, железнодорожной накладной, товарно-транспортной накладной) о выдаче Товара Грузополучателю (в случае если доставка Товара осуществляется транспортной организацией);

- в момент проставления отметки на транспортной накладной (в случае выборки Товара Покупателем (Грузополучателем).

6.2. Если в Приложениях базис поставки указывается в соответствии с Инкотермс 2010 (публикация Международной торговой палаты №715), то право собственности на Товар переходит в момент перехода риска случайной гибели или повреждения Товара согласно указанной редакции Инкотермс.

7. Условия платежа и порядок расчетов

7.1.	Поставщик обязуется не позднее 5 (Пять) календарных дней с даты отгрузки Товара (сдачи Товара перевозчику для доставки Грузополучателю по одному перевозочному документу) представлять Покупателю:

- копию отгрузочного документа (железнодорожной квитанции, транспортной накладной, грузовой авианакладной и др.);

- копию сертификата соответствия/технического паспорта;

- копию счета-фактуры;

- копию документа, определяющего попозиционный перечень отгруженного Товара (реестр, опись вложения, упаковочный лист и т.п.).

7.2. Стоимость Товара, условия и порядок его оплаты, размер и порядок оплаты транспортных расходов Поставщика определяются Сторонами в Приложениях.

7.3. Цены на Товар, указанные в Приложениях к Договору, действуют до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.4. Обязательства Покупателя по оплате Товара, а также иных причитающихся  Поставщику сумм считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

Датой оплаты Товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.

7.5. В случае, если в Приложениях стоимость Товара определяется в иностранной валюте, а платеж осуществляется в рублях РФ, то стоимость поставляемого Товара в рублях РФ определяется как рублевый эквивалент иностранной валюты по курсу Банка России либо на дату оплаты Товара, либо на дату отгрузки Товара, что согласовывается Сторонами в Приложениях.

7.6. В случае нарушения Поставщиком условий Договора и отказе в связи с этим Покупателя одностороннем порядке от исполнения Договора полностью или в части Поставщик обязуется осуществить возврат перечисленных Покупателем денежных средств за Товар в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения Поставщиком письменного уведомления Покупателя об отказе от исполнения Договора. Датой исполнения Поставщиком обязательства по возврату денежных средств будет являться дата поступления денежных средств на расчетный счет Покупателя.

7.7. Счета-фактуры на Товар выставляются в течение 5 (Пять) календарных дней со дня отгрузки Товара. Счета-фактуры и первичные расчетные документы за транспортные и иные согласованные дополнительные расходы выставляются Поставщиком не позднее 5 (Пять) календарных дней с даты возникновения расходов и составления первичных документов.

Поставщик обязуется передать Покупателю оригиналы счетов-фактур с документальным подтверждением их получения Покупателем в течение 10 (Десять) рабочих дней c даты отгрузки Товара.

В случае наличия ошибок в счете-фактуре, он подлежит возврату поставщику. При этом срок исполнения обязательства по оплате отодвигается соразмерно времени, затраченному на получение надлежаще оформленного счета-фактуры.

Оплата осуществляется только при условии наличия у Покупателя оригинала Договора, соответствующего Приложения к Договору, надлежащим образом подписанных Поставщиком и предоставленных Покупателю, а также после предоставления оригинала счета-фактуры, надлежащим образом оформленного и подписанного Поставщиком.

7.8. В рамках исполнения Договора Стороны ежеквартально производят сверку поставок и расчетов. Результаты сверки оформляются актом, подписываемым Сторонами до 20 (Двадцатого) числа месяца, следующего за отчетным периодом. При этом Покупатель направляет Поставщику подписанный со своей Стороны акт сверки поставок и расчетов. Поставщик в течение 7 (Семь) календарных дней с момента получения указанного акта обязан его подписать со своей стороны и направить его в адрес Покупателя.

8. Ответственность Сторон

8.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение согласованных сроков и объемов поставки Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости не поставленного или несвоевременно поставленного  Товара или части Товара за каждый календарный день просрочки, включая день фактического исполнения обязательства. При этом под Товаром Стороны понимают «Товарную позицию», указанную  в каждой отдельной строке таблицы, содержащейся в пункте 1.1 Приложений к Договору.

8.2. За не предоставление либо несвоевременное предоставление относящихся к Товару принадлежностей и/или документов, указанных в пункте 2.2 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от стоимости Товара, с которым своевременно не предоставлены принадлежности и/или документы, за каждый календарный день просрочки.

8.3. Нарушение Поставщиком сроков поставки и/или предоставления относящихся к Товару принадлежностей и/или документов более чем на 20 (Двадцать) календарных дней является существенным нарушением условий Договора. В случае, если такое нарушение будет допущено Поставщиком, то Покупатель будет вправе отказаться от исполнения Договора полностью или частично, письменно уведомив об этом Поставщика.

8.4. В случае поставки Товара ненадлежащего качества и/или некомплектного Товара (в том числе Товара, не соответствующего техническим условиям Покупателя, установленным для данного Товара), Поставщик уплачивает Покупателю штраф в размере 10% (Десять процентов) от стоимости указанного Товара.

8.5. За просрочку оплаты Товара Покупатель уплачивает Поставщику пеню в размере 0,1% (Ноль целых одна десятая процента) от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки.

8.6. При не предоставлении Поставщиком оригиналов счетов-фактур в срок, указанный в п. 7.7 Договора, Поставщик уплачивает Покупателю пеню в размере 0,01 % (Ноль целых одна сотая процента) от стоимости Товара, указанной в несвоевременно переданном счете-фактуре, за каждый календарный день просрочки.

8.7. В случае нарушения Поставщиком обязательств по Договору Покупатель вправе удержать начисленную за данное нарушение неустойку из суммы, подлежащей уплате за Товар.

8.8. Установленные Договором меры ответственности за нарушение договорных обязательств подлежат применению только на основании предъявленного одной Стороной другой Стороне письменного требования (претензии).

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны принимают общепризнанные обстоятельства форс-мажора, к которым относятся: стихийные бедствия, военные действия, гражданские беспорядки, повлекшие невозможность исполнения Договора и иные, не зависящие от волеизъявления Сторон обстоятельства, за исключением забастовок. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по Договору обязательств, если такое неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств. Стороны уведомляют друг друга о наступлении форс-мажорных обстоятельств в течение 3 (Три) рабочих дней с даты наступления таких обстоятельств.

9.2. Стороны пришли к соглашению, что необходимым и достаточным документом для подтверждения даты наступления, характера и продолжительности действия форс-мажорных обстоятельств является справка, выдаваемая соответствующими уполномоченными органами исполнительной власти и организациями.

9.3. Форс-мажорные обстоятельства, длящиеся более 3 (Три) календарных месяцев подряд, могут служить основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора с урегулированием взаимных расчетов не позднее 20 (Двадцать) рабочих дней с даты расторжения Договора.

10. Порядок разрешения споров

10.1. Все споры или разногласия, возникшие между Сторонами по Договору, разрешаются путем переговоров. В случае не достижения согласия в течение 30 (Тридцать) календарных дней с момента направления письменной претензии одной Стороной другой Стороне, претензионный порядок считается соблюденным, а споры и разногласия подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. Срок действия Договора

11.1. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 31 декабря  2015 года включительно. Прекращение срока действия Договора не освобождает Поставщика от исполнения обязательства по поставке Товара, согласованного Сторонами в Приложениях в период действия Договора, а также от предусмотренной Договором ответственности за ненадлежащее их исполнение, включая ответственность за недопоставку и просрочку поставки.

12. Антикоррупционная оговорка

12.1. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей прямо или косвенно любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

12.2. При исполнении своих обязательств по Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством как дача / получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.3. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10 (Десять) рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

12.4. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

12.5. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в настоящем разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный настоящим разделом срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

13. Дополнительные и особые условия

13.1. Во время действия Договора он может быть дополнен и изменен Сторонами. Все дополнения и изменения имеют силу, если они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

13.2.	Приложения, дополнения, дополнительные соглашения, иные документы, имеющие отношение к исполнению  Сторонами обязательств по Договору могут быть переданы Сторонами друг другу средствами факсимильной связи, электронной почтой при наличии необходимых подписей на документах и при условии последующего предоставления оригиналов документов в письменной форме в течение 7 (Семь) календарных дней с даты их подписания.

13.3. Сторона, в адрес которой направлены письма и акты другой Стороной, обязана дать письменный ответ в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней со дня их получения. Условие данного пункта не распространяется на срок предоставления документов, указанных в пунктах 5.2.3, 7.8, 12.3 Договора.

13.4. В ходе исполнения Договора и во взаимоотношениях с третьими лицами по поводу исполнения Договора или в связи с ним, от имени Покупателя вправе выступать Грузополучатель.

13.5. Все Приложения, дополнения, дополнительные соглашения, подписанные Сторонами и скрепленные печатями, являются неотъемлемыми частями Договора.

13.6. В случае несоответствия между положениями Договора и Приложением преимущественную силу будут иметь условия Приложения.

13.7. В случае изменения адреса, банковских и иных реквизитов одной Стороны она обязана незамедлительно уведомить об этом другую Сторону путем направления уведомления, подписанного руководителем Стороны и заверенного печатью Стороны. С момента получения указанное уведомление будет являться неотъемлемой частью Договора. В случае неисполнения указанного обязательства одной из Сторон другая Сторона не несет ответственности за вызванные таким неисполнением последствия.

13.8. Информация, документы, а также любое уведомление или сообщение (далее – сообщение) по Договору считаются доставленными надлежащим образом с момента их получения адресатом. В зависимости от используемых Сторонами способов доставки датой и временем получения сообщения, направляемого одной Стороной другой Стороне, считается:

- при использовании факсимильной связи – дата и время, указанные в отчете о доставке сообщения факсимильного аппарата передающей Стороны, при условии, что принимающая Сторона по факсимильной связи подтвердила получение сообщения;

- при использовании электронных средств связи (адреса электронной почты указаны в разделе 14 Договора) – дата и время, подтверждающие доставку/прочтение направленного сообщения адресату;

- при использовании почтовой связи – дата, указанная в уведомлении о вручении

почтового отправления;

- при использовании телеграфной связи – дата и время, указанные в уведомлении о вручении телеграммы;

- при использовании доставки курьером – дата и время проставления Стороной получателем отметки о получении сообщения.

13.9. Стороны пришли к соглашению, что условия Договора (Приложений) о цене, порядке и условиях поставки являются конфиденциальной информацией, не подлежащей разглашению либо передаче третьим лицам, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

13.10. Убытки, причиненные любой из Сторон нарушением условия о конфиденциальности, подлежат возмещению в полном объеме.

13.11.	Во всем остальном, что прямо не урегулировано условиями Договора, Стороны руководствуются положениями законодательства Российской Федерации.

13.12.	Договор составлен в 2 (Два) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

14. Адреса и реквизиты Сторон

| 14.1. ПОСТАВЩИК: | 14.2. ПОКУПАТЕЛЬ: |
| --- | --- |
| __________________ | ОАО «НГК «Славнефть» |  |
| Место нахождения_________________ Почтовый адрес: ____________________ Тел./факс: _________________ ОКВЭД _______________ ИНН _____________, КПП ____________ Р/с ________________________________ ____________________________________ к/с __________________________________ БИК___________________________________ | Место нахождения: Российская Федерация, г.Москва. Почтовый адрес: 125047, г. Москва, 4-й Лесной пер., д.4. Тел./факс: (495) 777 72 80 / (495) 777 73 35 ОКПО 00064537, ОКВЭД 11.10 ИНН 7707017509, КПП 997150001 Р/с 40702810800004192190 в ОАО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» г.Москва к/с 30101810900000000204 БИК 044525204. |  |
| ОТ ПОСТАВЩИКА: _____________________ | ОТ ПОКУПАТЕЛЯ: Начальник Департамента закупки материально-технических ресурсов Блока управления системой снабжения (УСС) ____________________И.Ю.Усков |
| ______________________ | _____________________ |
| М.П. | М.П. |

Приложение «А» к

Договору поставки от ________

№ __________________________

Фирменный бланк Поставщика

Наименование Поставщика			Руководителю ОАО «НГК «Славнефть»

от ____________№____________

Уведомление об отгрузке		№

по Приложению №			от

к Договору поставки №		от

Уведомляем Вас, что в соответствии с условиями вышеуказанного договора Поставщиком отгружен Товар:

| Наименование Товара | Ед. изм. | Кол-во | Цена без НДС | Стоимость без НДС | Сумма НДС | Стоимость с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: |  |  |  |  |  |  |

Дата отгрузки Товара:						________________________

По документу:							________________________

( наименование товарно-сопроводительного документа и его реквизиты):

Номер вагона, контейнера, цистерны: 				________________________

(при отгрузке ж/д транспортом)

Марка автотранспортного средства и

его государственный регистрационный номер:			________________________

(при отгрузке автомобильным транспортом)

Номер авиарейса:							________________________

(При отгрузке авиационным транспортом)

От Поставщика:	________________(____________________)

от Поставщика							от Покупателя

____________________						__________________И.Ю.Усков

Приложение № 3

к приказу ОАО «НГК «Славнефть»

от  27.02.2015 № 11

ПРИЛОЖЕНИЕ №_________

к Договору поставки № ______________ от «___» __________ 20___г.

г. Москва																          «____»_________20___ г.

________________________, именуемое в дальнейшем "Поставщик",  в лице ______________________________, действующего на основании _______________________________, с одной стороны, и ОАО "НГК "Славнефть", именуемое в дальнейшем "Покупатель", в лице __________________________________, действующего на основании  _____________________________________,  с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые "Cтороны", заключили настоящее Приложение к Договору поставки №________________от ______________ (далее – Договор) о нижеследующем:

- Предмет

1.1.	Поставщик обязуется  поставить Покупателю Товар в ассортименте, количестве, по ценам и в сроки согласно приведенной таблице:

| № п/п | Наименование Товара | ГОСТ/ТУ иные нормативно-технические документы | Единица измерения | Количество Товара | Цена за единицу Товара без НДС (руб) | Стоимость Товара без НДС (руб)1 | Ставка НДС (%) | Сумма НДС (руб)1 | Всего стоимость Товара с НДС (руб)1 | Срок поставки с / по |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

  - Производитель Товара: _____________________ (место нахождения производителя Товара: ________________________________________) – пп. … Таблицы п. 1.1.

  - Стороны в соответствии с пунктом 2.3. Договора настоящим согласовывают условия опциона Покупателя в отношении количества поставляемого Товара в сторону увеличения  - _____% и в сторону уменьшения - _______%3 от количества Товара, указанного в таблице пункта 1.1 настоящего Приложения.

При использовании Покупателем своего права на опцион в сторону увеличения уведомление должно быть представлено Поставщику за ____ календарных дней до начала/окончания срока поставки дополнительного объема Товара.

При использовании Покупателем своего права на опцион в сторону уменьшения уведомление должно быть представлено Поставщику за ____4  календарных дней до начала срока поставки.

  - Стоимость Товара по настоящему Приложению составляет _____________ (_________________________) рублей,  в том числе НДС( ____%) ________________(________________________) рублей3.

Оплата Товара по настоящему Приложению производится в рублях РФ по курсу Банка России на дату ______ Товара.

В случае если Покупатель воспользуется своим правом на опцион на основании пункта 2.3 Договора и пункта 1.3 настоящего Приложения, стоимость Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Приложением, подлежит изменению5.

1.5.	Поставщик поставляет Товар, не бывший в эксплуатации и выпущенный не ранее ___ _________ _____ года.

1.6.	Технические характеристики Товара или Технические характеристики и Комплектация Товара, или Комплектация Товара, поставляемого в соответствии с настоящим Приложением, определены в Дополнении № ___ к настоящему Приложению.

2. Условия поставки Товара

2.1.	Обязательства Поставщика по поставке Товара считаются исполненными с момента передачи Грузополучателю Товара и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Приложения.

2.2.	Поставщик обязуется передать с поставляемым Товаром: оригинал товарной накладной, ____________________________________________ (технический паспорт на Товар и/или сертификат соответствия и/или указать иные документы, которые должен передать Поставщик с Товаром). 2.3.	Место передачи Товара Грузополучателю / Базис поставки:_________________________________________________________ (указать или место передачи Товара Грузополучателю, при необходимости, включая условия доставки Товара, или Базис поставки в соответствии с Инкотермс 2010 (публикация Международной торговой палаты №715).

2.4.	Особые условия: _________________________________________ (при необходимости указать условия поставки, связанные с комплектностью Товара, возвратом тары, порожних цистерн, обвязкой вагонов и другие условия).

Особые условия, связанные с оплатой штрафа за простой вагонов/предоставлением документов  в рамках таможенных соглашений

2.5.	Реквизиты Грузополучателя:

__________________________________

__________________________________

- Условия оплаты

3.1.	Оплата Товара производится Покупателем в течение ____ (____________) рабочих дней со дня исполнения Поставщиком обязательства по поставке Товара, получения Покупателем от Поставщика оригиналов счетов-фактур, а также копий документов, подтверждающих факт поставки Товара и передачу относящихся к Товару документов, указанных в п. 2.2 настоящего Приложения, Грузополучателю.

3.2.	Отклонение в количестве поставленного Товара по причинам, связанным с технологией транспортировки или затаривания, не превышающее _____% от количества, указанного в п. 1.1 настоящего Приложения, или согласованного в порядке, предусмотренном п. 2.3 Договора и п. 1.3 настоящего Приложения5, не требует письменного согласования Сторон. Оплате подлежит количество фактически поставленного Товара.

- Гарантийные обязательства

4.1.	Гарантийный срок на Товар составляет/устанавливается __________________.

- Прочие условия

5.1.	Со стороны Покупателя настоящее Приложение к Договору подписано во исполнение Агентского договора № ________________от_____________20__, заключенного между Покупателем и ________________________. Указанный Агентский договор и выполнение (невыполнение) Покупателем своих обязательств по нему не могут влиять на выполнение Сторонами своих обязательств по Договору и Приложениям к нему и не накладывают на Поставщика каких-либо обязательств сверх оговоренных в Договоре и настоящем Приложении.

5.2.	Настоящее Приложение к Договору вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами.

5.3.	Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Приложением, Стороны руководствуются условиями Договора.

5.4.	Настоящее Приложение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

От Поставщика 												                                        От Покупателя

_________________                                           							____________И.Ю.Усков

Форма 7 «Перечень аффилированных организаций»

Перечень аффилированных организаций

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Пункты 5.2, 5.2.1, 5.2.2 не применяется при поставках химии

Применяется при поставке в районы Крайнего Севера и местности, приравненные к районам Крайнего Севера.

Либо указать иную валюту стоимости Товара.

Указать либо период поставки, например: «с 01.10.2015 по 15.10.2015», либо дату поставки, например: «15.10.2015».

Значение устанавливается контрагентом в оферте

Значение устанавливается контрагентом в оферте

Пункт включается если планируется использовать опцион для изменения количества товара

Либо указать иную валюту стоимости Товара.

Указать день конвертации валюты: либо «на дату оплаты», либо «на дату отгрузки». Определяется Исполнителем самостоятельно, исходя из условий сделки.

Данный абзац добавляется в случае, если стоимость Товара выражена в иностранной валюте.

Указать либо день, месяц, год, либо месяц, год, либо год.

В зависимости от условий сделки определяется исполнителем

Пункт добавляется в случае необходимости детализации технических характеристик Товара.

Указывается количество дней срока платежа.

Указать процент отклонения.

Пункт добавляется, в случае необходимости, при поставках жидких, сыпучих грузов, а также труб, металлопроката, кабельной продукции и т.п.

Указать количество либо дней, либо месяцев, либо лет и момент с которого исчисляется гарантийный срок. Гарантийный срок указывается в зависимости от условий гарантии производителя или поставщика.